TECHNICKÁ ZPRÁVA OSOBNÍHO VÝTAHU TV 400

1. Stávající stav
Jedná se o výměnu 1 ks stávajícího výtahu . Výměnou má být docíleno odstranění bezpečnostních
rizik zjištěných při inspekční prohlídce provedené dne 18. července 2011. Tento výtah bude
demontován a bude nahrazen novým výtahem s nosností do 400kg, dle kap.3, v které bude dále sloužit
v objektu budovy pro přepravu osob a nákladů . Výtah je umístěn uvnitř budovy ve zděné výtahové
šachtě

2. Technická data výtahu – Stávající stav
Výtahové zařízení je umístěno ve dvou prostorech - strojovně výtahu a výtahové šachtě. Oba prostory musí odpovídat ustanovením harmonizovaných ČSN.

Druh výtahu Elektrický výtah určený pro dopravou osob, 1 ks
Typ výtahu TV
Nosnost 400 kg
Dopravní rychlost 0,62 m.s -1
Zdvih 20,1 m
Stanice 7
Nákladiště 7
Řízení Obousměrné sběrné (duplex)
Pohon elektromechanický, dvourychlostní
Ø trakčního kotouče 560 mm
Výtahový stroj A4F
Nosné prostředky 3x ocelové lano Ø10
Klec výtahu Ocelová neprokládací 900 x 1200 x 2100 (šxhxv)[mm]
Závěs klece Horní pevný
Zachycovače Klínové samosvorné
Vyvažovací závaží 1ks beton+ ocel ,rozměry 900x80x2400 (šxhxv) [mm]
Závěs vyvažovacího závaží (VZ) Horní pevný
Vodítka klece profil: L 60 x 70 x 12; celková délka 23 950 mm
Vodítka VZ profil: L 45 x 45 x 5; celková délka 23 950 mm
Šachetní dveře/kabinové dveře 7 ks/1ks – typ 2PS /2PS
Strojovna výtahu Umístěna nad výtahovou šachtou , společná pro oba výtahy
Šachta výtahu Zděná, světlost 1500 mm x 1190mm
výška šachty: 24 000mm
výška hlavy šachty: 3 000 mm
hloubka prohlubně: 870 mm
Prostředí strojovny/šachty Normální

T e c h n i c k á s p e c i f i k a c e – n o v ý v ý t a h

MÍSTO STAVBY: Administrativní budova Doní 1, Žďár nad Sázavou.
Druh výtahu : Trakční osobní výtah
Třída výtahu : č. I.
Nosnost: 400 kg
Počet osob : 5
Klec š. 900/ hl. 1200/ v. 2100 mm
Šachta 1500/1180 mm
Prostředí šachta: dle ČSN EN 81-20 (+5º až +40ºC)
Zdvih 20,1 m
Rychlost 1 m/s
Počet stanic: 7, Počet nástupišť: 7
Umístění výtahu: zděná šachta
Umístění stroje: ve společné zděné strojovně nad výtahovou šachtou
Dveře pro vstup do strojovny výtahu opatřit zámkem FAB 2017, nebo GUARD G 330
s knoflíkem-otevírání pouze za pomocí klíče, zevnitř možnost otevření zamknutých dveří bezklíče.
Osvětlení šachty: musí mít trvalé el.osvětlení, které má i při všech zavřených dveřích ve
výši 1m nad střechou klece a nad dnem prohlubně min. 50 lx
Osvětlení nástupišť: min. 100 lx nad podlahu v blízkosti šachetních dveří
Osvětlení klece: min. 50 lx.
Šachetní dveře s požární odolností: EI 30, ruční ocelové jednokřídlé, dvouplášťové, s průzorovým okénkem, osazeny bezpečnostními komponenty:kontrolní uzávěrou s proti kusem, SV – 4 s proti kusem a dovíračem, šířka 800 mm, výška 2 000 mm, 7 ks.Vrchní nástřik dle RAL, bude schválen investorem.
Kabinové dveře: automatické BUS 4-dílné 800 x 2000, provedení nerez, 1 ks.
Elektrické řízení: tlačítkové mikroprocesorové – sběr směrem dolů.
Vnější řízení: ovladače s potvrzením volby pro přivolání kabiny, na ovladačích budou příslušné znaky v	Braillově písmu. Signalizace jízdy a polohy: dig.displej ve všech nástupištích, kazeta v provedení – nerez
osazená tlačítky, polohová signalizace – nerez
Omezovač rychlosti: obousměrný
Nouzový koncový vypínač: ano
Návody a nápisy: ve strojovně, nástupištích a kleci
Klec (kabina): rám z pozinkovaného profil. materiálu, neprůchozí, stěny a strop kabiny v nehořlavém
   provedení, povrchová úprava antivandal, dekor dle výběru investora).Technologie osvětlení LED –	podhled, povrch stříbrný.
Vybavení kabiny:
    -madlo v provedení – nerez lesk -1 ks, na zadní stěně.
    -seriová komunikace, požární režim dle EN81-73.
    -ekorežim řízení rozvaděče pro optimalizaci spotřeby-StandBy režim.
    -datová komunikace LC-monitoring, 1 rok zdarma.
    -nouzové osvětlení v ovl.kombinaci.
 -digitální polohová signalizace.
Zrcadlo na zadní stěně, nad madlem, čiré.
Okopový plech-nerez.
Podlaha ALTRO (protiskluzová podlahová krytina)
abinové řízení:
vládací panel nerezová ocel leštěná, osazen tlačítky s Braillovým písmem+hmatnými znaky.
    -podsvětlená tlačítka s potvrzením volby pro jízdu do stanic.
-ovladač nouzové signalizace.	-signalizace přetíženo.	-hovorové dorozumívací zařízení GSM brána.
-digitální polohová signalizace.
     -tlačítko nuceného otevírání kabinových dveří.
     -roční předplacená služba Monitoring 365 - v ceně výtahu.
   - obousměrná komunikace klec-strojovna výtahu
Typ klece: neprůchozí.
Zachycovací ústrojí: obousměrné zachycovače.
Uvádí se v činnost: lankem omezovače rychlosti.
Revizní jízda : ano – NAHORU – DOLŮ, zásuvka 230.
Tenzometrické vážení klece.
Samomazače kabiny a vyvažovacího závaží.
Nárazníky klece: dle dodavatele.
Vodítka klece: dle dodavatele
Výtahový stroj: řízený frekvenčním měničem
Usazení: na ocelovém roštu s pryžovým uložením
Elektromotor: 4 kW (bude upřesněno dle dodavatele technologie)
Trakční kolo: dle dodavatele
Nosné prostředky: dle dodavatele (3 x lano ø 10 mm)
Výtahový rozvaděč: s frekvenčním měničem - dle dodavatele
Elektrická instalace: v kabelech a drátech
Hlavní vypínač: dle dodavatele
Vyvažovací závaží: ocelová kostra + beton
Nárazník závaží: dle dodavatele
Vodítka závaží: dle dodavatele
Pevná zábrana oddělující vyvažovací závaží po celé šířce a do výšky 2500mm
Strojovna výtahu splňuje požadavky ČSN EN 81-20.
Hlavní vypínač-uzamykatelný, vypínač osvětlení strojovny a šachty.
Vylíčení a bezprašný nátěr podlahy strojovny.
Osvětlení prostoru stroje a rozvaděče musí být trvale instalováno. Intenzita osvětlení
obslužných prostor musí činit min. 200 lx, měřeno u podlahy.
Pro přístup do prohlubně ve spodní části šachty slouží žebřík. V prohlubni je instalována
zásuvka 230 V pro připojení ručního el. nářadí. Prohlubeň výtahové šachty musí být izolována
proti vniknutí spodní vody.
Údržbu a zkoušky výtahu smí provádět pouze oprávněná organizace dle vyhlášky
č. 19/1979 Sb. ve znění vyhl. č. 552/1990 Sb. Návody, pokyny a mazací plán jsou součástí
technické dokumentace tohoto výtahu.
Před montážní zkouškou provést seřízení všech montážních dílů, technologických částí
výtahů a promazání celého zařízení.
Zkouška před uvedením do provozu je provedena podle ČSN EN 81-1+A3 a ČSN
27 4002. Periodické prohlídky a zkoušky provozní jsou prováděny dle ČSN 27 4002 a
ČSN 27 4007.
Výtah musí splňovat ČSN EN 81-20 a Nařízení vlády č.122/2016 Sb.,

4. Ddodavatel výtahu zajistí vlastním nákladem:
Vypracování a dodání projektové dokumentace výtahu dle kap.3.
Dodávku součástí výtahů a jejich montáž dle kap.3.
Demontáž stávajícího výtahu.
Dopravu komponentů výtahu na místo montáže.
Kontrola stavební připravenosti před montáží.
Seřízení,přezkoušení a promazání výtahu.
Montáž tabulek,návodů a nápisů.
Kontrola kompletnosti.
Provedení posouzení shody nového výtahu oznámeným subjektem, na základě úspěšného posouzení shody
bude oznámeným subjektem vydán certifikát shody.
Konzervace nových nosných prostředků.
Vrchní nátěr nových částí výtahů.
Veškeré Stavební a bourací práce souvysející dodávkou výtahu včetně likvidace odpadů.

Provedení výtahů podle:
NV 122/2016 Sb.v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy a příslušných	harmonizovaných norem a předpisů.
ČSN EN81- 20 v platném znění a bezpečnostních předpisů pro konstrukci a montáž výtahů.

Stávající výtah:- doplnění displeje označující polohu výtahu do každého patra-mimo 2NP.

7. Nabídková cena zahrnuje
Kompletní dodávku výtahu a prací dle kap.3 a 4.
   Cenu za servisní služby na výtahu umístěném v Administrativní budově ul.Doní 1, Žďár nad Sázavou,
    v rámci roční paušální úhrady, dle ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007, v tomto níže uvedeném rozsahu:
 v rámci roční paušální úhrady
- provádění odborných prohlídek výtahu,
- provádění drobných oprav po odborných prohlídkách výtahu,
- vedení evidence odborných prohlídek, zkoušek, mazání a oprav výtahu a její zpřístupnění zástupcům objednatele v případě žádosti o nahlédnutí do ní,
- zajištění plnění povinností dozorce výtahu,
- provádění zkoušek po opravách výtahu,
- provádění drobných oprav (odstraňování provozních poruch) s nástupem nejpozději do 6 hodin,
po všechny dny v kalendářním roce, včetně státem uznaných svátků.
- provádění pravidelné preventivní údržby s uvážením všech předvídatelných poruch
- mazání výtahu (pravidelné doplňování oleje do samomazačů vodítek),
- čistění prohlubní výtahu a stropu klece výtahu,
- vyprošťování osob uvězněných v kleci výtahu nepřetržitě po dobu 24 hodin denně, do 1 hodiny
od obdržení požadavku na vyproštění, po všechny dny v kalendářním roce, včetně státem uznaných svátků.
doprava za účelem výše uvedených činností.