## Silniční svítidlo 1
Požadavky na technické parametry Silničního svítidla pro výpočet č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 23
Parametr | Požadavek | Nabídka uchazeče (doplnit)
ANO/NE příp.slovní komentář
Příkon svítidla | 12W až max. 128 W
Jmenovité napětí | 230V ±10%, 50 Hz
Ochrana proti přepětí | přepěťová ochrana typu 2+3 (10kV/5kA) přímo ve svítidle (vyměnitelná bez nutnosti demontáže svítidla ze stožáru)
Typ světelného zdroje | LED modul s jednotlivými účinnými diodami s optickým systémem
Počet variant optik svítidla | ≥ 15
Měrný světelný výkon svítidla | ≥ 115 lm / W
Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin) - dostupné ve verzích: Biodynamické (1800K-2700K). Dále pak 1800K, 2200K, 2700K, 3000K, 4000K | BD (1800K-2700K), 1800K PC AMBER, 2200K, 2400K, 2700K, 3000K a 4000K
Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin) - pro tuto situaci | <=2700K
Index podání barev Ra (CRI) | ≥ 70
životnost svítidla včetně všech jeho součástí musí být alespoň 100.000 hodin a to s poklesem světelného toku svítidla maximálně o 10% pro 50% svítidel a více, neboli L90B50 (případně L90B10) – dle IEC/PAS 62717 | ≥ 100 000 hodin (L90B50 nebo lepší, tj. vždy 100.000 hodin, ale může také být pro L90B20, L90B10 nebo L95Bxx)
Krytí | ≥ IP66
Mechanická odolnost | ≥ IK10
Provozní teplota | min rozsah - 40 °C až + 55 °C
Naklápění | minimální rozsah - 20 ° až + 20 ° (možnost instalace na stožár i na výložník)
Hmotnost | ≤ 10 kg
Účinník cos φ | ≥ 0,9
Záruka na svítidlo a na všechny jeho součásti i plnou funkčnost | minimálně 5 let
Omezení rušivého světla na fasádách - svítidlo musí umožňovat osazení systémem BACKLIGHT umístěným pod skleněným krytem svítidla na každém jednotlivém LED modulu | ANO
Pasivní chlazení LED modulu | ANO
Teplotní ochrana elektrické části | ANO
Materiál tělesa svítidla – vysokotlaká hliníková litina | ANO
Difuzor svítidla rovný z tvrzeného skla, speciálního polykarbonátu LEXAN atp., s minimální průchodností 94% světla při IK10 | ANO
Svítidlo musí obsahovat větrací systém s aktivním uhlím | ANO
Svítidlo musí obsahovat kryt z tepelně tvrzeného s sítotiskem potištěného skla kvůli menšímu oslnění | ANO
Beznástrojové otevírání servisní části těla svítidla | ANO
Možnost výměny LED modulů s optikou (pro výměnu přímo na stožáru) | ANO
Možnost výměny krytu svítidla bez nástrojů na místě | ANO
Samočistitelný korpus svítidla, bez vnějšího žebrování, kde by se mohly usadit jakékoliv nečistoty, tj. horní polovina korpusu oblého tvaru | ANO
Montáž na dřík stožáru a výložník o Ø 60 mm | ANO
Uchycení k výložníku nebo stožáru nerezovými šrouby | ANO
Svítidlo musí být dostupné v jakkékoliv barvě RAL, AKZO NOBEL, DB | RAL, AKZO NOBEL, DB
Funkce konstantního světelného toku „CLO“ | ANO
Funkce AstroDIM, DynaDIM apod. pro nastavení autonomního řízení stmívání | ANO
Možnost nastavení několika úrovní stmívání | ANO
Podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu 0 % (ULR) | ANO
Svítidla musí mít ve všech výkonných a rozměrových variantách jednotný design | ANO
Svítidlo musí mít oddělenou předřadnou a optickou část svítidla | ANO
Požadavek na doložení technického listu elektronického předřadníku použitého ve svítidle | ANO
Svítidlo musí splňovat normy nebo musí mít certifikace: CE, ENEC, a dále 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC, 2009/125/EC, 1194/2012/EU, ČSN EN 60598, ČSN EN 62471, ČSN EN 55015, ČSN EN 61000, ČSN EN 62493 i ČSN EN 61547 | ANO
Dodavatel musí doložit splnění osvětlenosti všech úseků výpočtem vč. výpočtu rušivého světla v DiaLux nebo ReLux programu a musí použít reálné údaje o ploše vyzařování, činitel údržby max. 0,85 pro výše uvedené životnosti a dále splnit všechny požadavky normy | ANO
Dodavatel musí na požádání dodat do 5 pracovních dnů vzorek svítidla | ANO

## Silniční svítidlo 2
Požadavky na technické parametry Silničního svítidla pro výpočet č. 9, 10, 14, 18, 19, 20, 22
Parametr | Požadavek | Nabídka uchazeče (doplnit)
ANO/NE příp.slovní komentář
Příkon svítidla | 15W až max. 77 W
Jmenovité napětí | 230V ±10%, 50 Hz
Ochrana proti přepětí | přepěťová ochrana typu 2+3 (10kV/5kA) přímo ve svítidle (vyměnitelná bez nutnosti demontáže svítidla ze stožáru)
Typ světelného zdroje | LED modul s jednotlivými účinnými diodami s optickým systémem
Počet variant optik svítidla | ≥ 12
Měrný světelný výkon svítidla | ≥ 115 lm / W
Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin) - dostupné ve verzích: 2200K, 2700K, 3000K, 4000K | 2200K, 2400K, 2700K, 3000K a 4000K
Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin) - pro tuto situaci | <=2700K
Index podání barev Ra (CRI) | ≥ 70
životnost svítidla včetně všech jeho součástí musí být alespoň 100.000 hodin a to s poklesem světelného toku svítidla maximálně o 10% pro 50% svítidel a více, neboli L90B50 (případně L90B10) – dle IEC/PAS 62717 | ≥ 100 000 hodin (L90B50 nebo lepší, tj. vždy 100.000 hodin, ale může také být pro L90B20, L90B10 nebo L95Bxx)
Krytí | ≥ IP66
Mechanická odolnost | ≥ IK08
Provozní teplota | min rozsah - 30 °C až + 35 °C
Naklápění | minimální rozsah - 20 ° až + 10 ° (možnost instalace na stožár i na výložník)
Hmotnost | ≤ 8 kg
Účinník cos φ | ≥ 0,9
Záruka na svítidlo a na všechny jeho součásti i plnou funkčnost | minimálně 5 let
Pasivní chlazení LED modulu | ANO
Teplotní ochrana elektrické části | ANO
Materiál tělesa svítidla – vysokotlaká hliníková litina | ANO
Difuzor svítidla rovný z tvrzeného skla, speciálního polykarbonátu LEXAN atp., s minimální průchodností 94% světla při IK10 | ANO
Beznástrojové otevírání servisní části těla svítidla | ANO
Samočistitelný korpus svítidla, bez vnějšího žebrování, kde by se mohly usadit jakékoliv nečistoty, tj. horní polovina korpusu oblého tvaru | ANO
Montáž na dřík stožáru a výložník o Ø 60 mm | ANO
Uchycení k výložníku nebo stožáru nerezovými šrouby | ANO
Svítidlo musí být dostupné v jakkékoliv barvě RAL | RAL
Funkce konstantního světelného toku „CLO“ | ANO
Funkce AstroDIM, DynaDIM apod. pro nastavení autonomního řízení stmívání | ANO
Možnost nastavení několika úrovní stmívání | ANO
Podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu 0 % (ULR) | ANO
Svítidla musí mít ve všech výkonných a rozměrových variantách jednotný design | ANO
Svítidlo musí mít oddělenou předřadnou a optickou část svítidla | ANO
Požadavek na doložení technického listu elektronického předřadníku použitého ve svítidle | ANO
Svítidlo musí splňovat normy nebo musí mít certifikace: CE, ENEC, a dále 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC, 2009/125/EC, 1194/2012/EU, ČSN EN 60598, ČSN EN 62471, ČSN EN 55015, ČSN EN 61000, ČSN EN 62493 i ČSN EN 61547 | ANO
Dodavatel musí doložit splnění osvětlenosti všech úseků výpočtem vč. výpočtu rušivého světla v DiaLux nebo ReLux programu a musí použít reálné údaje o ploše vyzařování, činitel údržby max. 0,85 pro výše uvedené životnosti a dále splnit všechny požadavky normy | ANO
Dodavatel musí na požádání dodat do 5 pracovních dnů vzorek svítidla | ANO

## Sadové svítidlo 1
Požadavky na technické parametry Sadového svítidla pro výpočet č. 15, 16, 17, 21
Parametr | Požadavek | Nabídka uchazeče (doplnit)
ANO/NE příp.slovní komentář
Příkon svítidla | 5 W až max. 79 W
Jmenovité napětí | 230V ±10%, 50 Hz
Ochrana proti přepětí | přepěťová ochrana 10kV/5kA přímo ve svítidle
Typ světelného zdroje | LED modul s distribucí světelného toku pouze přímým vyzařováním
Počet variant optik svítidla | ≥ 14
Měrný světelný výkon svítidla | ≥ 115 lm / W
Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin) - dostupné ve verzích: Biodynamické (1800K-2700K). Dále pak 1800K, 2200K, 2700K, 3000K, 4000K | BD (1800K-2700K), 1800K PC AMBER, 2200K, 2400K, 2700K, 3000K a 4000K
Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin) - pro tuto situaci | <=2700K
Způsob vyzařování | přímé čočkové vyzařování shora s širokým horním krytím/kloboukem
Index podání barev Ra (CRI) | ≥ 70
životnost svítidla včetně všech jeho součástí musí být alespoň 100.000 hodin a to s poklesem světelného toku svítidla maximálně o 10% pro 50% svítidel a více, neboli L90B50 (případně L90B10) – dle IEC/PAS 62717 | ≥ 100 000 hodin (L90B50 nebo lepší, tj. vždy 100.000 hodin, ale může také být pro L90B20, L90B10 nebo L95Bxx)
Povrchové plátování z hlediska vizuálního denního působení musí mít více možností struktur | hladké, proužkové vytlačení, vytlačení včelího plástu apod.
Krytí | ≥ IP66
Mechanická odolnost | ≥ IK09
Provozní teplota | min rozsah - 40 °C až + 50 °C
Hmotnost | <11kg
Účinník cos φ | ≥ 0,9
Záruka na svítidlo a na všechny jeho součásti i plnou funkčnost | minimálně 5 let
Omezení rušivého světla na fasádách - svítidlo musí umožňovat osazení systémem BACKLIGHT umístěným pod skleněným krytem svítidla na každém jednotlivém LED modulu | ANO
Pasivní chlazení LED modulu | ANO
Teplotní ochrana elektrické části | ANO
Materiál tělesa svítidla – vysokotlaká hliníková litina | ANO
Svítidlo musí být dostupně ve verzi s 1 nohou, s 2 nohami, se 4 nohami, beznohé (ochranný difuzor) | ANO
Svítidlo musí být dostupné v závěsné verzi s ochraným difuzorem | ANO
Pro tuto dotaci musí být svítidlo ve verzi | s 1 nohou
Difuzor svítidla rovný z tvrzeného skla, speciálního polykarbonátu LEXAN atp., s minimální průchodností 94% světla při IK09 | ANO
Svítidlo musí obsahovat kryt z tepelně tvrzeného s sítotiskem potištěného skla kvůli menšímu oslnění | ANO
Uchycení svítidla na dřík nebo na výložník a nebo závěsný typ | ANO
Montáž na dřík stožáru o Ø 60 mm | ANO
Uchycení ke stožáru nerezovými šrouby | ANO
Svítidlo musí být usazeno na bezpečnostní podpěře při otevření krytu svítidla | ANO
Svítidlo musí být dostupné v jakkékoliv barvě RAL, AKZO NOBEL, DB | RAL, AKZO NOBEL, DB
Funkce konstantního světelného toku „CLO“ | ANO
Funkce AstroDIM, DynaDIM apod. pro nastavení autonomního řízení stmívání | ANO
Možnost nastavení několika úrovní stmívání | ANO
Podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu 0 % (ULR) | ANO
Svítidla musí mít ve všech výkonných a rozměrových variantách jednotný design | ANO
Požadavek na doložení technického listu elektronického předřadníku použitého ve svítidle | ANO
Svítidlo musí splňovat normy nebo musí mít certifikace: CE, ENEC 11, a dále 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC, 2009/125/EC, 1194/2012/EU | ANO
Dodavatel musí doložit splnění osvětlenosti komunikací všech úseků výpočtem vč. výpočtu rušivého světla v DiaLux nebo ReLux programu a musí použít reálné údaje o ploše vyzařování, činitel údržby max. 0,85 pro výše uvedené životnosti a dále splnit všechny požadavky normy | ANO
Dodavatel musí na požádání dodat do 5 pracovních dnů vzorek svítidla | ANO

## Sadové svítidlo 2
Požadavky na technické parametry Sadového svítidla pro výpočet č. 24
Parametr | Požadavek | Nabídka uchazeče (doplnit)
ANO/NE příp.slovní komentář
Příkon svítidla | 5W až max. 79 W
Jmenovité napětí | 230V ±10%, 50 Hz
Ochrana proti přepětí | přepěťová ochrana 10kV/5kA přímo ve svítidle
Typ světelného zdroje | LED modul s distribucí světelného toku pouze přímým vyzařováním
Počet variant optik svítidla | ≥ 14
Měrný světelný výkon svítidla | ≥ 95 lm / W
Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin) - dostupné ve verzích: Biodynamické (1800K-2700K). Dále pak 1800K, 2200K, 2700K, 3000K, 4000K | BD (1800K-2700K), 1800K PC AMBER, 2200K, 2400K, 2700K, 3000K a 4000K
Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin) - pro tuto situaci | <=2200K
Způsob vyzařování | přímé čočkové vyzařování shora s širokým horním krytím/kloboukem
Index podání barev Ra (CRI) | ≥ 70
životnost svítidla včetně všech jeho součástí musí být alespoň 100.000 hodin a to s poklesem světelného toku svítidla maximálně o 10% pro 50% svítidel a více, neboli L90B50 (případně L90B10) – dle IEC/PAS 62717 | ≥ 100 000 hodin (L90B50 nebo lepší, tj. vždy 100.000 hodin, ale může také být pro L90B20, L90B10 nebo L95Bxx)
Krytí | ≥ IP66
Mechanická odolnost | ≥ IK10
Provozní teplota | min rozsah - 40 °C až + 50 °C
Hmotnost | <9kg
Účinník cos φ | ≥ 0,9
Záruka na svítidlo a na všechny jeho součásti i plnou funkčnost | minimálně 5 let
Omezení rušivého světla na fasádách - svítidlo musí umožňovat osazení systémem BACKLIGHT umístěným pod skleněným krytem svítidla na každém jednotlivém LED modulu | ANO
Pasivní chlazení LED modulu | ANO
Teplotní ochrana elektrické části | ANO
Materiál tělesa svítidla – vysokotlaká hliníková litina | ANO
Svítidlo musí být dostupné ve verzi s průhledným nebo matným krytem nebo s hladkým nebo vzorovaným plným krytem (ochranný difuzor) | ANO
Svítidlo musí být dostupné pro tuto dotaci ve verzi | Vzorovaný
Difuzor svítidla rovný z tvrzeného skla, speciálního polykarbonátu LEXAN atp., s minimální průchodností 94% světla při IK10 | ANO
Montáž na dřík stožáru o Ø 60 mm | ANO
Uchycení ke stožáru nerezovými šrouby | ANO
Svítidlo musí být dostupné v jakkékoliv barvě RAL, AKZO NOBEL, DB | RAL, AKZO NOBEL, DB
Funkce konstantního světelného toku „CLO“ | ANO
Funkce AstroDIM, DynaDIM apod. pro nastavení autonomního řízení stmívání | ANO
Možnost nastavení několika úrovní stmívání | ANO
Podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu 0 % (ULR) | ANO
Svítidla musí mít ve všech výkonných a rozměrových variantách jednotný design | ANO
Požadavek na doložení technického listu elektronického předřadníku použitého ve svítidle | ANO
Svítidlo musí splňovat normy nebo musí mít certifikace: CE, ENEC 11, a dále 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC, 2009/125/EC, 1194/2012/EU | ANO
Dodavatel musí doložit splnění osvětlenosti komunikací všech úseků výpočtem vč. výpočtu rušivého světla v DiaLux nebo ReLux programu a musí použít reálné údaje o ploše vyzařování, činitel údržby max. 0,85 pro výše uvedené životnosti a dále splnit všechny požadavky normy | ANO
Dodavatel musí na požádání dodat do 5 pracovních dnů vzorek svítidla | ANO