## Silniční svítidlo 1
Požadavky na technické parametry Silničního svítidla pro výpočet č. 1 - 4, 40 - 43, 54, 65, 93, 94, 119, 120
Parametr | Požadavek | Nabídka uchazeče (doplnit)
ANO/NE příp.slovní komentář
Příkon svítidla | 12W až max. 128 W
Jmenovité napětí | 230V ±10%, 50 Hz
Ochrana proti přepětí | přepěťová ochrana typu 2+3 (10kV/5kA) přímo ve svítidle (vyměnitelná bez nutnosti demontáže svítidla ze stožáru)
Typ světelného zdroje | LED modul s jednotlivými účinnými diodami s optickým systémem
Počet variant optik svítidla | ≥ 20
Optika pro přechod pro chodce (dostupná) | ANO
Měrný světelný výkon svítidla | ≥ 115 lm / W
Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin) - dostupné ve verzích: Biodynamické (1800K-2700K). Dále pak 1800K PC AMBER, 2200K, 2400K, 2700K, 3000K, 4000K | BD (1800K-2700K), 1800K PC AMBER, 2200K, 2400K, 2700K, 3000K a 4000K
Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin) - pro tyto výpočty | <= 2700K
Index podání barev Ra (CRI) | ≥ 70
životnost svítidla včetně všech jeho součástí musí být alespoň 100.000 hodin a to s poklesem světelného toku svítidla maximálně o 10% pro 50% svítidel a více, neboli L90B50 (případně L90B10) – dle IEC/PAS 62717 | ≥ 100 000 hodin (L90B50 nebo lepší, tj. vždy 100.000 hodin, ale může také být pro L90B20, L90B10 nebo L95Bxx)
Krytí | ≥ IP66
Mechanická odolnost | ≥ IK10
Provozní teplota | min rozsah - 30 °C až + 50 °C
Naklápění | minimální rozsah - 20 ° až + 20 ° (možnost instalace na stožár i na výložník)
Hmotnost | ≤ 10 kg
Účinník cos φ | ≥ 0,9
Záruka na svítidlo a na všechny jeho součásti i plnou funkčnost | minimálně 5 let
Omezení rušivého světla na fasádách - svítidlo musí umožňovat osazení systémem BACKLIGHT umístěným pod skleněným krytem svítidla na každém jednotlivém LED modulu | ANO
Pasivní chlazení LED modulu | ANO
Teplotní ochrana elektrické části | ANO
Svítidlo musí dostupné ve třídě ochrany I. a II. | Třídě ochrany I. a II.
Materiál tělesa svítidla – vysokotlaká hliníková litina | ANO
Difuzor svítidla rovný z tvrzeného skla, speciálního polykarbonátu LEXAN atp., s minimální průchodností 94% světla | ANO
Svítidlo musí obsahovat větrací systém s aktivním uhlím | ANO
Svítidlo musí obsahovat kryt z tepelně tvrzeného, sítotiskem potištěného skla kvůli menšímu oslnění | ANO
Beznástrojové otevírání servisní části těla svítidla | ANO
Možnost výměny LED modulů s optikou a předřadníku (pro výměnu přímo na stožáru) | ANO
Možnost výměny krytu svítidla bez nástrojů na místě | ANO
Samočistitelný korpus svítidla, bez vnějšího žebrování, kde by se mohly usadit jakékoliv nečistoty, tj. horní polovina korpusu oblého tvaru | ANO
Montáž na dřík stožáru a výložník o Ø 60 mm | ANO
Uchycení k výložníku nebo stožáru nerezovými šrouby | ANO
Svítidlo musí být dostupné v jakkékoliv barvě RAL, AKZO NOBEL | RAL, AKZO NOBEL
Funkce konstantního světelného toku „CLO“ | ANO
Funkce AstroDIM, DynaDIM apod. pro nastavení autonomního řízení stmívání | ANO
Možnost nastavení několika úrovní stmívání | ANO
Podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu 0 % (ULR) | ANO
Svítidla musí mít ve všech výkonných a rozměrových variantách jednotný design | ANO
Provozní třída svítivosti G* | ≥ G*3
Třída indexu oslnění D. | ≥ D.5
Svítidlo musí mít Zhaga socket na vrchu svítidla | ANO
Elektronický předřadník svítidla musí být možné programovat pomocí bezdrátové technologie NFC | ANO
Svítidlo musí být vybaveno odpojovačem, který při otevření svítidla automaticky přeruší elektrický obvod | ANO
Svítidlo musí mít celokorpusové otevírání | ANO
Každé svítidlo musí být označeno unikátním QR kódem s dohledáním přesného typu přes web nebo v aplikaci | ANO
Požadavek na doložení technického listu elektronického předřadníku použitého ve svítidle | ANO
Svítidlo musí splňovat normy nebo musí mít certifikace: CE, ENEC, a dále 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC, 2009/125/EC, 1194/2012/EU, 2014/130/EU, 2014/35/EU | ANO
Dodavatel musí doložit splnění osvětlenosti všech úseků výpočtem vč. výpočtu rušivého světla v DiaLux nebo ReLux programu a musí použít reálné údaje o ploše vyzařování, činitel údržby max. 0,85 pro výše uvedené životnosti a dále splnit všechny požadavky normy. Musí být také doloženo v otevřeném formátu Dialux (formát:.evo) nebo Relux (formát:.rlx) spolu s datovými soubory Elumdata (formát: .ldt). | ANO
Dodavatel musí na požádání dodat do 5 pracovních dnů vzorek svítidla | ANO

## Silniční svítidlo 2
Požadavky na technické parametry Silničního svítidla pro výpočet č. 7, 12, 14 - 20, 24 - 29, 34, 35, 38, 44, 53, 66, 76 - 80, 83, 84, 86 - 90, 96 - 104, 115
Parametr | Požadavek | Nabídka uchazeče (doplnit)
ANO/NE příp.slovní komentář
Příkon svítidla | 7W až max. 77 W
Jmenovité napětí | 230V ±10%, 50 Hz
Ochrana proti přepětí | přepěťová ochrana 10kV/5kA přímo ve svítidle
Typ světelného zdroje | LED modul s distribucí světelného toku pouze přímým vyzařováním
Počet variant optik svítidla | ≥ 20
Optika pro přechod pro chodce (dostupná) | ANO
Měrný světelný výkon svítidla | ≥ 100 lm / W
Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin) - dostupné ve verzích: Biodynamické (1800K-2700K). Dále pak 1800K PC AMBER, 2200K, 2400K, 2700K, 3000K, 4000K | BD (1800K-2700K), 1800K PC AMBER, 2200K, 2400K, 2700K, 3000K a 4000K
Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin) | <= 2200K
Způsob vyzařování | přímé čočkové vyzařování shora
Index podání barev Ra (CRI) | ≥ 70
Životnost svítidla včetně všech jeho součástí musí být alespoň 100.000 hodin a to s poklesem světelného toku svítidla maximálně o 10% pro 50% svítidel a více, neboli L90B50 (případně L90B10) – dle IEC/PAS 62717. | ≥ 100 000 hodin (L90B50 nebo lepší, tj. vždy 100.000 hodin, ale může také být pro L90B20, L90B10 nebo L95Bxx)
Krytí | ≥ IP66
Mechanická odolnost | ≥ IK10
Provozní teplota | min rozsah - 30 °C až + 50 °C
Naklápění | minimální rozsah - 20 ° až + 20 ° (možnost instalace na stožár i na výložník)
Hmotnost | < 6 kg
Účinník cos φ | ≥ 0,9
Omezení rušivého světla na fasádách - svítidlo musí umožňovat osazení systémem BACKLIGHT umístěným pod skleněným krytem svítidla na každém jednotlivém LED modulu | ANO
Pasivní chlazení LED modulu | ANO
Teplotní ochrana elektrické části | ANO
Svítidlo musí dostupné ve třídě ochrany I. a II. | Třídě ochrany I. a II.
Materiál tělesa svítidla – vysokotlaká hliníková litina | ANO
Difuzor svítidla rovný z tvrzeného skla, speciálního polykarbonátu LEXAN atp., s minimální průchodností 94% světla | ANO
Svítidlo musí obsahovat větrací systém s aktivním uhlím | ANO
Svítidlo musí obsahovat kryt z tepelně tvrzeného, sítotiskem potištěného skla kvůli menšímu oslnění | ANO
Beznástrojové otevírání servisní části těla svítidla | ANO
Možnost výměny LED modulů s optikou a předřadníku (pro výměnu přímo na stožáru) | ANO
Samočistitelný korpus svítidla | ANO
Montáž na dřík stožáru o Ø 60 mm | ANO
Uchycení ke stožáru nerezovými šrouby | ANO
Svítidlo musí být dostupné v jakkékoliv barvě RAL, AKZO NOBEL | RAL, AKZO NOBEL
Funkce konstantního světelného toku „CLO“ | ANO
Funkce AstroDIM, DynaDIM apod. pro nastavení autonomního řízení stmívání | ANO
Možnost nastavení několika úrovní stmívání | ANO
Podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu 0 % (ULR) | ANO
Svítidla musí mít ve všech výkonných a rozměrových variantách jednotný design | ANO
Provozní třída svítivosti G* | ≥ G*3
Třída indexu oslnění D. | ≥ D.6
Svítidlo musí mít Zhaga socket na vrchu svítidla | ANO
Elektronický předřadník svítidla musí být možné programovat pomocí bezdrátové technologie NFC | ANO
Svítidlo musí mít celokorpusové otevírání | ANO
Každé svítidlo musí být označeno unikátním QR kódem s dohledáním přesného typu přes web nebo v aplikaci | ANO
Požadavek na doložení technického listu elektronického předřadníku použitého ve svítidle | ANO
Svítidlo musí splňovat normy nebo musí mít certifikace: CE, ENEC, a dále 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC, 2009/125/EC, 1194/2012/EU, 2014/130/EU, 2014/35/EU | ANO
Dodavatel musí doložit splnění osvětlenosti všech úseků výpočtem vč. výpočtu rušivého světla v DiaLux nebo ReLux programu a musí použít reálné údaje o ploše vyzařování, činitel údržby max. 0,85 pro výše uvedené životnosti a dále splnit všechny požadavky normy. Musí být také doloženo v otevřeném formátu Dialux (formát:.evo) nebo Relux (formát:.rlx) spolu s datovými soubory Elumdata (formát: .ldt). | ANO
Dodavatel musí na požádání dodat do 5 pracovních dnů vzorek svítidla | ANO

## Silniční svítidlo 3
Požadavky na technické parametry Silničního svítidla pro výpočet č. 5, 6, 105 - 107, 109
Parametr | Požadavek | Nabídka uchazeče (doplnit)
ANO/NE příp.slovní komentář
Příkon svítidla | 15W až max. 148 W
Jmenovité napětí | 230V ±10%, 50 Hz
Ochrana proti přepětí | přepěťová ochrana typu 2+3 (10kV/5kA) přímo ve svítidle (vyměnitelná bez nutnosti demontáže svítidla ze stožáru)
Typ světelného zdroje | LED modul s jednotlivými účinnými diodami s optickým systémem
Počet variant optik svítidla | ≥ 12
Optika pro přechod pro chodce (dostupná) | ANO
Měrný světelný výkon svítidla | ≥ 115 lm / W
Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin) - dostupné ve verzích: 2200K, 2700K, 3000K, 4000K | 2200K, 2400K, 2700K, 3000K a 4000K
Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin) - pro tuto situaci | <= 2700K
Index podání barev Ra (CRI) | ≥ 70
Životnost svítidla včetně všech jeho součástí musí být alespoň 100.000 hodin a to s poklesem světelného toku svítidla maximálně o 10% pro 10% svítidel a více, neboli L90B10 | ≥ 100 000 hodin (L90B10)
Krytí | ≥ IP66
Mechanická odolnost | ≥ IK08
Provozní teplota | min rozsah - 30 °C až + 50 °C
Naklápění | minimální rozsah - 20 ° až + 10 ° (možnost instalace na stožár i na výložník)
Hmotnost | ≤ 10 kg
Účinník cos φ | ≥ 0,9
Záruka na svítidlo a na všechny jeho součásti i plnou funkčnost | minimálně 5 let
Pasivní chlazení LED modulu | ANO
Možnost výměny LED modulu a předřadníku na místě bez potřeby upraveného pracoviště | ANO
Teplotní ochrana elektrické části | ANO
Materiál tělesa svítidla – vysokotlaká hliníková litina | ANO
Difuzor svítidla rovný z tvrzeného skla, speciálního polykarbonátu LEXAN atp., s minimální průchodností 94% světla | ANO
Beznástrojové otevírání servisní části těla svítidla | ANO
Samočistitelný korpus svítidla, bez vnějšího žebrování, kde by se mohly usadit jakékoliv nečistoty, tj. horní polovina korpusu oblého tvaru | ANO
Montáž na dřík stožáru a výložník o Ø 60 mm | ANO
Uchycení k výložníku nebo stožáru nerezovými šrouby | ANO
Svítidlo musí být dostupné v jakkékoliv barvě RAL | RAL
Funkce konstantního světelného toku „CLO“ | ANO
Funkce AstroDIM, DynaDIM apod. pro nastavení autonomního řízení stmívání | ANO
Možnost nastavení několika úrovní stmívání | ANO
Podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu 0 % (ULR) | ANO
Svítidla musí mít ve všech výkonných a rozměrových variantách jednotný design | ANO
Svítidlo musí umožňovat instalaci stínícího prvku (který je doplňkovým příslušenstvím) pro omezení rušivého světla | ANO
Provozní třída svítivosti G* | ≥ G*3
Třída indexu oslnění D. | ≥ D.5
Svítidlo musí mít Zhaga socket na vrchu svítidla | ANO
Svítidlo musí být vybaveno odpojovačem, který při otevření svítidla automaticky přeruší elektrický obvod | ANO
Elektronický předřadník svítidla musí být možné programovat pomocí bezdrátové technologie NFC | ANO
Svítidlo musí mít celokorpusové otevírání | ANO
Každé svítidlo musí být označeno unikátním QR kódem s dohledáním přesného typu přes web nebo v aplikaci | ANO
Nastavení typu regulace výkonu svítidla pomocí autonomního nastavení světelného toku v místě instalace u stožárové svorkovnice | ANO
Požadavek na doložení technického listu elektronického předřadníku použitého ve svítidle | ANO
Svítidlo musí splňovat normy nebo musí mít certifikace: CE, ENEC, a dále 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC, 2009/125/EC, 1194/2012/EU, ČSN EN 60598, ČSN EN 62471, ČSN EN 55015, ČSN EN 61000, ČSN EN 62493 i ČSN EN 61547 | ANO
Dodavatel musí doložit splnění osvětlenosti všech úseků výpočtem vč. výpočtu rušivého světla v DiaLux nebo ReLux programu a musí použít reálné údaje o ploše vyzařování, činitel údržby max. 0,85 pro výše uvedené životnosti a dále splnit všechny požadavky normy. Musí být také doloženo v otevřeném formátu Dialux (formát:.evo) nebo Relux (formát:.rlx) spolu s datovými soubory Elumdata (formát: .ldt). | ANO
Dodavatel musí na požádání dodat do 5 pracovních dnů vzorek svítidla | ANO

## Silniční svítidlo 4
Požadavky na technické parametry Silničního svítidla pro výpočet č. 9, 10, 13, 33, 39, 45 - 49, 51, 55, 67, 68, 81, 82, 85, 91, 92, 112
Parametr | Požadavek | Nabídka uchazeče (doplnit)
ANO/NE příp.slovní komentář
Příkon svítidla | 15W až max. 77 W
Jmenovité napětí | 230V ±10%, 50 Hz
Ochrana proti přepětí | přepěťová ochrana typu 2+3 (10kV/5kA) přímo ve svítidle (vyměnitelná bez nutnosti demontáže svítidla ze stožáru)
Typ světelného zdroje | LED modul s jednotlivými účinnými diodami s optickým systémem
Počet variant optik svítidla | ≥ 12
Optika pro přechod pro chodce (dostupná) | ANO
Měrný světelný výkon svítidla | ≥ 105 lm / W
Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin) - dostupné ve verzích: 2200K, 2700K, 3000K, 4000K | 2200K, 2400K, 2700K, 3000K a 4000K
Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin) - pro tuto situaci | <= 2200K
Index podání barev Ra (CRI) | ≥ 70
Životnost svítidla včetně všech jeho součástí musí být alespoň 100.000 hodin a to s poklesem světelného toku svítidla maximálně o 10% pro 10% svítidel a více, neboli L90B10 | ≥ 100 000 hodin (L90B10)
Krytí | ≥ IP66
Mechanická odolnost | ≥ IK08
Provozní teplota | min rozsah - 30 °C až + 50 °C
Naklápění | minimální rozsah - 20 ° až + 10 ° (možnost instalace na stožár i na výložník)
Hmotnost | ≤ 6 kg
Účinník cos φ | ≥ 0,9
Záruka na svítidlo a na všechny jeho součásti i plnou funkčnost | minimálně 5 let
Pasivní chlazení LED modulu | ANO
Možnost výměny LED modulu a předřadníku na místě bez potřeby upraveného pracoviště | ANO
Teplotní ochrana elektrické části | ANO
Materiál tělesa svítidla – vysokotlaká hliníková litina | ANO
Difuzor svítidla rovný z tvrzeného skla, speciálního polykarbonátu LEXAN atp., s minimální průchodností 94% světla | ANO
Beznástrojové otevírání servisní části těla svítidla | ANO
Samočistitelný korpus svítidla, bez vnějšího žebrování, kde by se mohly usadit jakékoliv nečistoty, tj. horní polovina korpusu oblého tvaru | ANO
Montáž na dřík stožáru a výložník o Ø 60 mm | ANO
Uchycení k výložníku nebo stožáru nerezovými šrouby | ANO
Svítidlo musí být dostupné v jakkékoliv barvě RAL | RAL
Funkce konstantního světelného toku „CLO“ | ANO
Funkce AstroDIM, DynaDIM apod. pro nastavení autonomního řízení stmívání | ANO
Možnost nastavení několika úrovní stmívání | ANO
Podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu 0 % (ULR) | ANO
Svítidla musí mít ve všech výkonných a rozměrových variantách jednotný design | ANO
Svítidlo musí umožňovat instalaci stínícího prvku (který je doplňkovým příslušenstvím) pro omezení rušivého světla | ANO
Provozní třída svítivosti G* | ≥ G*3
Třída indexu oslnění D. | ≥ D.5
Svítidlo musí mít Zhaga socket na vrchu svítidla | ANO
Svítidlo musí být vybaveno odpojovačem, který při otevření svítidla automaticky přeruší elektrický obvod | ANO
Elektronický předřadník svítidla musí být možné programovat pomocí bezdrátové technologie NFC | ANO
Svítidlo musí mít celokorpusové otevírání | ANO
Každé svítidlo musí být označeno unikátním QR kódem s dohledáním přesného typu přes web nebo v aplikaci | ANO
Nastavení typu regulace výkonu svítidla pomocí autonomního nastavení světelného toku v místě instalace u stožárové svorkovnice | ANO
Požadavek na doložení technického listu elektronického předřadníku použitého ve svítidle | ANO
Svítidlo musí splňovat normy nebo musí mít certifikace: CE, ENEC, a dále 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC, 2009/125/EC, 1194/2012/EU, ČSN EN 60598, ČSN EN 62471, ČSN EN 55015, ČSN EN 61000, ČSN EN 62493 i ČSN EN 61547 | ANO
Dodavatel musí doložit splnění osvětlenosti všech úseků výpočtem vč. výpočtu rušivého světla v DiaLux nebo ReLux programu a musí použít reálné údaje o ploše vyzařování, činitel údržby max. 0,85 pro výše uvedené životnosti a dále splnit všechny požadavky normy. Musí být také doloženo v otevřeném formátu Dialux (formát:.evo) nebo Relux (formát:.rlx) spolu s datovými soubory Elumdata (formát: .ldt). | ANO
Dodavatel musí na požádání dodat do 5 pracovních dnů vzorek svítidla | ANO

## Sadové svítidlo 1
Požadavky na technické parametry Sadového svítidla pro výpočet č. 8, 11, 50, 52, 59 - 64, 117, 118
Parametr | Požadavek | Nabídka uchazeče (doplnit)
ANO/NE příp.slovní komentář
Příkon svítidla | 7 W až max. 77 W
Jmenovité napětí | 230V ±10%, 50 Hz
Ochrana proti přepětí | přepěťová ochrana 10kV/5kA přímo ve svítidle
Typ světelného zdroje | LED modul s distribucí světelného toku pouze přímým vyzařováním
Počet variant optik svítidla | ≥ 20
Optika pro přechod pro chodce (dostupná) | ANO
Měrný světelný výkon svítidla | ≥ 105 lm / W
Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin) - dostupné ve verzích: Biodynamické (1800K-2700K). Dále pak 1800K PC AMBER, 2400K, 2200K, 2700K, 3000K, 4000K | BD (1800K-2700K), 1800K PC AMBER, 2200K, 2400K, 2700K, 3000K a 4000K
Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin) - pro tuto situaci | <= 2200K
Způsob vyzařování | přímé čočkové vyzařování shora s širokým horním krytím/kloboukem
Index podání barev Ra (CRI) | ≥ 70
životnost svítidla včetně všech jeho součástí musí být alespoň 100.000 hodin a to s poklesem světelného toku svítidla maximálně o 10% pro 50% svítidel a více, neboli L90B50 (případně L90B10) – dle IEC/PAS 62717 | ≥ 100 000 hodin (L90B50 nebo lepší, tj. vždy 100.000 hodin, ale může také být pro L90B20, L90B10 nebo L95Bxx)
Povrchové plátování z hlediska vizuálního denního působení musí mít více možností struktur | hladké, proužkové vytlačení, vytlačení včelího plástu apod.
Krytí | ≥ IP66
Mechanická odolnost | ≥ IK09
Provozní teplota | min rozsah - 30 °C až + 50 °C
Hmotnost | <11kg
Účinník cos φ | ≥ 0,9
Záruka na svítidlo a na všechny jeho součásti i plnou funkčnost | minimálně 5 let
Omezení rušivého světla na fasádách - svítidlo musí umožňovat osazení systémem BACKLIGHT umístěným pod skleněným krytem svítidla na každém jednotlivém LED modulu | ANO
Pasivní chlazení LED modulu | ANO
Teplotní ochrana elektrické části | ANO
Svítidlo musí dostupné ve třídě ochrany I. a II. | Třídě ochrany I. a II.
Materiál tělesa svítidla – vysokotlaká hliníková litina | ANO
Svítidlo musí být dostupně ve verzi s 1 ramenem, s 2 rameny, se 4 rameny, bezramenné (ochranný difuzor), závěsné, na výložník | ANO
Svítidlo musí být dostupné v závěsné verzi s ochraným difuzorem | ANO
Pro tuto dotaci musí být svítidlo ve verzi | s 1 ramenem
Difuzor svítidla rovný z tvrzeného skla, speciálního polykarbonátu LEXAN atp., s minimální průchodností 94% světla | ANO
Svítidlo musí obsahovat větrací systém s aktivním uhlím | ANO
Svítidlo musí obsahovat kryt z tepelně tvrzeného, sítotiskem potištěného skla kvůli menšímu oslnění | ANO
Beznástrojové otevírání servisní části těla svítidla | ANO
Svítdlo pro tyto situace musí mít montáž svítidla přímo do stožáru o Ø 60 mm | ANO
Svítidlo musí být usazeno na bezpečnostní podpěře při otevření krytu svítidla | ANO
Svítidlo musí být dostupné v jakkékoliv barvě RAL, AKZO NOBEL | RAL, AKZO NOBEL
Funkce konstantního světelného toku „CLO“ | ANO
Funkce AstroDIM, DynaDIM apod. pro nastavení autonomního řízení stmívání | ANO
Možnost nastavení několika úrovní stmívání | ANO
Podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu 0 % (ULR) | ANO
Svítidla musí mít ve všech výkonných a rozměrových variantách jednotný design | ANO
Provozní třída svítivosti G* | ≥ G*2
Třída indexu oslnění D. | ≥ D.5
Svítidlo musí mít Zhaga socket na vrchu svítidla | ANO
Elektronický předřadník svítidla musí být možné programovat pomocí bezdrátové technologie NFC | ANO
Svítidlo musí mít celokorpusové otevírání | ANO
Každé svítidlo musí být označeno unikátním QR kódem s dohledáním přesného typu přes web nebo v aplikaci | ANO
Požadavek na doložení technického listu elektronického předřadníku použitého ve svítidle | ANO
Svítidlo musí splňovat normy nebo musí mít certifikace: CE, ENEC, a dále 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC, 2009/125/EC, 1194/2012/EU, 2014/130/EU, 2014/35/EU | ANO
Dodavatel musí doložit splnění osvětlenosti všech úseků výpočtem vč. výpočtu rušivého světla v DiaLux nebo ReLux programu a musí použít reálné údaje o ploše vyzařování, činitel údržby max. 0,85 pro výše uvedené životnosti a dále splnit všechny požadavky normy. Musí být také doloženo v otevřeném formátu Dialux (formát:.evo) nebo Relux (formát:.rlx) spolu s datovými soubory Elumdata (formát: .ldt). | ANO
Dodavatel musí na požádání dodat do 5 pracovních dnů vzorek svítidla | ANO

## Sadové svítidlo 2
Požadavky na technické parametry Sadového svítidla pro výpočet č. 21 - 23, 30 - 32, 36, 37, 57, 58, 75, 95, 110, 111, 113, 114, 116
Parametr | Požadavek | Nabídka uchazeče (doplnit)
ANO/NE příp.slovní komentář
Příkon svítidla | 7 W až max. 77 W
Jmenovité napětí | 230V ±10%, 50 Hz
Ochrana proti přepětí | přepěťová ochrana 10kV/5kA přímo ve svítidle
Typ světelného zdroje | LED modul s distribucí světelného toku pouze přímým vyzařováním
Počet variant optik svítidla | ≥ 20
Optika pro přechod pro chodce (dostupná) | ANO
Měrný světelný výkon svítidla | ≥ 105 lm / W
Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin) - dostupné ve verzích: Biodynamické (1800K-2700K). Dále pak 1800K PC AMBER, 2400K, 2200K, 2700K, 3000K, 4000K | BD (1800K-2700K), 1800K PC AMBER, 2200K, 2400K, 2700K, 3000K a 4000K
Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin) - pro tuto situaci | <= 2200K
Způsob vyzařování | přímé čočkové vyzařování shora s širokým horním krytím/kloboukem
Index podání barev Ra (CRI) | ≥ 70
životnost svítidla včetně všech jeho součástí musí být alespoň 100.000 hodin a to s poklesem světelného toku svítidla maximálně o 10% pro 50% svítidel a více, neboli L90B50 (případně L90B10) – dle IEC/PAS 62717 | ≥ 100 000 hodin (L90B50 nebo lepší, tj. vždy 100.000 hodin, ale může také být pro L90B20, L90B10 nebo L95Bxx)
Povrchové plátování z hlediska vizuálního denního působení musí mít více možností struktur | hladké, proužkové vytlačení, vytlačení včelího plástu apod.
Krytí | ≥ IP66
Mechanická odolnost | ≥ IK10
Provozní teplota | min rozsah - 30 °C až + 50 °C
Hmotnost | <11kg
Účinník cos φ | ≥ 0,9
Záruka na svítidlo a na všechny jeho součásti i plnou funkčnost | minimálně 5 let
Omezení rušivého světla na fasádách - svítidlo musí umožňovat osazení systémem BACKLIGHT umístěným pod skleněným krytem svítidla na každém jednotlivém LED modulu | ANO
Pasivní chlazení LED modulu | ANO
Teplotní ochrana elektrické části | ANO
Svítidlo musí dostupné ve třídě ochrany I. a II. | Třídě ochrany I. a II.
Materiál tělesa svítidla – vysokotlaká hliníková litina | ANO
Svítidlo musí být dostupně ve verzi s 1 ramenem, s 2 rameny, se 4 rameny, bezramenné (ochranný difuzor), závěsné, na výložník | ANO
Svítidlo musí být dostupné v závěsné verzi s ochraným difuzorem | ANO
Pro tuto dotaci musí být svítidlo ve verzi | Bezramenné (ochranný difuzor)
Difuzor svítidla rovný z tvrzeného skla, speciálního polykarbonátu LEXAN atp., s minimální průchodností 94% světla | ANO
Svítidlo musí obsahovat větrací systém s aktivním uhlím | ANO
Svítidlo musí obsahovat kryt z tepelně tvrzeného, sítotiskem potištěného skla kvůli menšímu oslnění | ANO
Beznástrojové otevírání servisní části těla svítidla | ANO
Svítdlo pro tyto situace musí mít na stožár o Ø 60 mm | ANO
Svítidlo musí být usazeno na bezpečnostní podpěře při otevření krytu svítidla | ANO
Svítidlo musí být dostupné v jakkékoliv barvě RAL, AKZO NOBEL | RAL, AKZO NOBEL
Funkce konstantního světelného toku „CLO“ | ANO
Funkce AstroDIM, DynaDIM apod. pro nastavení autonomního řízení stmívání | ANO
Možnost nastavení několika úrovní stmívání | ANO
Podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu 0 % (ULR) | ANO
Svítidla musí mít ve všech výkonných a rozměrových variantách jednotný design | ANO
Provozní třída svítivosti G* | ≥ G*2
Třída indexu oslnění D. | ≥ D.5
Svítidlo musí mít Zhaga socket na vrchu svítidla | ANO
Elektronický předřadník svítidla musí být možné programovat pomocí bezdrátové technologie NFC | ANO
Svítidlo musí mít celokorpusové otevírání | ANO
Každé svítidlo musí být označeno unikátním QR kódem s dohledáním přesného typu přes web nebo v aplikaci | ANO
Požadavek na doložení technického listu elektronického předřadníku použitého ve svítidle | ANO
Svítidlo musí splňovat normy nebo musí mít certifikace: CE, ENEC, a dále 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC, 2009/125/EC, 1194/2012/EU, 2014/130/EU, 2014/35/EU | ANO
Dodavatel musí doložit splnění osvětlenosti všech úseků výpočtem vč. výpočtu rušivého světla v DiaLux nebo ReLux programu a musí použít reálné údaje o ploše vyzařování, činitel údržby max. 0,85 pro výše uvedené životnosti a dále splnit všechny požadavky normy. Musí být také doloženo v otevřeném formátu Dialux (formát:.evo) nebo Relux (formát:.rlx) spolu s datovými soubory Elumdata (formát: .ldt). | ANO
Dodavatel musí na požádání dodat do 5 pracovních dnů vzorek svítidla | ANO

## Sadové svítidlo 3
Požadavky na technické parametry Sadového svítidla pro výpočet č. 69 -74
Parametr | Požadavek | Nabídka uchazeče (doplnit)
ANO/NE příp.slovní komentář
Příkon svítidla | 21 W až max. 40 W
Jmenovité napětí | 230V ±10%, 50 Hz
Ochrana proti přepětí | přepěťová ochrana 10kV/5kA přímo ve svítidle
Typ světelného zdroje | LED modul s distribucí světelného toku pouze přímým vyzařováním
Počet variant optik svítidla | ≥ 4
Měrný světelný výkon svítidla | ≥ 85 lm / W
Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin) - dostupné ve verzích: 2200K, 2700K, 3000K, 4000K | 2200K, 2700K, 3000K a 4000K
Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin) - pro tuto situaci | <=2700K
Způsob vyzařování | přímé čočkové vyzařování shora s širokým horním krytím/kloboukem
Index podání barev Ra (CRI) | ≥ 70
Životnost svítidla včetně všech jeho součástí musí být alespoň 100.000 hodin a to s poklesem světelného toku svítidla maximálně o 10% pro 10% svítidel a více, neboli L90B10 | ≥ 100 000 hodin (L90B10)
Krytí | ≥ IP66
Mechanická odolnost | ≥ IK08
Provozní teplota | min rozsah - 30 °C až + 50 °C
Hmotnost | < 9kg
Účinník cos φ | ≥ 0,9
Záruka na svítidlo a na všechny jeho součásti i plnou funkčnost | minimálně 5 let
Pasivní chlazení LED modulu | ANO
Teplotní ochrana elektrické části | ANO
Svítidlo musí dostupné ve třídě ochrany I. a II. | Třídě ochrany I. a II.
Materiál tělesa svítidla – vysokotlaká hliníková litina | ANO
Difuzor svítidla rovný z tvrzeného skla, speciálního polykarbonátu LEXAN atp., s minimální průchodností 94% světla | ANO
Typ difuzoru svítidla | čirý nebo pískovaný
Dokarativní kryt sítidla z měděná clona, nerezová clona | ANO
Svítidlo musí být dostupné pro tuto dotaci ve verzi s clonou | nerezová clona
Montáž na dřík stožáru o Ø 60 mm | ANO
Uchycení ke stožáru nerezovými šrouby | ANO
Svítidlo musí být dostupné v jakkékoliv barvě RAL | RAL
Funkce konstantního světelného toku „CLO“ | ANO
Funkce AstroDIM, DynaDIM apod. pro nastavení autonomního řízení stmívání | ANO
Možnost nastavení několika úrovní stmívání | ANO
Podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu 0 % (ULR) | ANO
Svítidla musí mít ve všech výkonných a rozměrových variantách jednotný design | ANO
Provozní třída svítivosti G* | ≥ G*3
Třída indexu oslnění D. | ≥ D.6
Svítidlo musí mít Zhaga socket na vrchu svítidla | ANO
Elektronický předřadník svítidla musí být možné programovat pomocí bezdrátové technologie NFC | ANO
Požadavek na doložení technického listu elektronického předřadníku použitého ve svítidle | ANO
Každé svítidlo musí být označeno unikátním QR kódem s dohledáním přesného typu přes web nebo v aplikaci | ANO
Nastavení typu regulace výkonu svítidla pomocí autonomního nastavení světelného toku v místě instalace u stožárové svorkovnice | ANO
Požadavek na doložení technického listu elektronického předřadníku použitého ve svítidle | ANO
Svítidlo musí splňovat normy nebo musí mít certifikace: CE, ENEC, a dále 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC, 2009/125/EC, 1194/2012/EU | ANO
Dodavatel musí doložit splnění osvětlenosti všech úseků výpočtem vč. výpočtu rušivého světla v DiaLux nebo ReLux programu a musí použít reálné údaje o ploše vyzařování, činitel údržby max. 0,85 pro výše uvedené životnosti a dále splnit všechny požadavky normy. Musí být také doloženo v otevřeném formátu Dialux (formát:.evo) nebo Relux (formát:.rlx) spolu s datovými soubory Elumdata (formát: .ldt). | ANO
Dodavatel musí na požádání dodat do 5 pracovních dnů vzorek svítidla | ANO

## Sadové svítidlo 4
Požadavky na technické parametry Sadového svítidla pro výpočet č. 56, 108
Parametr | Požadavek | Nabídka uchazeče (doplnit)
ANO/NE příp.slovní komentář
Příkon svítidla | 19 W až max. 60 W
Jmenovité napětí | 230 V ±10%, 50 Hz
Ochrana proti přepětí | přepěťová ochrana 10kV/5kA přímo ve svítidle
Typ světelného zdroje | LED modul s distribucí světelného toku pouze přímým nebo nepřímím vyzařováním
Počet variant optik svítidla | ≥ 4
Měrný světelný výkon svítidla | ≥ 80 lm / W
Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin) - dostupné ve verzích: Biodynamické (2200K-4000K). Dále pak 2200K, 2700K, 3000K, 4000K | BD (2200K-4000K), 2200K, 2400K, 2700K, 3000K a 4000K
Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin) - pro tuto situaci | <=2200K
Způsob vyzařování | přímé nebo nepřímé s širokým horním krytím/kloboukem
Způsob vyzařování pro tuto dotaci | nepřímé
Index podání barev Ra (CRI) | ≥ 70
Životnost svítidla včetně všech jeho součástí musí být alespoň 100.000 hodin a to s poklesem světelného toku svítidla maximálně o 10% pro 10% svítidel a více, neboli L90B10 | ≥ 100 000 hodin (L90B10)
Krytí | ≥ IP66
Mechanická odolnost | ≥ IK08
Provozní teplota | min rozsah - 30 °C až + 50 °C
Hmotnost | < 10 kg
Účinník cos φ | ≥ 0,9
Záruka na svítidlo a na všechny jeho součásti i plnou funkčnost | minimálně 5 let
Pasivní chlazení LED modulu | ANO
Teplotní ochrana elektrické části | ANO
Svítidlo musí dostupné ve třídě ochrany I. a II. | Třídě ochrany I. a II.
Materiál tělesa svítidla – vysokotlaká hliníková litina | ANO
Svítidlo musí být dostupné ve verzi kulatý vrchní díl, plochý vrchní díl, kotoučový vrchní díl a originální vrchní díl | ANO
Svítidlo musí být dostupné pro tuto dotaci ve verzi | kulatý vrchní díl
Difuzor svítidla rovný z tvrzeného skla, speciálního polykarbonátu LEXAN atp., s minimální průchodností 94% světla | ANO
Montáž na dřík stožáru o Ø 60 mm nebo Ø 76 mm | ANO
Uchycení ke stožáru nerezovými šrouby | ANO
Svítidlo musí být dostupné v jakkékoliv barvě RAL | RAL
Funkce konstantního světelného toku „CLO“ | ANO
Funkce AstroDIM, DynaDIM apod. pro nastavení autonomního řízení stmívání | ANO
Možnost nastavení několika úrovní stmívání | ANO
Podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu 0 % (ULR) | ANO
Svítidla musí mít ve všech výkonných a rozměrových variantách jednotný design | ANO
Provozní třída svítivosti G* | ≥ G*6
Třída indexu oslnění D. | ≥ D.6
Svítidlo musí mít Zhaga socket na vrchu svítidla | ANO
Elektronický předřadník svítidla musí být možné programovat pomocí bezdrátové technologie NFC | ANO
Požadavek na doložení technického listu elektronického předřadníku použitého ve svítidle | ANO
Každé svítidlo musí být označeno unikátním QR kódem s dohledáním přesného typu přes web nebo v aplikaci | ANO
Nastavení typu regulace výkonu svítidla pomocí autonomního nastavení světelného toku v místě instalace u stožárové svorkovnice | ANO
Svítidlo musí splňovat normy nebo musí mít certifikace: CE, ENEC11, ENEC+, a dále 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC, 2009/125/EC, 1194/2012/EU | ANO
Dodavatel musí doložit splnění osvětlenosti všech úseků výpočtem vč. výpočtu rušivého světla v DiaLux nebo ReLux programu a musí použít reálné údaje o ploše vyzařování, činitel údržby max. 0,85 pro výše uvedené životnosti a dále splnit všechny požadavky normy. Musí být také doloženo v otevřeném formátu Dialux (formát:.evo) nebo Relux (formát:.rlx) spolu s datovými soubory Elumdata (formát: .ldt). | ANO
Dodavatel musí na požádání dodat do 5 pracovních dnů vzorek svítidla | ANO

## Přechodové svítidlo 1
Požadavky na technické parametry přechodového svítidla pro výpočet přechodu P2
Parametr | Požadavek | Nabídka uchazeče (doplnit)
ANO/NE příp.slovní komentář
Příkon svítidla | 12W až max. 128 W
Jmenovité napětí | 230V ±10%, 50 Hz
Ochrana proti přepětí | přepěťová ochrana typu 2+3 (10kV/5kA) přímo ve svítidle (vyměnitelná bez nutnosti demontáže svítidla ze stožáru)
Typ světelného zdroje | LED modul s jednotlivými účinnými diodami s optickým systémem
Počet variant optik svítidla | ≥ 20
Optika pro přechod pro chodce (dostupná) | ANO
Měrný světelný výkon svítidla | ≥ 135 lm / W
Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin) - dostupné ve verzích: Biodynamické (1800K-2700K). Dále pak 1800K PC AMBER, 2200K, 2400K, 2700K, 3000K, 4000K | BD (1800K-2700K), 1800K PC AMBER, 2200K, 2400K, 2700K, 3000K a 4000K
Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin) - pro tyto výpočty | 4000 K
Index podání barev Ra (CRI) | ≥ 70
životnost svítidla včetně všech jeho součástí musí být alespoň 100.000 hodin a to s poklesem světelného toku svítidla maximálně o 10% pro 50% svítidel a více, neboli L90B50 (případně L90B10) – dle IEC/PAS 62717 | ≥ 100 000 hodin (L90B50 nebo lepší, tj. vždy 100.000 hodin, ale může také být pro L90B20, L90B10 nebo L95Bxx)
Krytí | ≥ IP66
Mechanická odolnost | ≥ IK10
Provozní teplota | min rozsah - 30 °C až + 50 °C
Naklápění | minimální rozsah - 20 ° až + 20 ° (možnost instalace na stožár i na výložník)
Hmotnost | ≤ 10 kg
Účinník cos φ | ≥ 0,9
Záruka na svítidlo a na všechny jeho součásti i plnou funkčnost | minimálně 5 let
Omezení rušivého světla na fasádách - svítidlo musí umožňovat osazení systémem BACKLIGHT umístěným pod skleněným krytem svítidla na každém jednotlivém LED modulu | ANO
Pasivní chlazení LED modulu | ANO
Teplotní ochrana elektrické části | ANO
Svítidlo musí dostupné ve třídě ochrany I. a II. | Třídě ochrany I. a II.
Materiál tělesa svítidla – vysokotlaká hliníková litina | ANO
Difuzor svítidla rovný z tvrzeného skla, speciálního polykarbonátu LEXAN atp., s minimální průchodností 94% světla | ANO
Svítidlo musí obsahovat větrací systém s aktivním uhlím | ANO
Svítidlo musí obsahovat kryt z tepelně tvrzeného, sítotiskem potištěného skla kvůli menšímu oslnění | ANO
Beznástrojové otevírání servisní části těla svítidla | ANO
Možnost výměny LED modulů s optikou a předřadníku (pro výměnu přímo na stožáru) | ANO
Možnost výměny krytu svítidla bez nástrojů na místě | ANO
Samočistitelný korpus svítidla, bez vnějšího žebrování, kde by se mohly usadit jakékoliv nečistoty, tj. horní polovina korpusu oblého tvaru | ANO
Montáž na dřík stožáru a výložník o Ø 60 mm | ANO
Uchycení k výložníku nebo stožáru nerezovými šrouby | ANO
Svítidlo musí být dostupné v jakkékoliv barvě RAL, AKZO NOBEL | RAL, AKZO NOBEL
Funkce konstantního světelného toku „CLO“ | ANO
Funkce AstroDIM, DynaDIM apod. pro nastavení autonomního řízení stmívání | ANO
Možnost nastavení několika úrovní stmívání | ANO
Podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu 0 % (ULR) | ANO
Svítidla musí mít ve všech výkonných a rozměrových variantách jednotný design | ANO
Provozní třída svítivosti G* | ≥ G*3
Třída indexu oslnění D. | ≥ D.6
Svítidlo musí mít Zhaga socket na vrchu svítidla | ANO
Elektronický předřadník svítidla musí být možné programovat pomocí bezdrátové technologie NFC | ANO
Svítidlo musí být vybaveno odpojovačem, který při otevření svítidla automaticky přeruší elektrický obvod | ANO
Svítidlo musí mít celokorpusové otevírání | ANO
Každé svítidlo musí být označeno unikátním QR kódem s dohledáním přesného typu přes web nebo v aplikaci | ANO
Požadavek na doložení technického listu elektronického předřadníku použitého ve svítidle | ANO
Svítidlo musí splňovat normy nebo musí mít certifikace: CE, ENEC, a dále 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC, 2009/125/EC, 1194/2012/EU, ČSN EN 60598, ČSN EN 62471, ČSN EN 55015, ČSN EN 61000, ČSN EN 62493 i ČSN EN 61547 | ANO
Dodavatel musí doložit splnění osvětlenosti všech úseků výpočtem vč. výpočtu rušivého světla v DiaLux nebo ReLux programu a musí použít reálné údaje o ploše vyzařování, činitel údržby max. 0,85 pro výše uvedené životnosti a dále splnit všechny požadavky normy. Musí být také doloženo v otevřeném formátu Dialux (formát:.evo) nebo Relux (formát:.rlx) spolu s datovými soubory Elumdata (formát: .ldt). | ANO
Dodavatel musí na požádání dodat do 5 pracovních dnů vzorek svítidla | ANO

## Přechodové svítidlo 2
Požadavky na technické parametry přechodového svítidla pro výpočet přechodu P1, P3 - P6
Parametr | Požadavek | Nabídka uchazeče (doplnit)
ANO/NE příp.slovní komentář
Příkon svítidla | 15W až max. 201 W
Jmenovité napětí | 230V ±10%, 50 Hz
Ochrana proti přepětí | přepěťová ochrana typu 2+3 (10kV/5kA) přímo ve svítidle (vyměnitelná bez nutnosti demontáže svítidla ze stožáru)
Typ světelného zdroje | LED modul s jednotlivými účinnými diodami s optickým systémem
Počet variant optik svítidla | ≥ 15
Optika pro přechod pro chodce (dostupná) | ANO
Měrný světelný výkon svítidla | ≥ 140 lm / W
Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin) - dostupné ve verzích: 2200K, 2700K, 3000K, 4000K,5700K | 2200K, 2700K, 3000K, 4000K,5700K
Náhradní teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin) - pro tyto výpočty | 4000 K
Index podání barev Ra (CRI) | ≥ 70
Životnost svítidla včetně všech jeho součástí musí být alespoň 100.000 hodin a to s poklesem světelného toku svítidla maximálně o 10% pro 10% svítidel a více, neboli L90B10 | ≥ 100 000 hodin (L90B10)
Krytí | ≥ IP66
Mechanická odolnost | ≥ IK08
Provozní teplota | min rozsah - 30 °C až + 50 °C
Naklápění | minimální rozsah - 15 ° až + 10 ° (možnost instalace na stožár i na výložník)
Hmotnost | ≤ 13,1 kg
Účinník cos φ | ≥ 0,9
Záruka na svítidlo a na všechny jeho součásti i plnou funkčnost | minimálně 5 let
Pasivní chlazení LED modulu | ANO
Teplotní ochrana elektrické části | ANO
Svítidlo musí dostupné ve třídě ochrany I. a II. | Třídě ochrany I. a II.
Materiál tělesa svítidla – vysokotlaká hliníková litina | ANO
Difuzor svítidla rovný z tvrzeného skla, speciálního polykarbonátu LEXAN atp., s minimální průchodností 94% světla | ANO
Beznástrojové otevírání servisní části těla svítidla | ANO
Možnost výměny LED modulů s optikou (pro výměnu přímo na stožáru) | ANO
Samočistitelný korpus svítidla | ANO
Montáž na dřík stožáru a výložník o Ø 60 mm | ANO
Uchycení k výložníku nebo stožáru nerezovými šrouby | ANO
Svítidlo musí být dostupné v jakkékoliv barvě RAL | RAL, AKZO NOBEL
Funkce konstantního světelného toku „CLO“ | ANO
Funkce AstroDIM, DynaDIM apod. pro nastavení autonomního řízení stmívání | ANO
Možnost nastavení několika úrovní stmívání | ANO
Podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu 0 % (ULR) | ANO
Svítidla musí mít ve všech výkonných a rozměrových variantách jednotný design | ANO
Provozní třída svítivosti G* | ≥ G*6
Třída indexu oslnění D. | ≥ D.6
Svítidlo musí mít Zhaga socket na vrchu svítidla | ANO
Elektronický předřadník svítidla musí být možné programovat pomocí bezdrátové technologie NFC | ANO
Svítidlo musí být vybaveno odpojovačem, který při otevření svítidla automaticky přeruší elektrický obvod | ANO
Svítidlo musí umožňovat instalaci stínícího prvku (který je doplňkovým příslušenstvím) pro omezení rušivého světla | ANO
Svítidlo musí mít oddělenou předřadnou a optickou část | ANO
Každé svítidlo musí být označeno unikátním QR kódem s dohledáním přesného typu přes web nebo v aplikaci | ANO
Nastavení typu regulace výkonu svítidla pomocí autonomního nastavení světelného toku v místě instalace u stožárové svorkovnice | ANO
Požadavek na doložení technického listu elektronického předřadníku použitého ve svítidle | ANO
Svítidlo musí splňovat normy nebo musí mít certifikace: CE, ENEC, a dále 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC, 2009/125/EC, 1194/2012/EU, ČSN EN 60598, ČSN EN 62471, ČSN EN 55015, ČSN EN 61000, ČSN EN 62493 i ČSN EN 61547 | ANO
Dodavatel musí doložit splnění osvětlenosti všech úseků výpočtem vč. výpočtu rušivého světla v DiaLux nebo ReLux programu a musí použít reálné údaje o ploše vyzařování, činitel údržby max. 0,85 pro výše uvedené životnosti a dále splnit všechny požadavky normy. Musí být také doloženo v otevřeném formátu Dialux (formát:.evo) nebo Relux (formát:.rlx) spolu s datovými soubory Elumdata (formát: .ldt). | ANO
Dodavatel musí na požádání dodat do 5 pracovních dnů vzorek svítidla | ANO