## Review
DŮM KLIDNÉHO STÁŘÍ - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
Verze ze dne 25.09.2024
| Materiál | Instalace | Celkem
D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - Elektrická požární signalizace | 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH | 0 | 0 | 0

## EPS
DŮM KLIDNÉHO STÁŘÍ - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
Verze ze dne 25.09.2024 | Popis | Jednotka | Množství | Cena za MJ bez DPH | Cena za materiál celkem | Cena instalaci/MJ | Cena za instalaci celkem
1 | D.1.4. - Technika prostředí staveb - Elektrická požární signalizace
1.01 | EPS
1.02 | Ústředna elektrické požární signalizace, minimálně 2 kruhové linky, RS485, integrovaný napájecí zdroj a prostor pro akumulátory 2x17Ah, vč. ovládacího panelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.03 | Nástěnná rozvodnice, Vnitřní rozměr minimálně 750x500x250, EI 60 = P45-R (dle pbř) , DP1S, Barva RAL 7035, IP 54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.04 | Obslužný panel požární ochrany, vč. skříně | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.05 | Klíčový trezor požární ochrany 24V, vč. vyhřívání a zámku, montáž do fasády zapuštěné |  |  |  | 0 |  | 0
1.06 | Zábleskový LED maják 24V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.07 | SD karta 1GB | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.08 | Akku 12 V / 17 Ah | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1.09 | Automatické hlásiče a příslušenství |  |  |  | 0 |  | 0
1.10 | Multisenzorový hlásič systému EPS | ks | 149 |  | 0 |  | 0
1.11 | Sokl / patice pro multisenzorový hlásič | ks | 149 |  | 0 |  | 0
1.12 | Popisný štítek na hlásič | ks | 164 |  | 0 |  | 0
1.13 | Tlačítkový hlásič červený, IP24 (vnitřní), se základnou, vč. ochranného krytu a plomby | ks | 15 |  | 0 |  | 0
1.14 | Vstupně/výstupní moduly a zdroje |  |  |  | 0 |  | 0
1.15 | OI3 vstupně/výstupní modul 1 reléové výstupy, 3 vstupy | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.16 | O2I4 vstupně/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.17 | krabice pro VV moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1.18 | Optické a akustické signalizační zařízení |  |  |  | 0 |  | 0
1.19 | Siréna pro montáž na kruhovou linku, červená | ks | 10 |  | 0 |  | 0
1.20 | Popisný štítek na sirénu | ks | 10 |  | 0 |  | 0
1.21 | Napájecí zdroj |  |  |  | 0 |  | 0
1.22 | Spínaný zdroj, 27,6 V ss / 4,2 A (5 A krátkodobě) pro EPS, aku max. 2 x 17 Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.23 | Akku 12 V / 17 Ah | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1.24 | Ostatní materiál |  |  |  | 0 |  | 0
1.25 | Zádržná deska pro hlásič ve výtahové šachtě, min. rozměr 300x300mm, tl. min. 1,2mm, galvanizovaný, s otvory pro uchycení hlásiče a průchod kabelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.26 | Tlačítko pro uvolnění dveřního magnetu, 2 x kontakt, bílé, povrchové | ks | 9 |  | 0 |  | 0
1.27 | Tlačítkový hlásič červený TS nebo CS, 2x rozpínací kontakt | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1.28 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0
1.29 | Výměna stávajícího rozvaděče RH dle výkresu EPS09, vč. vybavení, zapojení, typové zkoušky, požární odolnosti a revize, požární odolnost EI60=P45-R | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.30 | Dveřní zavírače |  |  |  | 0 |  | 0
1.31 | Požární konzole pro jednokřídlé dveře, 1x el.magnet 24V pro zajištění dveří v otevřené poloze pro jednokřídlé dveře, vč kotevního materiálu pro dveře do 120kg | ks | 3 |  | 0 |  | 0
1.32 | Požární konzole pro dvoukřídlé dveře, 2x el.magnet 24V pro zajištění dveří v otevřené poloze pro dvoukřídlé dveře, vč kotevního materiálu pro dveře do 120kg | ks | 4 |  | 0 |  | 0
1.33 | Dveřní elektromagnet 300kg, 12/24V, optická signalizace vč. kotevního materiálu a držáku | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1.34 | Dveřní zavírač s vačkovou technologií, šířka dveří min. 1000mm, a váha min. 100kg, úhel otevření do 170°, pro pož. dveře EI 30 D1+ | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1.35 | EPS - Kabely, vedení, pomocný materiál |  |  |  | 0 |  | 0
1.36 | KABEL kruhového vedení bez požární funkčností 1x2x0,8 bezhalogenový | m | 1150 |  | 0 |  | 0
1.37 | KABEL kruhového vedení s požární funkčností a 60 min. Kabel pro instalaci EPS PH 180, dle ZP-27/2008, B2caS1D0, 1x2x0.8 | m | 300 |  | 0 |  | 0
1.38 | KABEL pro ovládání a napájení, s požární funkčností a 60min. 4x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 | m | 60 |  | 0 |  | 0
1.39 | KABEL pro ovládání a napájení, s požární funkčností a 60min. 2x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 | m | 150 |  | 0 |  | 0
1.40 | KABEL pro ovládání a napájení, s požární funkčností a 60min. 1x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 | m | 100 |  | 0 |  | 0
1.41 | KABEL pro ovládání a napájení, s požární funkčností a 60min. 2x1,5 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 | m | 20 |  | 0 |  | 0
1.42 | KABEL pro ovládání a napájení, s požární funkčností a 60min. 7x1,5 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 | m | 30 |  | 0 |  | 0
1.43 | Kabel PRAFLASAFE-J 2x1,5 | m | 200 |  | 0 |  | 0
1.44 | KABEL napájení 230V s požární funkčností a 60 min. 3x,15 | m | 20 |  | 0 |  | 0
1.45 | Plynová náplň k pistoli pro nastřelovací hřeby | ks | 5 |  | 0 |  | 0
1.46 | Elektroinstalační lišta plastová 20x10mm vč. příslušenství | m | 600 |  | 0 |  | 0
1.47 | Elektroinstalační lišta plastová 40x20mm vč. příslušenství | m | 300 |  | 0 |  | 0
1.48 | Hmoždinka 8mm (např. HM 8) | ks | 800 |  | 0 |  | 0
1.49 | Univerzální vrut 4.5/60 | ks | 800 |  | 0 |  | 0
1.50 | Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 jako součást normové trasy | ks | 1900 |  | 0 |  | 0
1.51 | Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 jako součást normové trasy | ks | 200 |  | 0 |  | 0
1.52 | Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 jako součást normové trasy | ks | 100 |  | 0 |  | 0
1.53 | Nastřelovací hřeb do betonu s certifikátem na P90-R, PAVUS ZP 27/2008 | ks | 2200 |  | 0 |  | 0
1.54 | Samofixační šroub příchytek-Turbošroub, Certifikováno dle ZP-27/2008 7,5×102 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
1.55 | KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ KPO 8X77 | ks | 92 |  | 0 |  | 0
1.56 | Krabice rozbočovací s víkem, 93x93x55mm | ks | 20 |  | 0 |  | 0
1.57 | Rozbočná krabice s požární odolností, Certifikace ČSN 73 0895, 4xkeramická svorkovnice | ks | 10 |  | 0 |  | 0
1.58 | PROTIPOŽÁRNÍ ZPĚŇUJÍCÍ TMEL TUBA | ks | 30 |  | 0 |  | 0
1.59 | Popisový protipožární štítek | ks | 140 |  | 0 |  | 0
1.60 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1.61 | Sádra šedá 30kg | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1.62 | Vodič CYA H07V-K 16 ŽLUTO/ZELENÁ | m | 20 |  | 0 |  | 0
1.63 | Ostatní elektroinstalační práce |  |  |  | 0 |  | 0
1.64 | Programování systému - oživení | hod | 24 |  | 0 |  | 0
1.65 | Popis vodičů a kabelů | ks | 100 |  | 0 |  | 0
1.66 | Označení požární trasy dle ČSN 73 0895 | ks | 50 |  | 0 |  | 0
1.67 | Nastavení systému pro napojení na PCO HZS | hod | 30 |  | 0 |  | 0
1.68 | Dokumentace požárních ucpávek vč. protokolů a seznamu ucpávek | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1.69 | Projektová dokumentace - realizační dokumentace (vč. vzorkování použitých komponent) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1.70 | Projektová dokumentace - skutečné provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1.71 | Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění | hod | 14 |  | 0 |  | 0
1.72 | Organizace nutná před započetím prací (se zřizovatelem a vedoucími budovy) | hod | 8 |  | 0 |  | 0
1.73 | Organizace nutná s napojením do PCO HZS | hod | 14 |  | 0 |  | 0
1.74 | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1.75 | Cestovné (doprava na montáž ze sídla montážní firmy) | ks | 40 |  | 0 |  | 0
1.76 | Akustická zkouška slyšitelnosti sirén | hod | 12 |  | 0 |  | 0
1.77 | Výchozí revize systému EPS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1.78 | Koordninační funkční zkouška | hod | 20 |  | 0 |  | 0
1.79 | Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0 |  | 0
1.80 | Napojení systému EPS do rozvaděče RH | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1.81 | Revize rozvaděče RH | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1.82 | Inženýrská čínnost - vedení stavby a koordinace s investorem | hod | 32 |  | 0 |  | 0
1.83 | Inženýrská čínnost - vedení stavby a koordinace s fy. PATROL | hod | 14 |  | 0 |  | 0
1.84 | Inženýrská čínnost - vedení stavby a koordinace s fy. Obsluhujícími návazné zařízení | hod | 12 |  | 0 |  | 0
1.85 | Vedení stavebního deníku | hod | 24 |  | 0 |  | 0
1.86 | Požární kniha -provozní kniha EPS | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.87 | Zapojení ovládaného návazného zařízení PBZ | kpl | 20 |  | 0 |  | 0
1.88 | Stavební práce při montážních pracích |  |  |  | 0 |  | 0
1.89 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 2 |  | 0 |  | 0
1.90 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou | m2 | 300 |  | 0 |  | 0
1.91 | Prostup zdivem (vrtání do pr.25) z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl. max 45cm | ks | 150 |  | 0 |  | 0
1.92 | Vybourání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihlených zdech hloubky do 3cm a šírky do 5cm | m | 8 |  | 0 |  | 0
1.93 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3cm a šířky do 5cm | m | 8 |  | 0 |  | 0
1.94 | Doprava suti a vybouraných hmot | t | 0.2 |  | 0 |  | 0
1.95 | Přesun hmot ruční nad 6 m výšky | t | 2 |  | 0 |  | 0
| D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - Elektrická požární signalizace |  |  |  | 0 |  | 0
0