# 1.	VŠEOBECNĚ

Tato projektová dokumentace řeší úpravu ZTI (kanalizace a vodovod) pro rekonstruovaný objekt Staré radnice (nově Kulturní centrum Stará radnice) ve Žďáře nad Sázavou.

V suterénu řešeného objektu se nachází restaurace, se kterou se po rekonstrukci již nepočítá. Budou tam prostory určené k potřebám kulturního centra. Rekonstrukcí ZTI však dojde k přerušení vodovodního potrubí pro tyto prostory. Z tohoto důvodu, tam bude přiveden nový samostatně (podružně) měřený přívod vody, ze které lze prostory v suterénu opětovně napojit na vodovod.

Vodovod v objekt tedy bude rozdělen na 2 samostatně (podružně) měřitelné části.

ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056-2 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet

a další

ČSN EN 806-2 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování

ČSN 75 5409 - Vnitřní vodovody

ČSN 75 5455 - Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb

a další

# 2.	KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

Kanalizační přípojka je stávající.

# 3.	 VNITŘNÍ KANALIZACE

V řešených prostorech je realizována kanalizace v rámci stávajícího objektu, na kterou se nová kanalizace bude napojovat. Nevyužitá kanalizace bude zaslepena.

Nová kanalizace bude zhotovena z hrdlového plastového potrubí PP typ HT.

Tlakové kanalizační potrubí (výtlak z kalového čerpadla) bude zhotoveno ze svařovaného plastového potrubí PE100.

Veškeré pojišťovací ventily budou napojeny na vnitřní kanalizaci pomocí nálevky s kuličkou pro odkapávající kondenzát. Vyústění přepadu od pojišťovacího ventilu bude min. 40 mm nad nálevkou.

Vybrané větrací potrubí (viz výkresová část PD) bude vyvedeno nad střechu a některé větrací potrubí (viz výkresová část PD) bude opatřeno přivzdušňovací hlavicí.

Na vybraném odpadním potrubí (viz výkresová část PD) bude instalován čistící kus.

Kondenzátní potrubí od klimatizačních jednotek a VZT jednotky bude napojeno do podomítkové vodní zápachové uzávěrky s přídavnou mechanickou uzávěrou.

Dále budou vyměněné střešní vpusti na ploché střeše objektu. Nouzové odvodnění ploché střechy bude řešeno nouzovým přepadem. Dešťové kanalizační potrubí vedené v objektu musí být opatřeno izolací tl. 20 mm, z důvodu kondenzace vody na jeho povrchu.

Kanalizační potrubí vedené prostory, kde by hrozilo jeho zamrznutí, musí být opatřeno topným kabelem.

Odvodnění zařízení v suterénu bude řešeno pomocí sběrné jímky s kalovým čerpadlem se zabudovaným plovákem pro sepnutí při nízké hladině (průchodnost 10 mm, max. dopravní výška 10 m, max. průtok cca. 6 m3/h, příkon 0,9 kW).

Veškeré potrubí bude montováno a kotveno dle doporučených postupů výrobců.

# 3.1	Zařizovací předměty

Obecný popis typů viz výkresová část PD.

Všechny zařizovací předměty budou na odpadní systém připojeny pomocí zápachových uzavírek

# 3.2	Zkoušky kanalizačního potrubí

Odpadní, připojovací a větrací potrubí může být po ukončení montáže podrobeno zkoušce plynotěsnosti. Zkoušky budou provedeny dle ČSN 75 6760 a bude o nich sepsán zápis.

Před uvedenými zkouškami bude provedena technická prohlídka příslušné části odpadního systému.

# 4.	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Vodovodní přípojka je stávající, ale bude částečně rekonstruovaná. Rekonstrukce vodovodní přípojky je řešena samostatnou částí PD.

# 5.	VNITŘNÍ VODOVOD

Rozvod studené a teplé vody bude proveden z plastového potrubí PPR S3,2/SDR7,4 spojovaného polyfúzním svařováním.

Potrubí bude vedeno ve stavebních konstrukcích, nad podhledy a volně. Volně vedené potrubí a nad podhledy bude vedeno v podpůrných pozinkovaných žlabech.

Vodovod v objekt tedy bude rozdělen na 2 samostatně (podružně) měřitelné části pomocí podružných vodoměrů Qn2,5.

Vodovodní potrubí vedené prostory, kde by hrozilo jeho zamrznutí, musí být opatřeno topným kabelem.

Potrubí bude montováno a kotveno dle doporučených postupů výrobce.

# 5.1	Izolace

Vodovodní potrubí bude tepelně izolováno. Budou použity termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s tloušťkou stěny 13 - 25 mm.

tl. 13 mm

d20 na potrubí 20 x 2,8 – studená

d25 na potrubí 25 x 3,5 – studená

d32 na potrubí 32 x 4,4 – studená

d76 na potrubí 32 x 4,4 – teplá (druhá izolace na potrubí s izolací 20 mm)

tl. 20 mm

d20 na potrubí 20 x 2,8 – teplá

d32 na potrubí 32 x 4,4 – teplá

tl. 25 mm

d25 na potrubí 25 x 3,5 – teplá

Potrubí teplé vody 32x4,4 je izolováno dvěma izolacemi 20+13 mm.

# 5.2	Vodovodní baterie

Obecný popis typů viz výkresová část PD.

# 5.3	Ohřev vody

Příprava TV v 1.pp zůstává dle stávajícího řešení. Příprava TV v 1.np+2.np budou nově řešena několika lokálními elektrickými ohřívači TV.

m.č. 1.07

Příprava teplé vody bude zajištěna pomocí elektrického akumulačního ohřívače vody TV o objemu 20 litrů; 2 kW.

Na přívodním potrubí studené vody k ohřívači bude namontován kulový kohout, pojistný ventil s integrovaným zpětným ventilem a vypouštěním. Mezi pojistnou armaturou a zásobníkem nesmí být instalována žádná uzavírací armatura. Na výstupním potrubí bude instalován kulový kohout.

m.č. 1.09+1.10+1.11+1.12

Příprava teplé vody bude zajištěna pomocí elektrického zásobníkového ohřívače vody TV o objemu 65 litrů; 1,5 kW.

Na přívodním potrubí studené vody k jednotce bude namontován kulový kohout, vypouštěcí kohout pro kontrolu těsnosti zpětné klapky, zpětná klapka, pojistný ventil, membránová expanzní tlaková nádoba o objemu 5 litrů s průtokovou armaturou 3/4" pro expanzní nádoby. Mezi expanzní nádobou a zásobníkem nesmí být instalována žádná uzavírací armatura. Expanzní nádoba musí být instalována jako průtočná. Na výstupním potrubí bude instalován kulový kohout.

m.č. 2.04

Příprava teplé vody bude zajištěna pomocí elektrického akumulačního ohřívače vody TV o objemu 5 litrů; 1,5 kW.

Na přívodním potrubí studené vody k ohřívači bude namontován kulový kohout, pojistný ventil s integrovaným zpětným ventilem a vypouštěním. Mezi pojistnou armaturou a zásobníkem nesmí být instalována žádná uzavírací armatura. Na výstupním potrubí bude instalován kulový kohout.

m.č. 2.05

Příprava teplé vody bude zajištěna pomocí elektrického akumulačního ohřívače vody TV o objemu 5 litrů; 1,5 kW.

Na přívodním potrubí studené vody k ohřívači bude namontován kulový kohout, pojistný ventil s integrovaným zpětným ventilem a vypouštěním. Mezi pojistnou armaturou a zásobníkem nesmí být instalována žádná uzavírací armatura. Na výstupním potrubí bude instalován kulový kohout.

# 5.4	Zkoušky vnitřního vodovodu

Na vnitřním vodovodu bude před tlakovou zkouškou dle ČSN 75 5409 provedena prohlídka potrubí, zda je v souladu s projektovou dokumentací a s ustanovením příslušných technických norem.

Tlaková zkouška bude provedena bez pojistných a výtokových armatur. Po úplné montáži všech zařízení se provede konečná tlaková zkouška.

# 6.	POŽÁRNÍ VODOVOD

Na odpojeném potrubí požárního vodovodu od vnitřního vodovou pitné vody za vodoměrnou sestavou bude osazen kulový kohout a kontrolovatelná zpětná armatura pro oddělení od rozvodu pitné vody a zabránění možné kontaminaci stojatou vodou (dle ČSN EN 1717). Kohout bude trvale otevřen a ovládací páka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.

Rozvod požární vody vedený k hydrantům bude proveden z pozinkovaného potrubí. Potrubí

bude v hydrantové skříni ukončeno pomocí uzávěru DN 1“, který je součástí dodávky skříně.

# 6.1	Hydrantový systém

V objektu bude osazen požární hydrantový systém D25 s tvarově stálou hadicí o délce 20 metrů a proudnicí 10 mm.

Umístění vnitřního hydrantu:

- m.č. 1.18 - Schodiště do 2. np

# 6.2	Zkoušky požárního vodovodu

Před tlakovou zkouškou potrubí bude požární vodovod prohlédnut, zda je v souladu s projektovou dokumentací a s ustanovením příslušných technických norem.

Zkouška požárního vodovodu bude provedena dle ČSN 73 0873.