## tabulka zarizeni
TEPELNÁ TECHNIKA
poz. | popis | počet | napětí [V] | příkon [kW] | umístění | poznámky
1 | Výměníkova stanice o výkonu 110 kW | 1 |  |  | 0.01 VÝMĚNÍK | stávající
2 | Expanzní nádoba o objemu 100 l | 1 |  |  | 0.01 VÝMĚNÍK | stávající
ČT1 | Oběhové čerpadlo Biral | 1 | 230 |  | 0.01 VÝMĚNÍK | stávající
ČT2 | Oběhové čerpadlo Wilo | 1 | 230 |  | 0.01 VÝMĚNÍK | stávající
ČT3 | Oběhové čerpadlo | 1 | 230 | 0.03 | 0.01 VÝMĚNÍK | 684kg/h, 12kPa
| Topný kabel |  |  |  | Potrubí vedoucí na půdě

## REG.VENTILY
VYTÁPĚNÍ - STROJOVNA
Č. poz./Reference | Popis/Description | Průtok soustavy/ waterflow | DN ventilu | kvs | pohon
m3/h
SV.T.01 | reg. ventil, tří cestný | 2.38 | 32 | 16 | 24VAC, 24VDC, 0-10V
SV.T.02 | reg. ventil, tří cestný | 0.68 | 25 | 10 | 24VAC, 24VDC, 0-10V

## MĚŘIČ TEPLA
Č. poz./Reference | Popis/Description | Průtok soustavy/ waterflow | Tlak.ztráta/ presure drop | qp_měřiče jmen. průtok | DN měřiče | stavební délka měřiče | umístění
|  | m3/h | kPa | m3/h |  | mm
M.T.01 | Ultrazvukový měřič tepla | 2.38 | 6.1 | 2.5 | 20 | 130 | větev OT
M.T.02 | Ultrazvukový měřič tepla | 0.68 | 2.8 | 1.5 | 15 | 110 | větev VZT
M.T-vinárna | Stávající měřič tepla | - | - | - | - | - | větev vinárna