## LIST 1
SOUPIS DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Část : |  |  | D.1.4.1 VZDUCHOTECHNIKA
Stavba : |  |  | REKONSTRUKCE VZT TĚLOCVIČEN Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou, 5.ZŠ
Místo: |  |  | Žďár nad Sázavou
Investor: |  |  | MĚSTO Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1
Počet stran: |  |  | 5
Přep. | Čís. | Číslo | Zkrácený popis | Měr. | Množ. |  | Cena v Kč bez DPH
na CÚ | pol. | položky |  | jed. |  | jednotková | celkem
2024 |  | ceníku |  |  |  |  | dodávka | montáž
|  | VC 7/78 | VZDUCHOTECHNIKA
VC 7/158 M
CENÍKY ŘADY M
| 1.) | VC 7/78 | VZDUCHOTECHNIKA - DODÁVKA
| 2.) | VC 7/158 M | VZDUCHOTECHNIKA - MONTÁŽ
VZDUCHOTECHNIKA CELKEM
CENÍKY PSV
| 3.) | 800-713 | IZOLACE TEPELNÉ PRO VZD
HZS
| 4.) | Pravidla | HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
Poznámka: |  |  | „Obsahuje-li zadávací dokumentace odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.“
Žďár nad Sázavou, 12/2024
Vypracoval: Ing. Jiří Danihelka
Přep. | Čís. | Číslo | Zkrácený popis | Měr. | Množ. |  | Cena v Kč bez DPH
na CÚ | pol. | položky |  | jed. |  | jednotková | celkem
2024 |  | ceníku |  |  |  |  | dodávka | montáž
Zař. č. 1 - Větrání tělocvičny 1 a 2
| 1.1 |  | Venkovní (nástřešní), větrací, vytápěcí vzt jednotka s rekuperací tepla, filtrací, elektrickým dohřevem a přípravou pro
|  |  | chlazení, včetně příslušenství a MaR (podrobněji viz. níže) - např. DUPLEX 3500 Multi Eco-N | kpl | 1
|  |  | dtto montáž | kpl | 1
Tato jednotka splňuje nařízení EU 1253/2014 (ErP2016, ErP2018)!
Údaje elektro: (400V/50Hz, max.příkon 2x2,5kW, max.proud 2x3,8A, dop.jištění 3x16A char.C, kabel CYKY 5Jx2,5 + el.dohřev 400V, max.příkon 10,8kW, jištění 3x20A(char.B), nap.kabel CYKY 5Jx4, hmotnost vzt jednotky 472 kg)
Vzduchotechnická část:
Bezrámová k-ce, skříň je složená z lakovaného plechu a 30 mm PIR izolace s koeficientem tepelné vodivosti (λ = 0,024 W/mK). Tep. izolace pláště (třída T2), potlačení tep. mostů (třída TB2), účinnost ventilátorů – SFP < 0,45 W/(m3/h).
Přívodní ventilátor EC - 400V, max.proud 3,8A, max.př.2,5 kW, 2700 m3/h, ext.st.tlak 200 Pa
Odvodní ventilátor EC - 400V, max.proud 3,8A, max.př.2,5 kW, 2700 m3/h, ext.st.tlak 160 Pa
Protiproudý rekuperační výměník S7.C s účinností až 96% (ErP 83%)
provedení 4 (nástřešní - ležaté)
konfigurace 14
Fe.K5_filtr přívod kazetový třída M5
Fi.K5_filtr odtah kazetový třída M5
B.x_by-pass
C.x_cirkulace
E.10800_elektrický ohřívač
napojení topení (UT) ze spodu jednotky
napojení elektro ze spodu jednotky
CHP_příprava pro chlazení
zákryt vstupu e1 krátký
H.400/400_obdélníkové hrdlo - e2
H.400/400_obdélníkové hrdlo - i1
H.400/400_obdélníkové hrdlo - i2
Ke.400/500.x_uz. klapka obd. Přívod
Ki.400/400.x_uz. klapka obd. Odtah
H.400/400.P_příplatek pružná manžeta obd. - 3 ks
vstup e1 - eliminátor kapek
dodávka jednotky vcelku
Příslušenství (měření a regulace, regulační prvky):
Servopohon LM 24A (by-passová klapka)
Servopohon LM 24A-SR (cirkulační klapka)
Servopohon LF 24-SR (uzavírací klapka e1)
Servopohon LM 24A (uzavírací klapka i1)
vývod kondenzátu pr. 32/40 (nerez)
vývod kondenzátu pr. 32/40 (nerez, vyhřívaný)
podstavné nohy (4+2 ks)
záslepky přepravních otvorů (4 ks)
aM-CL 400V-EC / 400V-EC, vč. ethernet připojení
CF.1000 - příslušenství pro regulaci otáček ventilátorů na konstantní průtok
aM-IO18 - aMotion Input/Output deska s 18 svorkami
aM-XCF - aMotion expandér pro 3 manometry (sběrnice aMBus)
manostat filtru e1 (PFe, 0-500 Pa)
manostat filtru i1 (PFi, 0-500 Pa)
SW hlavní vypínač (všechny velikosti jednotek, všechny regulace)
ADS CO2 24 - čidlo CO2, prostorové
ADS VOC 24 - čidlo kvality vzduchu, prostorové
ANS 100 (prostorové čidlo teploty, bílé)
| 1.1A |  | Venkovní (nástřešní), větrací, vytápěcí vzt jednotka s rekuperací tepla, filtrací, elektrickým dohřevem a přípravou pro
|  |  | chlazení, včetně příslušenství a MaR (podrobněji viz. níže) - např. DUPLEX 3500 Multi Eco-N | kpl | 1
|  |  | dtto montáž | kpl | 1
Tato jednotka splňuje nařízení EU 1253/2014 (ErP2016, ErP2018)!
Údaje elektro: (400V/50Hz, max.příkon 2x2,5kW, max.proud 2x3,8A, dop.jištění 3x16A char.C, kabel CYKY 5Jx2,5 + el.dohřev 400V, max.příkon 10,8kW, jištění 3x20A(char.B), nap.kabel CYKY 5Jx4, hmotnost vzt jednotky 472 kg)
Vzduchotechnická část:
Bezrámová k-ce, skříň je složená z lakovaného plechu a 30 mm PIR izolace s koeficientem tepelné vodivosti (λ = 0,024 W/mK). Tep. izolace pláště (třída T2), potlačení tep. mostů (třída TB2), účinnost ventilátorů – SFP < 0,45 W/(m3/h).
Přívodní ventilátor EC - 400V, max.proud 3,8A, max.př.2,5 kW, 2700 m3/h, ext.st.tlak 200 Pa
Odvodní ventilátor EC - 400V, max.proud 3,8A, max.př.2,5 kW, 2700 m3/h, ext.st.tlak 160 Pa
Protiproudý rekuperační výměník S7.C s účinností až 96% (ErP 83%)
provedení 3 (nástřešní - ležaté)
konfigurace 14
Fe.K5_filtr přívod kazetový třída M5
Fi.K5_filtr odtah kazetový třída M5
B.x_by-pass
C.x_cirkulace
E.10800_elektrický ohřívač
napojení topení (UT) ze spodu jednotky
napojení elektro ze spodu jednotky
CHP_příprava pro chlazení
zákryt vstupu e1 krátký
H.400/400_obdélníkové hrdlo - e2
H.400/400_obdélníkové hrdlo - i1
H.400/400_obdélníkové hrdlo - i2
Ke.400/500.x_uz. klapka obd. Přívod
Ki.400/400.x_uz. klapka obd. Odtah
H.400/400.P_příplatek pružná manžeta obd. - 3 ks
vstup e1 - eliminátor kapek
dodávka jednotky vcelku
Příslušenství (měření a regulace, regulační prvky):
Servopohon LM 24A (by-passová klapka)
Servopohon LM 24A-SR (cirkulační klapka)
Servopohon LF 24-SR (uzavírací klapka e1)
Servopohon LM 24A (uzavírací klapka i1)
vývod kondenzátu pr. 32/40 (nerez)
vývod kondenzátu pr. 32/40 (nerez, vyhřívaný)
podstavné nohy (4+2 ks)
záslepky přepravních otvorů (4 ks)
aM-CL 400V-EC / 400V-EC, vč. ethernet připojení
CF.1000 - příslušenství pro regulaci otáček ventilátorů na konstantní průtok
aM-IO18 - aMotion Input/Output deska s 18 svorkami
aM-XCF - aMotion expandér pro 3 manometry (sběrnice aMBus)
manostat filtru e1 (PFe, 0-500 Pa)
manostat filtru i1 (PFi, 0-500 Pa)
SW hlavní vypínač (všechny velikosti jednotek, všechny regulace)
ADS CO2 24 - čidlo CO2, prostorové
ADS VOC 24 - čidlo kvality vzduchu, prostorové
ANS 100 (prostorové čidlo teploty, bílé)
| 1.2 |  | Buňkový tlumič hluku s děr.plechem 250x500x1000.1, v hyg. prov. (útlum od 63Hz-7,11,16,25,27,23,17,9 dB) | ks | 4
|  |  | dtto montáž | ks | 4
| 1.3 |  | Buňkový tlumič hluku s děr.pl. 500x500x2000.1, v hyg.prov.(útlum od 63Hz-11,20,30,34,36,30,22,13 dB) | ks | 4
|  |  | dtto montáž | ks | 4
| 1.4 |  | Přestavitelná dýza s dalekým dosahem velikost 200 (např. DUK-V/200), provedení hliník | ks | 16
|  |  | dtto montáž | ks | 16
| 1.5 |  | Obdélníková výustka do kruhového potrubí, jednořadá - vertikální, 500x100, s přímou posuvnou regulační klapkou | ks | 16
|  |  | dtto montáž | ks | 16
| 1.6 |  | Regulační klapka kruhová s těsněním pr. 400 mm, ruční | ks | 2
|  |  | dtto montáž | ks | 2
| 1.7 |  | Kruhové ocelové potrubí sk. I, z pozinkovaného plechu, včetně tvarovek (Safe Click - třída těsnosti D)
|  |  | do průměru 450/30% tvarovek | bm | 126
|  |  | dtto montáž | bm | 126
| 1.8 |  | Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I, z pozinkovaného plechu, včetně tvarovek
|  |  | do obvodu 1600 mm/100% tvarovek (4x přechod pr.450/400x400-300) | m2 | 6
|  |  | dtto montáž | m2 | 6
| 1.9 |  | Pozinkovaný plech s práškovým lakem slonová kost
|  |  | k zaslepení dvou otvorů po demontovaných odvodních mřížkách v podhledu tělocvičny 900x600-2 kusy | m2 | 2
|  |  | dtto montáž | m2 | 2
| 1.10 |  | Čtyřhranné potrubí z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu exteriérní panel 30 mm šířky, 80/200 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 45kg/m³, tepelná vodivost λ=0,022 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Spojováno skrytým KOMBINOVANÝM hliníkovým profilem. Spoje opatřeny alubutylovou páskou. Statický tlak systému až 1500 Pa.
|  |  | rozvody vzt tl. 30 mm se zesílenou Al folií do obvodu 2000 mm / 40% tvarovek | m2 | 84
|  |  | dtto montáž | m2 | 84
| 1.11 |  | Samolepící kaučuková izolace s Al folií tl. 30 mm (pro přechodové kusy) | m2 | 8
|  |  | dtto montáž | m2 | 8
| 1.12 |  | Kompletní prokabelování MaR vzt jednotky, včetně el.žlabů a kabeláže dle schema zapojení vzt, včetně propojení řídící jednotky s jednoduchými spínači a čidly CO2, kvality vzduchu, teploty v tělocvičně (vyjma napájení vzt jednotky a připojení k internetu ethernetovým kabelem - zajistí profese elektro). | kpl | 2
|  |  | dtto montáž | kpl | 2
| 1.13 |  | Demontáž a likvidace 4 kusů nástřešních ventilátorů nad tělocvičnami a odvodních obdélníkových mřížek v podhledech tělocvičen | kpl | 1
| 1.14 |  | Spojovací, těsnící a kotvící materiál pro osazení vzt jednotek, potrubí, tlumičů apod. (nosné k-ce pod vzt jednotky a vzt potrubí jsou dodávkou stavby) | kg | 118
|  |  | dtto montáž | kg | 118
MEZISOUČET
PŘIRÁŽKY
|  | Pravidla | Vyregulování vzduchotechnických zařízení, seřízení množství vzduchu na koncových elementech a ventilátorech, komplexní vyzkoušení, měření hlukových parametrů, zaškolení obsluhy, apod. | kpl | 1
|  | Pravidla | Pomocné lešení pro montáž vzt zařízení v tělocvičně, včetně autojeřábu pro osazení vzt jednotky na střechu | kpl | 1
|  | Pravidla | Dopravné | kpl | 1
|  | Pravidla | Zednické výpomoci | kpl | 1
|  | Pravidla | Podíl přidružených výkonů | kpl | 1
2 |  | Pravidla | Přesun hmot - potrubí | kpl | 1
2 |  | Pravidla | Přesun hmot - ostatní | kpl | 1
VZDUCHOTECHNIKA - SOUČET
BEZ DPH