## Titulka
Akce: |  | FOTOVOLTAICKÁ LEKTRÁRNA NA BUDOVĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU - FVE 96,30 kWp
DPS
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
D.1.4.c |  |  | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Příloha: |  |  | D.1.4.a ROZPOČET (zadání)
Zhotovitel:
Investor: |  |  | Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Sada: |  | FVE ELEKTRÁRNA 96,3 kWp
01
| 2023 |  |  | Vypracoval: | Ing. Cejpek

## Úvod
Upozornění pro zhotovitele
1) | Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
2) | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
3) | Veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.
4) | Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy
5) | Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
6) | V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.
7) | Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
8) | V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.
9) | Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.
10) | Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.
11) | Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
12) | Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.
13) | Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

## Rekapitulace
Zakázka: | FVE ELEKTRÁRNA 96,3 kWp
Investor: | Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Objekt: | FOTOVOLTAICKÁ LEKTRÁRNA NA BUDOVĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU - FVE 96,30 kWp
Systém: | D.1.4.c Rekapitulace - silnoproudá elektrotechnika
Poř. | Název | MJ | Množství | Cena
1. | FVE systém | kpl | 1 | 2722084.2
2. | Elektroinstalace | kpl | 1 | 187992
3. | Ostatní práce | kpl | 1 | 165760
| SP celkem bez DPH |  |  | 3075836.2
| DPH 21% |  |  | 645925.602
| SP celkem vč. DPH |  |  | 3721761.802

## FVE
Zakázka: |  | FVE ELEKTRÁRNA 96,3 kWp |  |  | FVE | AKU BAT. | VYN INV.
Investor: |  | Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou |  |  | 2702124.2 | 0 | 353752
Objekt: |  | FOTOVOLTAICKÁ LEKTRÁRNA NA BUDOVĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU - FVE 96,30 kWp |  | 0
Systém: |  | FVE systém |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | FVE panely a konstrukce |  | 0
| 1 | Fotovoltaický panel min.550Wp min. účinnost min. 21,0%, monokrystal - half-cut | ks | 214 | 6323 | 500 | 1460122
| 2 | Al - konstrukce pro rovné střechy "A" sklon do 30° panel svisle vč. příslušenství 1/panel 1/panel | ks | 214 | 1100 | 850 | 417300
| 3 | Optimalizační jednotka/optimizér min.1400W vč. + příslušenství 1/2panely | ks | 107 | 2100 | 350 | 262150
| 4 | Kotevní a podružný materiál | kpl | 1 | 25000 | 5000 | 30000
| 7 | FVE střídače, akumulace, řídící systémy |  | 0
| 5 | Symetrický střídač 80kW G3 splňující dotační podmínky | ks | 1 | 145000 | 35000 | 180000
| 6 | Rozvaděč Rac | kpl | 1 | 43972 | 15390.2 | 59362.2
| 7 | Rozvaděč Rdc | kpl | 1 | 68400 | 23940 | 92340
| 21 | Kabelové trasy - střecha |  | 0
| 8 | Solární kabel H1Z2Z2-K 6mm2 bezhalogen.- černý | m | 850 | 28 | 32 | 51000
| 9 | Solární kabel H1Z2Z2-K 6mm2 bezhalogen, - červený | m | 850 | 28 | 32 | 51000
| 10 | Solární koncovky MC4 (+,-) | ks | 86 | 50 | 150 | 17200
| 11 | H07V-K 16 | m | 100 | 59 | 32 | 9100
| 11 | Kabelový žlab - drátěný 100x50 vč. Příslušenství | m | 20 | 648 | 350 | 19960
| 12 | UV stabilní DN ohebná trubka 23pr. | m | 500 | 41 | 50 | 45500
| 13 | Páska vulkanizační 25mm x 0,76mm x 5m | ks | 10 | 120 | 500 | 6200
|  | Ostatní |  | 0
| 14 | Úpravy stávajících elektroinstalací | hod | 12 | 0 | 500 | 6000
| 15 | Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací | kpl | 1 | 2000 | 450 | 2450
| 16 | Demontáž stávajících elektroinstalací | hod | 2 | 0 | 450 | 900
| 17 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 3 | 0 | 500 | 1500
| 18 | HZS | hod | 20 | 0 | 500 | 10000
0
0
|  | Cena KT celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 2722084.2
0
0

## EL
Zakázka: |  | FVE ELEKTRÁRNA 96,3 kWp |  | 0
Investor: |  | Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou |  | 0
Objekt: |  | FOTOVOLTAICKÁ LEKTRÁRNA NA BUDOVĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU - FVE 96,30 kWp |  | 0
Systém: |  | Elektroinstalace |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvaděč RE - úprava stávající | kpl | 1 | 5280 | 1848 | 7128
| 2 | Rozvaděč RH - úprava stávající | kpl | 1 | 33040 | 11564 | 44604
| 6 | Kabelové trasy |  | 0
| 7 | CYKY-J 5x35 | m | 10 | 789 | 60 | 8490
| 8 | CYKY-J 3x2,5 | m | 10 | 48 | 40 | 880
| 9 | H07V-5 25 zž | m | 100 | 61 | 40 | 10100
| 10 | FTP CAT6 lsoh bezhalogen. | m | 120 | 19 | 25 | 5280
| 11 | CYKY-O 3x1,5 | m | 10 | 32 | 32 | 640
| 12 | H07V-5 16 zž | m | 50 | 42 | 40 | 4100
| 16 | Kabelový žlab drátěný 50x50 GZ vč. příslušenství | m | 10 | 320 | 350 | 6700
| 17 | Skříň 42201 alarm - nouzové stop tlačítko/sklo | ks | 1 | 850 | 500 | 1350
| 18 | Parapetní kanál PK 140x70 | m | 10 | 610 | 350 | 9600
| 19 | Trubka ohebná 23pr.BEZHALOGEN. | m | 50 | 40 | 32 | 3600
| 20 | Vysiláč ethernet vč. koncovky a konzole | ks | 1 | 2500 | 500 | 3000
| 21 | Příjímač ethernet vč. koncovky a konzole | ks | 1 | 2500 | 500 | 3000
| 22 | Datové zásuvky RJ45 | ks | 2 | 350 | 250 | 1200
| 23 | Příchytka kovová 5mm jednostranná | ks | 40 | 7 | 20 | 1080
| 24 | 1-CXKH-V(O) 2x 1,5 FE180/P60-R /h/-/ B2cas1d0 | m | 40 | 52 | 34 | 3440
| 25 | Dvojzásuvka IP44 na povrch 230V/16A | ks | 1 | 180 | 240 | 420
| 26 | EPS 3 Svorkovnice ekvipotenciální v krabici KO100E | ks | 1 | 450 | 500 | 950
| 27 | WIFI-Router | ks | 1 | 3150 | 500 | 3650
| 28 | Přidružený materiál | kpl | 1 | 10000 | 600 | 10600
| 28 | Jiné práce |  | 0
| 30 | Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění | ks | 6 | 0 | 220 | 1320
| 30 | Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění | ks | 4 | 0 | 350 | 1400
| 31 | Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění | ks | 2 | 0 | 550 | 1100
| 36 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně | t | 0.5 | 0 | 3680 | 1840
| 37 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.5 | 0 | 3680 | 1840
| 37 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.5 | 0 | 3680 | 1840
| 38 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.5 | 0 | 3680 | 1840
| 38 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 20 | 0 | 500 | 10000
| 39 | Zhotovení PD skutečného provedení | hod | 12 | 0 | 750 | 9000
| 40 | Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy | hod | 24 | 0 | 750 | 18000
| 41 | HZS | hod | 20 | 0 | 500 | 10000
0
0
|  | Cena SP celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 187992
0
0

## OSTP
Zakázka: |  | FVE ELEKTRÁRNA 96,3 kWp |  | 0
Investor: |  | Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou |  | 0
Objekt: |  | FOTOVOLTAICKÁ LEKTRÁRNA NA BUDOVĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU - FVE 96,30 kWp |  | 0
Systém: |  | Ostatní práce |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Úprava stávajícího LPS |  | 0
| 1 | Svorka SS spojovací FeZn | ks | 4 | 25 | 115 | 560
| 2 | Vodič AlMIg 8 pro vyrovnání potenciálů vč. svorek | m | 10 | 400 | 100 | 5000
| 8 | Úprava stávajícího LPS | hod | 8 | 0 | 500 | 4000
|  | Stavební úpravy |  | 0
| 11 | Protipožární ucpávky | kpl | 12 | 5500 | 2500 | 96000
| 12 | Označení rozvaděčů, prostupů štítky | kpl | 6 | 500 | 1500 | 12000
| 13 | Výmalba dotčených částí | m2 | 20 | 0 | 75 | 1500
| 14 | Úklidové práce | hod | 32 | 0 | 350 | 11200
| 15 | Přidružený stavební materiál | kpl | 1 | 8000 | 5000 | 13000
| 15 | Ostatní |  | 0
| 16 | Kompletace zakázky, inženýrská činnost | hod | 10 | 0 | 750 | 7500
| 17 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 10 | 0 | 500 | 5000
| 18 | HZS | hod | 20 | 0 | 500 | 10000
0
0
|  | Cena SV celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 165760
0
0

## Rozvaděč RE
Zakázka: |  | FVE ELEKTRÁRNA 96,3 kWp |  | 0
Investor: |  | Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou |  | 0
Objekt: |  | FOTOVOLTAICKÁ LEKTRÁRNA NA BUDOVĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU - FVE 96,30 kWp |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč RE - úprava stávající |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Měřící transformátory proudu v tř. 0,5S | ks | 0 | 2560 | 300 | 0
| 7 | jistič 10kA 2B-1 10kA | ks | 1 | 355 | 100 | 455
| 12 | Řadová svorka šedá, 2,5mm2 | ks | 5 | 35 | 30 | 325
| 15 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 | 1000 | 500 | 1500
| 16 | Sestavení rozvaděč, zkoušky, certifikace | hod | 6 |  | 500 | 3000
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 5280
0
0

## Rozvaděč RH
Zakázka: |  | FVE ELEKTRÁRNA 96,3 kWp |  | 0
Investor: |  | Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou |  | 0
Objekt: |  | FOTOVOLTAICKÁ LEKTRÁRNA NA BUDOVĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU - FVE 96,30 kWp |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč RH-stávající úprava |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice - úprava stávající | ks | 1 | 5000 | 4500 | 9500
| 2 | SPD T1+T2 TNS | ks | 1 | 7500 | 500 | 8000
| 5 | jistič DEION 10kA 160B-3 | ks | 1 | 2340 | 500 | 2840
| 11 | pomocný Instalační stykač 20-20-A230-M | ks | 1 | 600 | 300 | 900
| 13 | Řadová svorka šedá, 2,5mm2 | ks | 12 | 35 | 30 | 780
| 14 | Řadová svorka modrá, 2,5mm2 | ks | 6 | 35 | 30 | 390
| 15 | Řadová svorka šedá, 25mm2 | ks | 6 | 133 | 30 | 978
| 16 | Řadová svorka modrá, 25mm2 | ks | 2 | 133 | 30 | 326
| 17 | Řadová svorka ZŽ, 25mm3 | ks | 2 | 133 | 30 | 326
| 18 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 | 5000 | 1000 | 6000
| 19 | Sestavení rozvaděč, zkoušky, certifikace | hod | 6 |  | 500 | 3000
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 33040
0
0

## Rozvaděč Rac
Zakázka: |  | FVE ELEKTRÁRNA 96,3 kWp |  | 0
Investor: |  | Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou |  | 0
Objekt: |  | FOTOVOLTAICKÁ LEKTRÁRNA NA BUDOVĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU - FVE 96,30 kWp |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč Rac |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice nástěnná min.48M IP30 | ks | 1 | 2500 | 2000 | 4500
| 2 | SPD T1+T2 TNS | ks | 1 | 7500 | 300 | 7800
| 3 | jistič 10kA 2B-1 | ks | 2 | 330 | 100 | 860
| 4 | jistič 10kA 4C-3 | ks | 1 | 750 | 200 | 950
| 5 | HRN 100 LCD F-U-guard | ks | 1 | 3332 | 500 | 3832
| 7 | jistič 10kA 10B-1 | ks | 1 | 170 | 100 | 270
| 8 | jistič DEION 10kA 140B-3 | ks | 1 | 1750 | 200 | 1950
| 9 | stykač 150A 400V | ks | 2 | 5875 | 200 | 12150
| 10 | jistič 10kA 16B-1 | ks | 1 | 170 | 100 | 270
| 13 | relé instalační 230V/2A | ks | 1 | 650 | 200 | 850
| 15 | Řadová svorka šedá, 2,5mm2 | ks | 12 | 35 | 30 | 780
| 16 | Řadová svorka modrá, 2,5mm2 | ks | 4 | 35 | 30 | 260
| 17 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 | 5000 | 2000 | 7000
| 18 | Sestavení rozvaděč, zkoušky, certifikace | hod | 5 |  | 500 | 2500
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 43972
0
0

## Rozvaděč Rdc
Zakázka: |  | FVE ELEKTRÁRNA 96,3 kWp |  | 0
Investor: |  | Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou |  | 0
Objekt: |  | FOTOVOLTAICKÁ LEKTRÁRNA NA BUDOVĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU - FVE 96,30 kWp |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč Rdc |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice nástěnná min.72M IP65 / 1000 VDC | ks | 1 | 5300 | 1000 | 6300
| 2 | SPD T1+T2 TNS IT 1000Vdc | ks | 14 | 2300 | 300 | 36400
| 3 | Pojistkový odpínač 2P | ks | 14 | 650 | 200 | 11900
| 4 | EPS svorkovnice | ks | 1 | 300 | 200 | 500
| 5 | Pojistka válcová 16A/ 1000 Vdc | ks | 28 | 60 | 25 | 2380
| 13 | Řadová svorka šedá, 2,5mm2 | ks | 14 | 35 | 30 | 910
| 14 | Řadová svorka modrá, 2,5mm2 | ks | 14 | 35 | 30 | 910
| 15 | Řadová svorka červená, 6mm2 | ks | 14 | 45 | 30 | 1050
| 16 | Řadová svorka modrá, 6mm2 | ks | 14 | 45 | 30 | 1050
| 17 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 | 3000 | 1000 | 4000
| 18 | Sestavení rozvaděč, zkoušky, certifikace | hod | 6 |  | 500 | 3000
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 68400
0
0