## CELKOVE ROZPOCTOVE NAKLADY
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Výstavby nové serverovny v objetu Městský úřad Žďár nad Sázavou
NÁZEV AKCE: |  | Výstavby nové serverovny v objetu Městský úřad Žďár nad Sázavou | DATUM: | 07/2024
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 24Z054 | VERZE: | 1
PROJEKTANT: |  | PINET projekt s.r.o. | IČ: | 24274950
|  | Máchova 2328, 256 01 Benešov | DIČ: | CZ24274950
OBJEDNATEL: |  | Město Žďár nad Sázavou, | IČ: | 00295841
|  | Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 59101 | DIČ: | CZ00295841
DODAVATEL: |  |  | IČ:
DIČ:
p.č. | Část |  | základ | cena /Kč/
1 | D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D.1.4.1 - Zařízení vzduchotechniky a ochlazování staveb |  |  | 0
3 | D.1.4.2 - Silnoproudá elektrotechnika a monitoring |  |  | 0
4 | D.1.4.3 - Slaboproudá elektrotechnika |  |  | 0
5 | D.2.1 - Plynové stabilní hasicí zařízení |  |  | 0
CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
DPH |  |  | 21% | 0
CENA CELKEM S DPH |  |  |  | 0

## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {76c4cec8-4133-4c58-ae15-c26d7d70414a}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | R24-020 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Serverovna - Objekt MÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Žďár nad Sázavou | [6 empty] | Datum: |  | 13. 9. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Město Žďár nad Sázavou | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | PINET projekt s.r.o. (Aidia21 s.r.o.) | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Luděk Štuller | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | R24-020
| Stavba: | [6 empty] | Serverovna - Objekt MÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1
| Místo: | [6 empty] | Žďár nad Sázavou |  |  |  |  | Datum: |  | 13. 9. 2024
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Žďár nad Sázavou |  |  |  |  | Projektant: |  | PINET projekt s.r.o. (Aidia21 s.r.o.) |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Luděk Štuller
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {76c4cec8-4133-4c58-ae15-c26d7d70414a} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 01 |  |  |  | Serverovna | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9f4f218d-0a39-4a0c-a6af-91776e42f4fe} | {76c4cec8-4133-4c58-ae15-c26d7d70414a} | 2
/ |  | SO 02 |  |  |  | Myčka aut - dieselagregát | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {492144c6-7929-4e4e-a2a4-fdbb437d06b2} | {76c4cec8-4133-4c58-ae15-c26d7d70414a} | 2
/ |  | VON |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5b0ed544-58d0-411e-9247-46220cb70848} | {76c4cec8-4133-4c58-ae15-c26d7d70414a} | 2

## SO 01 - Serverovna
{9f4f218d-0a39-4a0c-a6af-91776e42f4fe}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Serverovna - Objekt MÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1
Objekt:
SO 01 - Serverovna
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Žďár nad Sázavou |  |  | Datum: | 13. 9. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Žďár nad Sázavou |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PINET projekt s.r.o. (Aidia21 s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Luděk Štuller |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Serverovna - Objekt MÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1
Objekt:
SO 01 - Serverovna
Místo: |  |  | Žďár nad Sázavou |  |  | Datum: | 13. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Žďár nad Sázavou |  |  | Projektant: | PINET projekt s.r.o. (Aidia21 s.r.o.)
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Serverovna - Objekt MÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1
Objekt:
SO 01 - Serverovna
Místo: |  |  | Žďár nad Sázavou |  |  | Datum: | 13. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Žďár nad Sázavou |  |  | Projektant: | PINET projekt s.r.o. (Aidia21 s.r.o.)
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.6416 |  | 3.4761 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.2785 |  | 3.2452 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.55726 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310271055 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 200 mm, pevnost tvárnic přes P2 do P4 | m2 | 1.717 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.1576 | 0.2706 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48547032
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310271055 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "původní dveře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stavební otvor 850x2020 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,850 * 2,020 |  | 1.717 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 317121251 | Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.02588 | 0.05176 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1251456523
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317121251 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.02_Půdorys_serverovny_bourací_práce_dozdívky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překlad P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x NEP 100/1250 + 1x NEP 75/1250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,000 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 59321897 | překlad pórobetonový nenosný š 75mm dl 1000-1250mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1938333506
4 | M | 59321002 | překlad pórobetonový nenosný š 100mm dl 1000-1250mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1418641232
5 | K | 340271015 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm | m2 | 2.772 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.05286 | 0.14653 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 357355960
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/340271015 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.05_Řez_B-B´_stávající_stav_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nadezdívka původní předstěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,150 * 0,880 |  | 2.772 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 340271021 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm | m2 | 0.56 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.06307 | 0.035319 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -976564858
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/340271021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "původní sklobetonová okna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,800 * 0,400 * 1 |  | 0.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,600 * 0,400 * 1 |  | 0.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 342291112 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm | m | 3.15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.000378 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1323332644
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.05_Řez_B-B´_stávající_stav_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nadezdívka původní předstěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "u stropu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,150 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 342291121 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | m | 1.76 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0002464 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1981732036
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.05_Řez_B-B´_stávající_stav_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nadezdívka původní předstěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,880 * 2 |  | 1.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 342291141 | Ukotvení příček expanzní maltou, tl. příčky do 100 mm | m | 3.15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00204 | 0.006426 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606332297
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.05_Řez_B-B´_stávající_stav_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nadezdívka původní předstěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "založení na předstěně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,150 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7177 |  | 0.0009747 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | m2 | 29.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.007722 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1254380700
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x pro vrstvu lep. tmele s výztužnou tkaninou + 1x štuková vrstva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,850 * 2 |  | 29.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 611142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů | m2 | 14.85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.065043 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1830917858
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611142001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,850 |  | 14.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 611321131 | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 14.85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.04455 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -796202247
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,850 |  | 14.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 611325411 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 14.85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00531 | 0.078854 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 185143768
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611325411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,850 |  | 14.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 91.928 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.023901 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -616270110
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x pro vrstvu lep. tmele s výztužnou tkaninou + 1x štuková vrstva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 3,150 * 2 + 4,530 * 2 ) * 2,945 ) * 2 |  | 90.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvoru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 1,500 * 0,930 * 1 ) * 2 |  | -2.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 0,900 * 1,970 * 1 ) * 2 |  | -3.546 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x pro vrstvu lep. tmele s výztužnou tkaninou + 1x štuková vrstva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vyzdívka u sklobetonových tvárnic | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((( 1,725 + 2,320 ) * 0,825 / 2 ) * 2 ) * 2 |  | 6.674 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zazdívka po sklobetonových oknech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,800 * 0,400 ) * 2 |  | 0.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,600 * 0,400 ) * 2 |  | 0.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 91.928 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 612142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn | m2 | 45.964 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.20132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1733597441
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,150 * 2 + 4,530 * 2 ) * 2,945 |  | 45.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvoru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 1,500 * 0,930 * 1 ) |  | -1.395 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 0,900 * 1,970 * 1 ) |  | -1.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x pro vrstvu lep. tmele s výztužnou tkaninou + 1x štuková vrstva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vyzdívka u sklobetonových tvárnic | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 1,725 + 2,320 ) * 0,825 / 2 ) * 2 |  | 3.337 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zazdívka po sklobetonových oknech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,800 * 0,400 |  | 0.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,600 * 0,400 |  | 0.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.964 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 45.964 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.13789 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -144552861
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,150 * 2 + 4,530 * 2 ) * 2,945 |  | 45.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvoru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 1,500 * 0,930 * 1 ) |  | -1.395 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 0,900 * 1,970 * 1 ) |  | -1.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x pro vrstvu lep. tmele s výztužnou tkaninou + 1x štuková vrstva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vyzdívka u sklobetonových tvárnic | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 1,725 + 2,320 ) * 0,825 / 2 ) * 2 |  | 3.337 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zazdívka po sklobetonových oknech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,800 * 0,400 |  | 0.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,600 * 0,400 |  | 0.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.964 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 612325215 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.1553 | 0.3106 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1697771231
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325215 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "původní dveře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stavební otvor 850x2020 mm (zazdívka oboustranně) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 * 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 612325412 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 45.964 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0165 | 0.75841 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1066100634
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325412 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,150 * 2 + 4,530 * 2 ) * 2,945 |  | 45.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvoru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 1,500 * 0,930 * 1 ) |  | -1.395 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 0,900 * 1,970 * 1 ) |  | -1.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x pro vrstvu lep. tmele s výztužnou tkaninou + 1x štuková vrstva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vyzdívka u sklobetonových tvárnic | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 1,725 + 2,320 ) * 0,825 / 2 ) * 2 |  | 3.337 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zazdívka po sklobetonových oknech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,800 * 0,400 |  | 0.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,600 * 0,400 |  | 0.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.964 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 619991001 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | 14.85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00099 | 0.014701 | 6e-05 | 0.000891 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110985146
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,850 |  | 14.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 619991011 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků | m2 | 1.395 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00198 | 0.0027621 | 6e-05 | 8.37e-05 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2052655798
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x okno 1500x930 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,500 * 0,930 * 1 |  | 1.395 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 642944121 | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.05644 | 0.05644 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1734920346
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642944121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře 1P/VI 900x1970 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 55331563 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01553 | 0.01553 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1621050270
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0035073 |  | 3.2442 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 22.41 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0029133 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1050910530
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,850 |  | 14.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,150 * 2,400 |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 14.85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.000594 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1015407168
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,850 |  | 14.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 962081131 | Bourání příček nebo přizdívek ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm | m2 | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.12 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1600084671
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962081131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.02_Půdorys_serverovny_bourací_práce_dozdívky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.05_Řez_B-B´_stávající_stav_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cca. 1/2 původní zaoblené sklobetonové stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,600 * 2,000 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 962086110 | Bourání příček nebo přizdívek z pórobetonových tvárnic, tl. do 100 mm | m2 | 2.168 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.13008 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1718025466
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962086110 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.02_Půdorys_serverovny_bourací_práce_dozdívky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.05_Řez_B-B´_stávající_stav_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "polopříčka u sprch. koutu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,050 * 2,065 |  | 2.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 967031132 | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou | m2 | 0.882 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.04851 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1437412343
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/967031132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.02_Půdorys_serverovny_bourací_práce_dozdívky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.05_Řez_B-B´_stávající_stav_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x nové dveře 900x1970 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stavební otvor 1000x2020 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,000 + 2,020 * 2 ) * 0,175 |  | 0.882 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.576 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.11978 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1546919531
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.02_Půdorys_serverovny_bourací_práce_dozdívky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře 800x1970 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,800 * 1,970 * 1 |  | 1.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 971033431 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.069 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -480489765
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033431 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.02_Půdorys_serverovny_bourací_práce_dozdívky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.05_Řez_B-B´_stávající_stav_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01/1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sklobetonové okno 600x400 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 971033521 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 100 mm | m2 | 0.32 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0.05984 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1617896315
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033521 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.02_Půdorys_serverovny_bourací_práce_dozdívky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.05_Řez_B-B´_stávající_stav_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01/1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sklobetonové okno 800x400 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,800 * 0,400 * 1 |  | 0.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm | m3 | 0.354 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6372 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2069665927
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033641 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.02_Půdorys_serverovny_bourací_práce_dozdívky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.05_Řez_B-B´_stávající_stav_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x nové dveře 900x1970 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stavební otvor 1000x2020 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 * 2,020 * 0,175 |  | 0.354 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 974032666 | Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek pro vtahování nosníků do zdí před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm | m | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.105 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1552123870
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974032666 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.02_Půdorys_serverovny_bourací_práce_dozdívky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01/1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překlad P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x NEP 100/1250 + 1x NEP 75/1250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,250 * 2 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 978011111 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 5 % | m2 | 14.85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.0297 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1278540785
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978011111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,850 |  | 14.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 978013141 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 45.964 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.45964 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1835506596
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 3,150 * 2 + 4,530 * 2 ) * 2,945 |  | 45.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvoru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 1,500 * 0,930 * 1 ) |  | -1.395 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 0,900 * 1,970 * 1 ) |  | -1.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x pro vrstvu lep. tmele s výztužnou tkaninou + 1x štuková vrstva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vyzdívka u sklobetonových tvárnic | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 1,725 + 2,320 ) * 0,825 / 2 ) * 2 |  | 3.337 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zazdívka po sklobetonových oknech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,800 * 0,400 |  | 0.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,600 * 0,400 |  | 0.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.964 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 978059541 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | m2 | 21.551 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.4655 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2143744759
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059541 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.02_Půdorys_serverovny_bourací_práce_dozdívky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,050 + 0,830 + 1,050 + 0,110 + 1,050 ) * 2,030 |  | 8.303 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,210 + 1,050 ) * 2,300 |  | 7.498 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,825 + 1,275 + 0,400 ) * 2,300 |  | 5.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.551 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 3.476 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 881982994
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3.476 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -737170022
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
38 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 66.044 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2040753050
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3,476*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 66.044 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
39 | K | 997013635 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01 | t | 0.241 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2077357456
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013635 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "koberec, sanitární vybavení, dveře ... | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,001 + 0,003 + 0,001 + 0,120 + 0,072 + 0,044 |  | 0.241 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 | t | 0.049 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1215426478
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PVC | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,044 + 0,005 |  | 0.049 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 997013863 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 | t | 1.676 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2092710188
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013863 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "cihla, porobeton, omítky, malby ... | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,120 + 0,120 + 0,049 + 0,069 + 0,060 + 0,637 + 0,105 + 0,030 + 0,460 + 0,026 |  | 1.676 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 997013867 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03 | t | 1.465 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1028590098
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013867 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ker. obklad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,465 |  | 1.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 2.278 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1966076436
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.36309 |  | 0.23096 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00552 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 721_RKON.1 | Oplechování potrubí v serverovně rš. 900 mm včetně výústi do odpadu | m | 3.15 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -592374086
45 | K | 721100911 | Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.00552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1021960653
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721100911 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.02_Půdorys_serverovny_bourací_práce_dozdívky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x napojení původního sprch. koutu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x napojení původního umyvadla | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,000 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0006 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 722130901 | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových zazátkování vývodu | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 483150014
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130901 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.02_Půdorys_serverovny_bourací_práce_dozdívky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x napojení původního sprch. koutu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,000 * 1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x napojení původního umyvadla | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,000 * 2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 722190901 | Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1721625180
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190901 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.02_Půdorys_serverovny_bourací_práce_dozdívky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x SV + 1x TUV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,000 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.07186 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.03892 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1280538243
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.02_Půdorys_serverovny_bourací_práce_dozdívky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x Um | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x Um | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 725240812 | Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0.0245 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324006920
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725240812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.02_Půdorys_serverovny_bourací_práce_dozdívky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x Spr.vanička | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00312 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -115683931
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820801 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.02_Půdorys_serverovny_bourací_práce_dozdívky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x Um | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x Um | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 725840850 | Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 0.00225 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2024129066
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725840850 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.02_Půdorys_serverovny_bourací_práce_dozdívky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x sprcha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 725840860 | Demontáž baterií sprchových diferenciálních sprchových ramen nebo sprch táhlových | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00052 | 0.00052 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1816433351
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725840860 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.02_Půdorys_serverovny_bourací_práce_dozdívky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x sprcha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.00255 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 498193198
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725860811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.02_Půdorys_serverovny_bourací_práce_dozdívky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x Um | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x sprcha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x Um | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0006 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 733191913 | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 15 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1398368989
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733191913 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.02_Půdorys_serverovny_bourací_práce_dozdívky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zaslepení potrubí po dmtž radiátoru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,000 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00018 |  | 0.0009 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 734200821 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00018 | 0.00045 | 0.0009 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1846001363
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734200821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.02_Půdorys_serverovny_bourací_práce_dozdívky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demontáž radiátoru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x šroubení + 1x ovl. ventil | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 + 1,000 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.034034 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 735111810 | Demontáž otopných těles litinových článkových | m2 | 1.43 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.034034 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -715355274
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735111810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.02_Půdorys_serverovny_bourací_práce_dozdívky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demontáž radiátoru dl. 800 mm - 13x článek 220x500x60 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 * 0,220 * 0,500 |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0028 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 742320011 | Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických samozamykacích s panikovou funkcí | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1770804577
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře 1P/VI 900x1970 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | RMAT0001 | elektromechanický zámek EL560/55/20, 12-24V včetně kování s panikovou klikou, kabelové průchodky, systémovým kabelem a cylindrickou bezpečnostní vložkou | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.0028 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -469390614
59 | K | 742320031 | Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky napájecího zdroje | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2054821144
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320031 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře 1P/VI 900x1970 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 742320032 | Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1431508806
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320032 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře 1P/VI 900x1970 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 998742121 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0.003 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2102959358
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0267 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1703554467
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře 1P/VI 900x1970 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 61165314 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0243 | 0.0243 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -564625603
64 | K | 766660717 | Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 565063664
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660717 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře 1P/VI 900x1970 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 54917250 | samozavírač dveří hydraulický | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 573550938
66 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 147684797
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660729 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře 1P/VI 900x1970 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 998766121 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0.027 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1831573941
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.17493 |  | 0.093576 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 776111116 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 14.85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 932533156
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,850 |  | 14.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 776111311 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah | m2 | 14.85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 310902754
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,850 |  | 14.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 776121321 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah | m2 | 14.85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.00297 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 373637054
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,850 |  | 14.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 776141122 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 14.85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 0.11138 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 947314007
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,850 |  | 14.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 14.75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.04425 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 249093517
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.02_Půdorys_serverovny_bourací_práce_dozdívky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PVC | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,750 |  | 14.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 776201814 | Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou | m2 | 14.75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.04425 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -273580385
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201814 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.02_Půdorys_serverovny_bourací_práce_dozdívky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "koberec | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,750 |  | 14.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 776221121 | Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny z pásů | m2 | 14.85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.00594 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 750899331
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,850 |  | 14.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 28411142 | PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, elektrostaticky vodivá tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10 | m2 | 16.335 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.042471 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1619700977
| VV |  | 14,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
76 | K | 776223112 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | m | 4.53 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -271761506
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776223112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,530 |  | 4.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 16.92 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.005076 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 307084273
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.02_Půdorys_serverovny_bourací_práce_dozdívky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,150 * 2 + 4,530 * 2 + 1,050 * 2 - 0,800 + 0,130 * 2 |  | 16.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 14.72 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0001472 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 766767192
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,150 * 2 + 4,530 * 2 - 0,900 + 0,130 * 2 |  | 14.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | M | 28342165 | lišta podlahová PVC zakončovací s fabionem | m | 15.014 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0040538 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1379393743
| VV |  | 14,72*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15.014 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
80 | K | 776421711 | Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání | m | 14.72 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1683935839
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421711 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,150 * 2 + 4,530 * 2 - 0,900 + 0,130 * 2 |  | 14.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | M | 28411142 | PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, elektrostaticky vodivá tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10 | m2 | 1.619 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.0042094 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2068308504
| VV |  | 14,72*0,11 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.619 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
82 | K | 776991111 | Ostatní práce spárování silikonem | m | 14.72 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0013248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298332597
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776991111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,150 * 2 + 4,530 * 2 - 0,900 + 0,130 * 2 |  | 14.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 14.85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2035765839
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776991121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,850 |  | 14.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 776991821 | Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 14.85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 492595646
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776991821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,850 |  | 14.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 776992111 | Ostatní práce montáž zemnícího pásku | m | 47.85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 864362407
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776992111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rastr cca. 600x600 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,530 * 5 + 3,150 * 8 |  | 47.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | M | 19620200 | pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin | m | 48.807 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0024403 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 636174980
| VV |  | 47,85*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 48.807 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
87 | K | 998776121 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0.175 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -450762196
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00030008 |  | 0.003388 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | 783000121 | Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků olepením páskou nebo fólií | m | 9.68 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00035 | 0.003388 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -659736757
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783000121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře 900x1970 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ocel. zárubeň (oboustranně) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,970 * 2 + 0,900 ) * 2 |  | 9.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | M | 58124833 | páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m | m | 10.164 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -509352387
| VV |  | 9,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
90 | K | 783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | m2 | 0.968 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 6.776e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2011845984
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře 900x1970 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ocel. zárubeň | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 1,970 * 2 + 0,900 ) * ( 0,100 + 0,05 * 2 )) * 1 |  | 0.968 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 783301401 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení | m2 | 0.968 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1591866426
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře 900x1970 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ocel. zárubeň | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 1,970 * 2 + 0,900 ) * ( 0,100 + 0,05 * 2 )) * 1 |  | 0.968 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 0.968 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00011616 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 123506294
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783315101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře 900x1970 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ocel. zárubeň | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 1,970 * 2 + 0,900 ) * ( 0,100 + 0,05 * 2 )) * 1 |  | 0.968 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 0.968 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00011616 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1559569688
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře 900x1970 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ocel. zárubeň | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 1,970 * 2 + 0,900 ) * ( 0,100 + 0,05 * 2 )) * 1 |  | 0.968 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.15146 |  | 0.027197 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 85.257 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -424845195
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2,945*(4,530+3,150)+4,530*3,150) |  | 59.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 (dotčená část) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2,320*(3,150+2,400)) |  | 25.752 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.257 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 784111031 | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 85.257 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -414574263
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111031 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2,945*(4,530+3,150)+4,530*3,150) |  | 59.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 (dotčená část) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2,320*(3,150+2,400)) |  | 25.752 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.257 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 85.257 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.085257 | 0.00031 | 0.02643 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 981795912
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2,945*(4,530+3,150)+4,530*3,150) |  | 59.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 (dotčená část) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2,320*(3,150+2,400)) |  | 25.752 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.257 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | 22.41 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.0006723 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -115289751
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,850 |  | 14.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 (dotčená část) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,400 * 3,150 |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | M | 28323156 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m | m2 | 23.531 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.021178 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -733222285
| VV |  | 22,41*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23.531 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
99 | K | 784171111 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 | m2 | 3.168 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 9.504e-05 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2090723932
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x okno 1500x930 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,500 * 0,930 * 1 |  | 1.395 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře 900x1970 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,900 * 1,970 * 1 |  | 1.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.168 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | M | 28323156 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m | m2 | 3.326 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.0029934 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -297321308
| VV |  | 3,168*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.326 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
101 | K | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 85.257 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.017051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2051578145
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2,945*(4,530+3,150)+4,530*3,150) |  | 59.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 (dotčená část) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2,320*(3,150+2,400)) |  | 25.752 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.257 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 784191001 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých | m2 | 1.395 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 1.395e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 191477229
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784191001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x okno 1500x930 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,500 * 0,930 * 1 |  | 1.395 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 784191005 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat | m2 | 1.773 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 1.773e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1898537493
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784191005 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře 900x1970 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,900 * 1,970 * 1 |  | 1.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | m2 | 22.41 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0002241 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1645931842
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784191007 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,850 |  | 14.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 (dotčená část) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,400 * 3,150 |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 85.257 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.024725 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1737821426
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.03_Půdorys_serverovny_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2,945*(4,530+3,150)+4,530*3,150) |  | 59.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 (dotčená část) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2,320*(3,150+2,400)) |  | 25.752 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.257 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
106 | K | HZS1291 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník | hod | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2003898638
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "D.1.1.02_Půdorys_serverovny_bourací_práce_dozdívky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "drobné položkově nespecifikované práce a činnosti | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demontáž svítidla, demontáž osoušeče rukou, demontáž dřevěné rampy a zrcadla, úprava kazetového podhledu aj. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,000 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 02 - Myčka aut - diese...
{492144c6-7929-4e4e-a2a4-fdbb437d06b2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Serverovna - Objekt MÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1
Objekt:
SO 02 - Myčka aut - dieselagregát
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Žďár nad Sázavou |  |  | Datum: | 13. 9. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Žďár nad Sázavou |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PINET projekt s.r.o. (Aidia21 s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Luděk Štuller |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Serverovna - Objekt MÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1
Objekt:
SO 02 - Myčka aut - dieselagregát
Místo: |  |  | Žďár nad Sázavou |  |  | Datum: | 13. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Žďár nad Sázavou |  |  | Projektant: | PINET projekt s.r.o. (Aidia21 s.r.o.)
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Serverovna - Objekt MÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1
Objekt:
SO 02 - Myčka aut - dieselagregát
Místo: |  |  | Žďár nad Sázavou |  |  | Datum: | 13. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Žďár nad Sázavou |  |  | Projektant: | PINET projekt s.r.o. (Aidia21 s.r.o.)
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.005 |  | 6.1579 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.1393 |  | 1.7736 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.17776 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 317121251 | Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.02588 | 0.05176 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2124634621
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317121251 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.10_Půdorys_myčka_aut_bourací_práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překlad P2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x PTH KP7/23,8/175 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01/1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,000 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 59640024 | překlad keramický nosný š 70mm dl 1,75m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.063 | 0.126 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1065368719
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9502 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | m2 | 116.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.030342 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -98221137
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.01_Technický_zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x pro vrstvu lep. tmelu s výztužnou tkaninou + 1x pro štukovou vrstvu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,150 * 2 |  | 34.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,200 * 2 |  | 82.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 116.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 611142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů | m2 | 58.35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.25557 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1690135830
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611142001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.01_Technický_zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,150 |  | 17.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,200 |  | 41.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 611321131 | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 58.35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.17505 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1336290332
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.01_Technický_zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,150 |  | 17.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,200 |  | 41.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 611325411 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 58.35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00531 | 0.30984 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1967862758
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611325411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.01_Technický_zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,150 |  | 17.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,200 |  | 41.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 250.978 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.065254 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656623997
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.01_Technický_zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x pro vrstvu lep. tmelu s výztužnou tkaninou + 1x pro štukovou vrstvu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 2,920 * 2 + 5,865 * 2 ) * 3,300 ) * 2 |  | 115.962 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 7,090 * 2 + 5,815 * 2 ) * 3,300 ) * 2 |  | 170.346 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 2,970 * 2,260 * 1 ) * 2 |  | -13.424 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 1,200 * 1,970 * 2 ) * 2 |  | -9.456 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 2,600 * 1,800 * 1 ) * 2 |  | -9.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 2,500 * 1,400 * 1 ) * 2 |  | -7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípočet ostění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,600 + 1,800 * 2 ) * 0,170 * 2 |  | 2.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,500 + 1,400 * 2 ) * 0,170 * 2 |  | 1.802 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250.978 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 612142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn | m2 | 125.489 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.54964 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 171362468
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.01_Technický_zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x pro vrstvu lep. tmelu s výztužnou tkaninou + 1x pro štukovou vrstvu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,920 * 2 + 5,865 * 2 ) * 3,300 |  | 57.981 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 7,090 * 2 + 5,815 * 2 ) * 3,300 |  | 85.173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 2,970 * 2,260 * 1 ) |  | -6.712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 1,200 * 1,970 * 2 ) |  | -4.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 2,600 * 1,800 * 1 ) |  | -4.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 2,500 * 1,400 * 1 ) |  | -3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípočet ostění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,600 + 1,800 * 2 ) * 0,170 |  | 1.054 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,500 + 1,400 * 2 ) * 0,170 |  | 0.901 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 125.489 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 125.489 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.37647 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -414155904
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.01_Technický_zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x pro vrstvu lep. tmelu s výztužnou tkaninou + 1x pro štukovou vrstvu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,920 * 2 + 5,865 * 2 ) * 3,300 |  | 57.981 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 7,090 * 2 + 5,815 * 2 ) * 3,300 |  | 85.173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 2,970 * 2,260 * 1 ) |  | -6.712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 1,200 * 1,970 * 2 ) |  | -4.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 2,600 * 1,800 * 1 ) |  | -4.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 2,500 * 1,400 * 1 ) |  | -3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípočet ostění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,600 + 1,800 * 2 ) * 0,170 |  | 1.054 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,500 + 1,400 * 2 ) * 0,170 |  | 0.901 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 125.489 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 612325213 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0412 | 0.0824 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504282025
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01/1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překlad P2 - oboustranně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,000 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 612325411 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 125.489 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00531 | 0.66635 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 900302198
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.01_Technický_zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x pro vrstvu lep. tmelu s výztužnou tkaninou + 1x pro štukovou vrstvu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,920 * 2 + 5,865 * 2 ) * 3,300 |  | 57.981 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 7,090 * 2 + 5,815 * 2 ) * 3,300 |  | 85.173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 2,970 * 2,260 * 1 ) |  | -6.712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 1,200 * 1,970 * 2 ) |  | -4.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 2,600 * 1,800 * 1 ) |  | -4.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 2,500 * 1,400 * 1 ) |  | -3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípočet ostění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,600 + 1,800 * 2 ) * 0,170 |  | 1.054 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,500 + 1,400 * 2 ) * 0,170 |  | 0.901 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 125.489 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.42153 | 0.42153 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -848918097
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642945111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře 2P/VI | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 55331564.1 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1200/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0.01772 | 0.01772 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1610221880
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.011371 |  | 1.7736 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 58.35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0075855 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 689220844
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,150 |  | 17.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,200 |  | 41.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 952901221 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží | m2 | 58.35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0017505 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1881486949
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,150 |  | 17.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,200 |  | 41.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 964011211 | Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m | m3 | 0.063 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.1512 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1127958647
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/964011211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.10_Půdorys_myčka_aut_bourací_práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x překlad původních dveří 900x1970 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01/1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,750 * 0,150 * 0,240 |  | 0.063 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 967031132 | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou | m2 | 2.437 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.13403 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1755021625
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/967031132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.10_Půdorys_myčka_aut_bourací_práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x otvor 400x900 mm pro výdech VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,400 * 2 + 0,900 * 2 ) * 0,470 |  | 1.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x otvor 1000x600 mm v stáv. luxferovém okně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,000 * 2 + 0,600 * 2 ) * 0,080 |  | 0.256 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x posun dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,225 + 2,050 * 2 ) * 0,180 |  | 0.959 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.437 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 967031734 | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm | m2 | 0.615 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.33518 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 963764031
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/967031734 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.10_Půdorys_myčka_aut_bourací_práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01/1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře 900x1970 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "posun stavebního otvoru o 300 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,300 * 2,050 * 1 |  | 0.615 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.773 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.13475 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1145942662
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.10_Půdorys_myčka_aut_bourací_práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře 900x1970 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01/1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,900 * 1,970 * 1 |  | 1.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm | m3 | 0.169 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3042 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 395433575
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033561 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.10_Půdorys_myčka_aut_bourací_práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x otvor 400x900 mm pro výdech VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,400 * 0,900 * 0,470 ) * 1 |  | 0.169 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 971038521 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 1 m2, tl. do 100 mm | m2 | 0.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.0702 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306795213
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971038521 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.10_Půdorys_myčka_aut_bourací_práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x otvor 1000x600 mm v stávajících luxferovém oknu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 * 0,600 * 1 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm | m | 3.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.2275 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246788891
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031666 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.10_Půdorys_myčka_aut_bourací_práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x překlad P2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x PTH KP7/23,8/175 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,750 * 2 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm | m | 0.47 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.0005781 | 0.017 | 0.00799 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1214700654
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151118 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.10_Půdorys_myčka_aut_bourací_práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x prostup D 100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,470 * 1 |  | 0.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 977151126 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm | m | 0.47 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0031 | 0.001457 | 0.087 | 0.04089 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1238212030
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151126 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.10_Půdorys_myčka_aut_bourací_práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x prostup D 220 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,470 * 1 |  | 0.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 978011111 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 5 % | m2 | 58.35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.1167 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1730311291
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978011111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.01_Technický_zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,150 |  | 17.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,200 |  | 41.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 978013111 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 5 % | m2 | 125.489 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.25098 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1084474998
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.01_Technický_zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x pro vrstvu lep. tmelu s výztužnou tkaninou + 1x pro štukovou vrstvu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,920 * 2 + 5,865 * 2 ) * 3,300 |  | 57.981 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 7,090 * 2 + 5,815 * 2 ) * 3,300 |  | 85.173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 2,970 * 2,260 * 1 ) |  | -6.712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 1,200 * 1,970 * 2 ) |  | -4.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 2,600 * 1,800 * 1 ) |  | -4.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ( 2,500 * 1,400 * 1 ) |  | -3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípočet ostění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,600 + 1,800 * 2 ) * 0,170 |  | 1.054 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,500 + 1,400 * 2 ) * 0,170 |  | 0.901 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 125.489 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 993121111 | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km | m3 | 58.35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -523339222
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pomocné lešení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,150 * 1,000 |  | 17.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,200 * 1,000 |  | 41.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 2.502 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1366217735
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 2.502 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1379123077
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 47.538 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1681823989
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,502*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 47.538 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
31 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 | t | 0.135 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1160723030
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "OSB deska, dveře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,135 |  | 0.135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 997013863 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 | t | 1.704 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 909697569
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013863 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zdivo, omítky, malby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,151 + 0,134 + 0,335 + 0,304 + 0,070 + 0,228 + 0,008 + 0,041 + 0,117 + 0,251 + 0,065 |  | 1.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 997013867 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03 | t | 0.659 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1316077697
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013867 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ker. Dlažba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,054 + 0,605 |  | 0.659 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 3.139 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 145272379
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.81481 |  | 0.7279 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.027747 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 713411121 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá | m2 | 5.952 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0013094 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1292647673
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZT potrubí 400x400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 0,400 * 4 ) * 3,720 |  | 5.952 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | RMAT0002 | lamelová rohož LAROCK 40 ALS 1000x10000x65 mm | m2 | 6.25 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0.00423 | 0.026437 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1393965074
| VV |  | 5,952*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
37 | K | 998713121 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0.028 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -808359199
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0028 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 742320011 | Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických samozamykacích s panikovou funkcí | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1644174376
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře 2P/VI | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | RMAT0001 | elektromechanický zámek EL560/55/20, 12-24V včetně kování s panikovou klikou, kabelové průchodky, systémovým kabelem a cylindrickou bezpečnostní vložkou | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.0028 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1228611557
40 | K | 742320031 | Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky napájecího zdroje | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 849577025
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320031 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře 2P/VI | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 742320032 | Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -85382830
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320032 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře 2P/VI | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 998742121 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0.003 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1059659902
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0249 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 658689504
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře 2P/VI | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 61162041.1 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 DP3 povrch fóliový plné 1200x1970-2100mm | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0.0225 | 0.0225 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 860063140
45 | K | 766660717 | Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1781454026
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660717 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře 2P/VI | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 54917250 | samozavírač dveří hydraulický | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -790223467
47 | K | 766660734 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 261252206
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660734 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře 2P/VI | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 998766121 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0.025 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 772922872
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00206 |  | 0.65957 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 771473810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných | m | 16.67 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00325 | 0.054178 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1816207338
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771473810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.10_Půdorys_myčka_aut_bourací_práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,920 * 2 + 5,865 * 2 - 0,900 |  | 16.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 17.15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0353 | 0.6054 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1559446264
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771573810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.10_Půdorys_myčka_aut_bourací_práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,150 |  | 17.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky | m2 | 41.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00206 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1248540799
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771592011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,200 |  | 41.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.38445 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 777111101 | Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení | m2 | 17.15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1838943318
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,150 |  | 17.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 777111111 | Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí | m2 | 17.15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -719292843
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,150 |  | 17.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 777111121 | Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční ( v místě styku se stěnou, v rozích apod.) | m | 16.37 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0003274 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1979253030
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,920 * 2 + 5,865 * 2 - 1,200 |  | 16.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 777111123 | Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní | m2 | 17.15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.000686 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 763364266
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,150 |  | 17.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 777121115 | Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky přes 3 do 5 mm, plochy přes 1,0 m2 | m2 | 17.15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.15435 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 766989958
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777121115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,150 |  | 17.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 777121125 | Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky Příplatek k ceně za každý další 1 mm vyrovnání tloušťky přes 5 mm, plochy přes 1,0m2 | m2 | 85.75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.15435 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -773342056
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777121125 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,150 * 5 |  | 85.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 777131103 | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí | m2 | 17.15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.00686 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1109494220
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,150 |  | 17.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 777611131 | Krycí nátěr podlahy antistatický epoxidový | m2 | 17.15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.011147 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1523642661
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777611131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,150 |  | 17.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 777612101 | Uzavírací nátěr podlahy epoxidový barevný | m2 | 17.15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0042875 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -38488641
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777612101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,150 |  | 17.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 777612105 | Uzavírací nátěr podlahy protiskluzná úprava plnění skleněnými kuličkami (ballotini) | m2 | 17.15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.001372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2017951525
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777612105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,150 |  | 17.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 777612151 | Uzavírací nátěr Příplatek za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových | m2 | 17.15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -60959322
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777612151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,150 |  | 17.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 777911111 | Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé | m | 16.37 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.051074 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1526199104
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777911111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,920 * 2 + 5,865 * 2 - 1,200 |  | 16.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 998777121 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0.384 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -342150834
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00039835 |  | 0.003598 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 783000121 | Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků olepením páskou nebo fólií | m | 10.28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00035 | 0.003598 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -646939588
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783000121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře 2P/VI | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oboustranně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 1,200 + 1,970 * 2 ) * 2 |  | 10.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | 58124833 | páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m | m | 10.794 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -868478859
| VV |  | 10,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.794 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
67 | K | 783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | m2 | 1.285 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 8.995e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1938198062
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře 2P/VI | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ocel. zárubeň tl. 150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 1,970 * 2 + 1,200 ) * ( 0,150 + 0,05 * 2 )) * 1 |  | 1.285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 783301401 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení | m2 | 1.285 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 959331281
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře 2P/VI | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ocel. zárubeň tl. 150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 1,970 * 2 + 1,200 ) * ( 0,150 + 0,05 * 2 )) * 1 |  | 1.285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 1.285 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0001542 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -590654297
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783315101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře 2P/VI | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ocel. zárubeň tl. 150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 1,970 * 2 + 1,200 ) * ( 0,150 + 0,05 * 2 )) * 1 |  | 1.285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 1.285 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0001542 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1646513610
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře 2P/VI | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ocel. zárubeň tl. 150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 1,970 * 2 + 1,200 ) * ( 0,150 + 0,05 * 2 )) * 1 |  | 1.285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.37245 |  | 0.064734 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 201.504 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1551164573
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.01_Technický_zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,150 + 41,200 |  | 58.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,920 * 2 + 5,865 * 2 ) * 3,300 |  | 57.981 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 7,090 * 2 + 5,815 * 2 ) * 3,300 |  | 85.173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 201.504 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 201.504 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.2015 | 0.00031 | 0.062466 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1594152203
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.01_Technický_zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,150 + 41,200 |  | 58.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,920 * 2 + 5,865 * 2 ) * 3,300 |  | 57.981 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 7,090 * 2 + 5,815 * 2 ) * 3,300 |  | 85.173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 201.504 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | 58.35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.0017505 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 708608057
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,150 + 41,200 |  | 58.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 28323156 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m | m2 | 61.268 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.055141 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1100154238
| VV |  | 58,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 61.268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
75 | K | 784171111 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 | m2 | 17.256 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00051768 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1975641044
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x vrata | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,970 * 2,260 * 1 |  | 6.712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,200 * 1,970 * 1 |  | 2.364 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x luxferové okno | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,600 * 1,800 * 1 |  | 4.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,500 * 1,400 * 1 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.256 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 28323156 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m | m2 | 18.119 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.016307 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324543313
| VV |  | 17,256*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.119 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
77 | K | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 201.504 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.040301 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 564308067
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.01_Technický_zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,150 + 41,200 |  | 58.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,920 * 2 + 5,865 * 2 ) * 3,300 |  | 57.981 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 7,090 * 2 + 5,815 * 2 ) * 3,300 |  | 85.173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 201.504 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 784191001 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých | m2 | 8.18 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 8.18e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1509422133
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784191001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x luxferové okno | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,600 * 1,800 * 1 |  | 4.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,500 * 1,400 * 1 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 784191005 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat | m2 | 9.076 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 9.076e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -574910394
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784191005 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x vrata | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,970 * 2,260 * 1 |  | 6.712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x dveře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,200 * 1,970 * 1 |  | 2.364 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.076 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | m2 | 58.35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0005835 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1660604974
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784191007 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,150 + 41,200 |  | 58.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 201.504 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.058436 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 682437770
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.01_Technický_zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.1.1.11_Půdorys_myčka_aut_nový_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,150 + 41,200 |  | 58.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 2,920 * 2 + 5,865 * 2 ) * 3,300 |  | 57.981 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ( 7,090 * 2 + 5,815 * 2 ) * 3,300 |  | 85.173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 201.504 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05089 |  | 3.6564 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05089 |  | 3.6564 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru | km | 0.015 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.000132 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -712929254
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010024 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,000 / 1000 |  | 0.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 460010025 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | km | 0.015 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0099 | 0.0001485 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 599193850
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,000 / 1000 |  | 0.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 460030011 | Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky | m2 | 3.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -770327044
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460030011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop v zeleni | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,000 * 0,500 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 460061131 | Zabezpečení výkopu a objektů pojízdný tlustý ocelový plech šířky výkopu do 1 m zřízení | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.00384 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1291458765
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460061131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,000 * 2,000 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 460061132 | Zabezpečení výkopu a objektů pojízdný tlustý ocelový plech šířky výkopu do 1 m odstranění | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1219284702
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460061132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,000 * 2,000 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 460061151 | Zabezpečení výkopu a objektů plastový plot zřízení | m | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0085 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1400955996
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460061151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,000 * 2 + 2,000 * 2 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 460061152 | Zabezpečení výkopu a objektů plastový plot odstranění | m | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -144905373
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460061152 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,000 * 2 + 2,000 * 2 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 460061171 | Zabezpečení výkopu a objektů výstražná páska včetně dodávky materiálu zřízení a odstranění | m | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.01904 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -45554796
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460061171 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,000 * 2 + 2,000 * 2 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 460161152 | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 989001787
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161152 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop v zeleni | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,000 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 460161182 | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -167616020
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161182 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop v komunikaci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,000 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 460341113 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m | m3 | 1.575 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1298928211
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přebytečná zemina | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,000 * 0,350 * 0,300 |  | 1.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 460341121 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 29.925 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1552640281
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přebytečná zemina | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odvozová vzdálenost > 20 km | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,000 * 0,350 * 0,300 |  | 1.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1,575*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 29.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
94 | K | 460361121 | Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 3.15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1661875180
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460361121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přebytečná zemina | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "směrná hmotnost zeminy 2000 kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,000 * 0,350 * 0,300 |  | 1.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1,575*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
95 | K | 460371111 | Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1.575 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 260175458
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460371111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přebytečná zemina | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,000 * 0,350 * 0,300 |  | 1.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 460431162 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1768752018
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431162 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop v zeleni | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,000 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 460431192 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1323455613
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431192 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop v komunikaci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,000 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 460581112 | Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou ve svahu | m2 | 3.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2085851196
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460581112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop v zeleni | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,000 * 0,500 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 460661412 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 cm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1956338067
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661412 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,000 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | M | 34575113 | deska kabelová krycí PE červená, 300x2mm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.0177 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1433746812
| VV |  | 15*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
101 | K | 460671112 | Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00105 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 660038399
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,000 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 460791212 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1594842787
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,000 * 2 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 460871144 | Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm | m2 | 2.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 386018894
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460871144 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop v komunikaci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,000 * 0,350 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 460871172 | Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z betonu prostého, včetně rozprostření, tloušťky přes 10 do 15 cm | m2 | 2.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 503911810
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460871172 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop v komunikaci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,000 * 0,350 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 460881213 | Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva ložní, tloušťky 6 cm | m2 | 6.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1055550783
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460881213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop v komunikaci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,000 * 0,850 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 460881222 | Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva obrusná, tloušťky 4 cm | m2 | 10.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2055319655
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460881222 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop v komunikaci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,000 * 1,350 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 468011122 | Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 10 do 20 cm | m2 | 2.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.812 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2132960095
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468011122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop v komunikaci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,000 * 0,350 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 468011131 | Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu prostého, tloušťky do 15 cm | m2 | 2.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0.91 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 838113621
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468011131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop v komunikaci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,000 * 0,350 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 468011141 | Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky do 5 cm | m2 | 10.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 1.0584 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -11940036
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468011141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop v komunikaci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,000 * 1,350 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 468011142 | Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm | m2 | 6.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.816 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1958500564
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468011142 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop v komunikaci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,000 * 0,850 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 468041112 | Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky přes 10 do 15 cm | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2008858358
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468041112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop v komunikaci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,000 * 2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 468041121 | Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky do 5 cm | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1245904400
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468041121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop v komunikaci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,000 * 2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 468041122 | Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10 cm | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 308233735
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468041122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop v komunikaci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,000 * 2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 468081414 | Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1160362343
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468081414 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D.1.1.06_Situace_stávající_stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení mezi p.p.č. 1135 a 1136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x prostup základem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,000 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 469972111 | Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 3.656 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1474689866
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111 | [14 empty] | Online PSC | 2
116 | K | 469972121 | Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | t | 69.464 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1117773281
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3,656*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 69.464 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
117 | K | 469973120 | Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 1.782 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -678493528
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469973120 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,812 + 0,910 + 0,060 |  | 1.782 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 469973125 | Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 1.874 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1324677523
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469973125 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,058 + 0,816 |  | 1.874 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 469981111 | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m | t | 0.051 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -957700401
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469981111 | [14 empty] | Online PSC | 2

## VON - Vedlejší a ostatní ...
{5b0ed544-58d0-411e-9247-46220cb70848}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Serverovna - Objekt MÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Žďár nad Sázavou |  |  | Datum: | 13. 9. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Žďár nad Sázavou |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PINET projekt s.r.o. (Aidia21 s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Luděk Štuller |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Serverovna - Objekt MÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Žďár nad Sázavou |  |  | Datum: | 13. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Žďár nad Sázavou |  |  | Projektant: | PINET projekt s.r.o. (Aidia21 s.r.o.)
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Serverovna - Objekt MÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Žďár nad Sázavou |  |  | Datum: | 13. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Žďár nad Sázavou |  |  | Projektant: | PINET projekt s.r.o. (Aidia21 s.r.o.)
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Štuller
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 012164000 | Vytyčení a zaměření inženýrských sítí | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 206612773
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012164000 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 012444000 | Geodetické měření skutečného provedení stavby | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1667728550
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012444000 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby - tištěné a digitální | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1042739818
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 032803000 | Ostatní vybavení staveniště - mobilní chemická toaleta | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 578127647
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032803000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 045303000 | Koordinační činnost | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1073191512
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045303000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 065103000 | Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -405678671
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065103000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 071103000 | Provoz investora + náklady na ochranu stávajících konstrukcí, ploch a vybavení objednatele | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1605024208
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/071103000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 091803000 | Vybavení BOZP objektu | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1722470432
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091803000 | [14 empty] | Online PSC | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST

## CHLAZENI KRYCI LIST ROZPOCTU
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
NÁZEV AKCE: |  | Výstavby nové serverovny v objetu Městský úřad Žďár nad Sázavou | DATUM: | 07/2024
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 24Z054 | VERZE: | 1
PROJEKTANT: |  | PINET projekt s.r.o. | IČ: | 24274950
|  | Máchova 2328, 256 01 Benešov | DIČ: | CZ24274950
OBJEDNATEL: |  | Město Žďár nad Sázavou, | IČ: | 00295841
|  | Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 59101 | DIČ: | CZ00295841
DODAVATEL: |  |  | IČ:
DIČ:
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY D.1.4.1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A OCHLAZOVANI STAVEB
p.č. |  |  | základ | cena /Kč/
1 | D.1.4.1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A OCHLAZOVANI STAVEB |  |  | 0
CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
DPH |  |  | 21% | 0
CENA CELKEM S DPH |  |  |  | 0
Tento soupis prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na zakázku a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.
Dodavatel si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.
Náklady na běžně se vyskytující ztížené pracovní podmínky, vyplývající z charakteru montáží, zakalkuluje dodavatel do celkové ceny montáže. Ztížené pracovní podmínky nezakalkulované do položek jsou uvedeny individuálně.
Výchozím podkladem pro určení počtu měrných jednotek je projektová (výkresová) dokumentace.
Veškeré výměry kabelových tras jsou odvozeny od délkových náměrů z projektové (výkresové) dokumentace, k nimž bylo připočteno potřebné množství na technologický prořez, uchycení, spojování apod..
Veškeré výměry kabelů jsou odvozeny od délkových metrů tras, k nimž bylo připočteno potřebné množství na technologický prořez, uchycení, spojování, průhyby, přepojení, zvlnění apod..

## REKAPITULACE CHLAZENÍ
NÁZEV AKCE: |  | Výstavby nové serverovny v objetu Městský úřad Žďár nad Sázavou
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 24Z054
VERZE: |  | 01 | DATUM: | 072024
Rekapitulace ceny D.1.4.3 ELEKTRO SLABOPROUD - HLAVNÍ SLP TRASY
Základní rozpočtové náklady
p.č. | popis |  | % | základ | cena /Kč/
1 | HSV | Dodávky |  |  | 0
2 |  | Montáž |  |  | 0
3 | PSV | Dodávky |  |  | 0
4 |  | Montáž |  |  | 0
5 | "M" | Dodávky |  |  | 0
6 |  | Montáž |  |  | 0
7 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
8 | Materiál podružný |  |  | 0 | 0
9 | ZRN (ř. 1-08) |  |  |  | 0
Celkové náklady
CENA bez DPH |  |  |  |  | 0
DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŠEDIVÉ BUŃKY
ZRN – základní rozpočtové náklady – skládají se z HSV, PSV, MONTÁŽÍ a nákladů, které lze vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím
HSV – hlavní stavební výroba – hrubá stavba objektů občanské, bytové a průmyslové výstavby, inženýrské sítě, objekty vodního hospodářství
PSV – pomocná (přidružená) stavební výroba – řemesla, instalace, dokončovací práce, kompletace
MONTÁŽE – práce a výkony prováděné na provozních souborech a stavebních objektech
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.
V případě, že jsou v projektové dokumentaci použity obchodní názvy materiálů, výrobků nebo zařízení, názvy firem nebo jmen a příjmení nebo technické specifikace příznačné pouze pro výrobky/zařízení jen některých výrobců, jedná se o příklad specifikující kvalitativní, případně estetický požadavek zadavatele na konkrétní předmět či část zakázky a zhotovitel je oprávněn navrhnout obdobný výrobek, materiál nebo zařízení kvalitativně a technicky stejných či vyšších parametrů. Při použití navrhovaných obdobných řešení musí být zachována plná kompatibilita a funkčnost všech systémů, včetně provázanosti na další technologické celky, jež jsou realizací výstavby datového centra spojena či jinak dotčena. V případě náhrady technologií a prvků je nutné zapracovat tyto změny do výrobní či dílenské dokumentace včetně případné provázanosti na ostatní technologické celky tak, aby systémy byly plně funkční a technicky proveditelné.

## CHLAZENÍ
Položkový rozpočet D.1.4.1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A OCHLAZOVANI STAVEB
POLOŽKY ROZPOČTU | [6 empty] | Dodávky |  | Montáž |  | CENA CELKEM
Pol. | Výrobce | Referenční číslo | Obchodní název | Druh | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Celkem
Chladící jednotky
1 |  |  | Vnitřní jednotky, nominální výkon 14 kW, maximální rozměr vnitřní jednotky 275 x 1400 x 750 mm, průtok vzduchu 2100 m3/h, externí statický tlak min. 50 Pa, čerpadlo kondenzátu | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | Venkovní chladící jednotka s kompresorem, nominální výkon 14 kW, příkon v režimu chlazení max. 5,7 kW. Akustický výkon v režimu chlazení maximálně 68 dB(A), rozměr jednotky 1340 x 900 x 320 | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | náhradní filtrační vložka pro vnitřní jednotku | PSV | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | Komunikační karta ethernet pro vyčítání stavů, porucha, vzdálený on/off, řízení hlavních všech funkcí | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | Nástěnný ovladač k vnitřní jednotce komford. Umožńuje střídání jednotek podle provozních hodin a spuštění jednotky při poruše druhé. | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | venkovní betonové dlaždice pro usazení jednotek, 600x600 | PSV | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | Silenbloky pod venkovní jednotky | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | Chladivo R32 | PSV | kg | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | žlab plechový uzavřený 100x100 mm | PSV | m | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | kotvení chladících jednotek vnitřních | PSV | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | odvod kondenzátu | PSV | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | úprava terénu pro usazení venkovních jednotek | PSV | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | spuštění a zaregulování jednotek | PSV | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | Cu potrubí 15,9 | PSV | m | 64 |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | Cu potrubí 9,5 | PSV | m | 64 |  | 0 |  | 0 | 0
Vzduchotechnické napojení chladících jednotek
16 |  |  | vzduchotechnické ALP potrubí, stěna min. 15 mm | PSV | m2 | 9.8 |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | vyústky dvouřadá komfortní 500x200 | PSV | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Pospojení, uzemnění
18 |  |  | Pospojení, uzemnění kabelových tras a chladících jednotek a ocelové trubky (EKV) - CYA, montážní materiál | PSV | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Ostatní náklady
19 |  |  | Přesun dodávek |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | Mimostaveništní doprava |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | Zařízení staveniště |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | Provozní vlivy |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | Výrobní a dílenská dokumentace |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | Vzorkování |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | Průzkumy a měření, případné doplňující průzkumy |  | hod | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu |  | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | Předávací dokumentace (protokoly o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě aj.) |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CELKEM: | [10 empty] | 0
DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŠEDIVÉ BUŃKY
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.
V případě, že jsou v projektové dokumentaci použity obchodní názvy materiálů, výrobků nebo zařízení, názvy firem nebo jmen a příjmení nebo technické specifikace příznačné pouze pro výrobky/zařízení jen některých výrobců, jedná se o příklad specifikující kvalitativní, případně estetický požadavek zadavatele na konkrétní předmět či část zakázky a zhotovitel je oprávněn navrhnout obdobný výrobek, materiál nebo zařízení kvalitativně a technicky stejných či vyšších parametrů. Při použití navrhovaných obdobných řešení musí být zachována plná kompatibilita a funkčnost všech systémů, včetně provázanosti na další technologické celky, jež jsou realizací výstavby datového centra spojena či jinak dotčena. V případě náhrady technologií a prvků je nutné zapracovat tyto změny do výrobní či dílenské dokumentace včetně případné provázanosti na ostatní technologické celky tak, aby systémy byly plně funkční a technicky proveditelné.

## ELEKKTRO KRYCI LIST ROZPOCTU
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
NÁZEV AKCE: |  | Výstavby nové serverovny v objetu Městský úřad Žďár nad Sázavou | DATUM: | 07/2024
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 24Z054 | VERZE: | 1
PROJEKTANT: |  | PINET projekt s.r.o. | IČ: | 24274950
|  | Máchova 2328, 256 01 Benešov | DIČ: | CZ24274950
OBJEDNATEL: |  | Město Žďár nad Sázavou, | IČ: | 00295841
|  | Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 59101 | DIČ: | CZ00295841
DODAVATEL: |  |  | IČ:
DIČ:
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY D.1.4.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A MONITORING
p.č. |  |  | základ | cena /Kč/
1 | D.1.4.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A MONITORING |  |  | 0
CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
DPH |  |  | 21% | 0
CENA CELKEM S DPH |  |  |  | 0
Tento soupis prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na zakázku a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.
Dodavatel si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.
Náklady na běžně se vyskytující ztížené pracovní podmínky, vyplývající z charakteru montáží, zakalkuluje dodavatel do celkové ceny montáže. Ztížené pracovní podmínky nezakalkulované do položek jsou uvedeny individuálně.
Výchozím podkladem pro určení počtu měrných jednotek je projektová (výkresová) dokumentace.
Veškeré výměry kabelových tras jsou odvozeny od délkových náměrů z projektové (výkresové) dokumentace, k nimž bylo připočteno potřebné množství na technologický prořez, uchycení, spojování apod..
Veškeré výměry kabelů jsou odvozeny od délkových metrů tras, k nimž bylo připočteno potřebné množství na technologický prořez, uchycení, spojování, průhyby, přepojení, zvlnění apod..

## REKAPITULACE ELEKTROINSTALACE
NÁZEV AKCE: |  | Výstavby nové serverovny v objetu Městský úřad Žďár nad Sázavou
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 24Z054
VERZE: |  | 01 | DATUM: | 07/2024
Rekapitulace ceny D.1.4.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A MONITORING
Základní rozpočtové náklady
p.č. | popis |  | % | základ | cena /Kč/
1 | HSV | Dodávky |  |  | 0
2 |  | Montáž |  |  | 0
3 | PSV | Dodávky |  |  | 0
4 |  | Montáž |  |  | 0
5 | "M" | Dodávky |  |  | 0
6 |  | Montáž |  |  | 0
7 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
8 | Materiál podružný |  |  | 0 | 0
9 | ZRN (ř. 1-08) |  |  |  | 0
Celkové náklady
CENA bez DPH |  |  |  |  | 0
DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŠEDIVÉ BUŃKY
ZRN – základní rozpočtové náklady – skládají se z HSV, PSV, MONTÁŽÍ a nákladů, které lze vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím
HSV – hlavní stavební výroba – hrubá stavba objektů občanské, bytové a průmyslové výstavby, inženýrské sítě, objekty vodního hospodářství
PSV – pomocná (přidružená) stavební výroba – řemesla, instalace, dokončovací práce, kompletace
MONTÁŽE – práce a výkony prováděné na provozních souborech a stavebních objektech
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.
V případě, že jsou v projektové dokumentaci použity obchodní názvy materiálů, výrobků nebo zařízení, názvy firem nebo jmen a příjmení nebo technické specifikace příznačné pouze pro výrobky/zařízení jen některých výrobců, jedná se o příklad specifikující kvalitativní, případně estetický požadavek zadavatele na konkrétní předmět či část zakázky a zhotovitel je oprávněn navrhnout obdobný výrobek, materiál nebo zařízení kvalitativně a technicky stejných či vyšších parametrů. Při použití navrhovaných obdobných řešení musí být zachována plná kompatibilita a funkčnost všech systémů, včetně provázanosti na další technologické celky, jež jsou realizací výstavby datového centra spojena či jinak dotčena. V případě náhrady technologií a prvků je nutné zapracovat tyto změny do výrobní či dílenské dokumentace včetně případné provázanosti na ostatní technologické celky tak, aby systémy byly plně funkční a technicky proveditelné.

## ELEKTROINSTALACE
Položkový rozpočet D.1.4.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A MONITORING
POLOŽKY ROZPOČTU | [6 empty] | Dodávky |  | Montáž |  | CENA CELKEM
Pol. | Výrobce | Číslo | Obchodní název | Druh | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Celkem
|  | Referenční číslo | Rozvaděče
1 |  |  | Rozvaděč RTN - dle technické specifikace D.1.4.2.17 celkový rozměr: 800 x 2100 (včetně podstavce) x 400 - š x v x h. ovládací napětí 24VDC ze stejnosměrného zdroje. napěťová soustava 3+N+PE, 400v, 50Hz/TN-C-S. hlavní přívody elektrické energie horem, kabelové vývody horem, pro vstup kabelů jsou použity kartáčové lišty přístupný zepředu, krytí IP20 / IP20 - zavřený / otevřený. ochrana před dotykem živých částí je provedena dle čsn 33 2000-4-41 ed. 3 základní izolací živých částí a přepážkami nebo skříní ochrana neživých částí je provedena dle čsn 33 2000-4-41 ed. 3 automatickým odpojením od zdroje a ochranným pospojováním. | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | Rozvaděč RMG - dle technické specifikace D.1.4.2.16 Ovládací napětí 24VDC ze stejnosměrného zdroje. Napěťová soustava 3+N+PE, 400v, 50Hz/TN-C-S. Hlavní přívody elektrické energie horem, kabelové vývody horem Přístupný zepředu, krytí IP54 / IP20 - zavřený / otevřený. Ochrana před dotykem živých částí je provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 základní izolací Živých částí a přepážkami nebo skříní Ochrana neživých částí je provedena dle čsn 33 2000-4-41 ed. 3 automatickým odpojením od zdroje a ochranným pospojováním. Provést cílové značení vodičů, přičemž je nutné dodržet značení přístrojů a svorkovnic dle tohoto výkresu. | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | Rozvaděč přepěťových ochran MT1 - dle technické specifikace D.1.4.2.17 Rozvodnice přepěťových ochrana, silových a ovládacích kabeláží z exteriéru. Rozměr: 400x300x200 - montáž pod kabelový nosný systém | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | Úprava výybroje v rozvaděči RMS1 Osazení nového jistič 3/63A/C s pomocnými kontaktry on/of, triped Průchodky pro zaústění kabelů Vodiče pro vnitřní vydrátování, vyvazovací pásky Drobný elektromontážní materiíál | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | Softwarová vizualizace - programování prostředí dohledu - rozvaděč RTN | PSV | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | Programování PLC - řídicího systému / implementace a parametrize ON-Site | PSV | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Spínače, vypínače, zásuvky, elektroinstalační krabice, trubky
7 |  |  | Tlačítkový hlásič požáru na omítku IP55 - EPO Tlačítko červené za sklem - 1xNC/1NO kontakt (250V 2A) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | Tlačítkový hlásič požáru na omítku IP55 - EPO Tlačítko červené za sklem - 2xNC/2NO kontakt (250V 2A) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | Zásuvka 230 V dvojnásobná kompletní ABB Tango IP 40 hnědá (nebo ekvivalentní) včetně příslušenství pro povrchovou montáž | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | Zásuvka 230 V dvojnásobná kompletní ABB Tango IP 40 bílá (nebo ekvivalentní) včetně příslušenství pro povrchovou montáž | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | Tlačítko ovládání osvětlení serverovna - ABB TANGO bez kontrolky komplet bílé (nebo ekvivalentní) - včetně příslušenství pro povrchovou montáž | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | ABB Spínač VARIANT 3559N-C01510 S IP54 (nebo ekvivalentní) - včetně příslušenství pro povrchovou montáž | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | ABB Zásuvka VARIANT 5518N-C02540 s IP54 (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | Zásuvka nástěnná 400V/230V , ABB, IP44, 3P+N+PE, 16A (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | Zásuvka 5p 16A 400V, ABB, IP44 - 3P+N+PE, 16A (nebo ekvivalentní) - příslušenství pro uchycení na kabelový rošt | PSV | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | Krabicová rozvodka + svorka, IP65, PA, 89x89x52,5mm s věnečkem, bílá | PSV | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | Krabice elektroinstalční nástěná - bílá | PSV | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | Trubka elektroinstalační d=20 včetně příchytek a montážního materiálu | PSV | m | 54 |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | HOP -Přípojnice serverovna - Cu 30x5 délka 450mm , vrtaná + izolátory a montážní příslušenství pro uchzcení na kabelový rošt | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | HOP -Přípojnice strojovna MG - Cu 30x5 délka 350mm , vrtaná + izolátory a montážní příslušenství pro uchzcení na stěnu | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Svítidla
21 |  |  | Svítidlo LED - s optikou CW - širokozářič, ND - nereg. 5850 lm, 38W, 1200x96x50 | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | Svítidlo LED - s optikou CEW - extra širokozářič 110°,ND - nereg. 5850 lm, 38W, 1200x96x50 | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | LED Nouzové svítidlo EMERGENCY EXIT, s instalovanou interní baterií LED/2,5W/230V 4v1 6000K, montáž na stěnu s piktogramem uniku | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Výkopy, prostupy, kabelové trasy v exteriéru
24 |  |  | Zemnící pásek FeZn 30x4 - včetně spojek a montážního příslušenství | PSV | kg | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | Fólie výstražná pro inženýrské sítě / Elektro | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | Betonové instalační žlaby s víkem - TK3 50x32x27cm | PSV | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | Kabelová chránička KOPOFLEX® (nebo ekvivalentní) KF 09110 - průměr 110 | PSV | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  | Kabelový žlab KOPOS neděrovaný s víkem Typ NIXKZN100x125_IX (nebo ekvivalentní) nerezová ocel AISI304 - tl¨. 0,8mm | PSV | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | Montážní profil KOPOS MP 41x41_F (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
30 |  |  | Pílíř zděný pro zaústění do strojovny | PSV | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | Montážní pěna 500ml | PSV | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  |  | Odvoz suti a přebytečného materiálu na skládku | PSV | t | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabelové trasy v interiéru a ve strojovně MG
33 |  |  | Žlab drátěný 200/100 "GZ" - vzdálenost podpěr cca 2,0 m, včetně spojovacího materiálu, konzolí, profilů, úchytů, závěsů, nosníků, pospojení, přizemnění a ostatního příslušenství | PSV | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | Žlab drátěný 100/100 "GZ" - vzdálenost podpěr cca 2,0 m, včetně spojovacího materiálu, konzolí, profilů, úchytů, závěsů, nosníků, pospojení, přizemnění a ostatního příslušenství | PSV | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
35 |  |  | Kopos NKZIN 100X125X0.80_F kabelový žlab s integrovanou spojkou, neděrovaný (nebo ekvivalentní) včetně víka a podpěr | PSV | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
36 |  |  | Ochranná krytka OK 1 - pro dráty 3,5 - 4,0mm | PSV | ks | 105 |  | 0 |  | 0 | 0
37 |  |  | Sprej zinkový - zinek 98% 400ml | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
38 |  |  | Drobný instalační materiál (hmoždinky, vruty, apod.) | PSV | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely silové
39 |  |  | N2XH B2ca 5x25 mm² | PSV | m | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
40 |  |  | N2XH-J 4x25 mm² | PSV | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
41 |  |  | N2XH-J 5x16 mm² | PSV | m | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
42 |  |  | N2XH-J 5x4 mm² | PSV | m | 125 |  | 0 |  | 0 | 0
43 |  |  | N2XH-J 5x2,5 mm² | PSV | m | 71 |  | 0 |  | 0 | 0
44 |  |  | N2XH-J 5x1,5 mm² | PSV | m | 88 |  | 0 |  | 0 | 0
45 |  |  | N2XH-J 3x2,5 mm² | PSV | m | 92 |  | 0 |  | 0 | 0
46 |  |  | N2XH-J 3x1,5 mm² | PSV | m | 82 |  | 0 |  | 0 | 0
47 |  |  | N2XH-O 3x1,5 mm² | PSV | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
48 |  |  | PRAFlaDur B2ca s1d0 3x2,5 mm² | PSV | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely ovládací a stejnosměrné
49 |  |  | PRAFlaDur B2ca s1d0 7x1,5 mm² | PSV | m | 102 |  | 0 |  | 0 | 0
50 |  |  | YSLCY-OZ 12x1 mm² | PSV | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
51 |  |  | YSLCY-OZ 2x2,5 mm² | PSV | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
52 |  |  | YSLCY-OZ 4x1 mm² | PSV | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
53 |  |  | YSLCY-OZ 7x1 mm² | PSV | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
54 |  |  | YSLCY-OZ 7x2,5 mm² | PSV | m | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
55 |  |  | YSLY-OZ 2x4 mm² | PSV | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely datové a monitorovací
56 |  |  | J-H(St)H 2x2x0,8 mm | PSV | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
57 |  |  | Optický Patch kabel 1 | PSV | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
58 |  |  | Optický Patch kabel 2 | PSV | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁLOŽNÍ ZDROJ - MOTORGENERÁTOR
59 |  |  | Záložní motorgenerátor: FG Wilson, P33-6 ( EURO Stage IIIA ) (nebo ekvivalentní) Výkon (standby): 33 kVA /26,4 kW (ESP dle ČSN ISO 8528-1, čl. 13.3.4) Výkon (prime): 30 kVA / 24 kW (PRP dle ČSN ISO 8528-1, čl. 13.3.2) Spotřeba paliva při 100 % zatížení: 8,1 l/hod (při 100 % PRP) • Integrovaná provozní nádrž PHM – 160 litrů / • Integrovaný elektrický předehřev stroje s termostatem • Elektrický startér a startovací akumulátor • Dobíječ startovacího akumulátoru • Kontrolér stroje DSE4520 s modulem pro datovou komunikací • Protihluková kapotáž 78dBA/1m | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
60 |  |  | SE5202-SFP-TB (nebo ekvivalentní) Kompaktní 2- portový serial server, 2x RS232/422/485(5-pin svorkovnice)), 1x LAN(SFP | PSV | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  |  | VZT potrubí sání VZT 600x1000 - atyp. na míru vyrobené/ integrovaný tlumič hluku -13dBA | PSV | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
62 |  |  | Zavírací ovládaná klapka 600x1000 s přípravou pro BELIMO (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
63 |  |  | Servopohon BELIMO s havarijní funkcí a pomocnými kontakty / 230V/50Hz AC (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
64 |  |  | Krycí mřížka s protidešťovou žaluzií | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
65 |  |  | VZT potrubí výdechu dle výkresové dokumentace, atyp. na míru vyrobené / integrovaný tlumič hluku -13dBA | PSV | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
66 |  |  | Napojovací pružný díl pro připojení k MG | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
67 |  |  | Krycí mřížka 890 x 400 s protidešťovou žaluzií | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
68 |  |  | Pružný vlnovec pro napojení kouřovodu D=65mm | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
69 |  |  | Přechodný díl pro napojení vyústění kouřovodu MG d=52mm/D=65mm | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
70 |  |  | koleno 90° D=65mm / žárová nerezová ocel | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
71 |  |  | 1x potrubí D=80mm / žárová nerezová ocel | PSV | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
72 |  |  | 1x tlumič výfuku SM25P - průběžný - Di=65mm/ Do=76mm včetně kotevního příslušenství pro montáž na stěnu | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
73 |  |  | Krycí průchodka stěnová | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
74 |  |  | Izolace potrubí čedičová do 600°C / tl 50mm / s vnější hliníkovou fólií | PSV | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
75 |  |  | Nosný a kotevní materiál pro kouřovod | PSV | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
76 |  |  | Výchozí revize spalinovodu | PSV | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
77 |  |  | Chrániče sluchu - vhodné do prostředí s vysokou úrovní hluku, mušlové, materiál konstrukce plast, pěnové náušníky, tlumení zvuku až do 27 dB | PSV | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  |  | Ochranné brýle unisex, černá a čirá barva brýlí, výrobní materiál polykarbonát, brýle odpovídají normě CE a EN 166 | PSV | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  |  | Havarijní mobilní souprava, pro likvidaci uniku ropných látek | PSV | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  |  | Optický detektor kouře Regin SDD-OE65-RAC do kanálu VZT s relé | PSV | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
81 |  |  | Ústředna detekce kouře Regin ABV-S-300/D + intalační krabice s DIN | PSV | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
82 |  |  | Nafta motorová bez BIO na provedení zkoušek | PSV | l | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  |  | Instalace a Start-UP MG - nastavení a autorizované uvedení do provozu. | PSV | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ZÁLOŽNÍ ZDROJE - UPS
84 |  |  | ModulárníUPS s paralelní decentralizovanou architekturou - popis viz technická zpráva. Provoz v režimu 1+1. Výkon UPS pro zátěž je 14kW. Každá UPS - připojena k akumulátorové sadě s bateriemi. Doba zálohy UPS odebíraném výkonu 14kW činí 12 minut. Provedení bude Sefe Hot Swap – za provozu vyjímatelné a vkládatelné moduly. Servis možný postupně po modulech bez nutnosti změny provozního stavu. Každý modul vybaven vlastním grafickým displejem s možností ovládat celou UPS z jakéhokoliv displeje. Každý modul bude mít svůj vypínač pro viditelné odpojení od systému. Každý modul bude mít svůj odpojovač baterie pro viditelné odpojení baterie. Prvky integrované přímo na přední straně chassis. Akumulátorová sada je tvořena sériovým řetězcem baterií každý modul bude pracovat na vlastní samostatné sadě baterií. Baterie budou instalovány ve stejném racku – design a typ racku bude shodný s ostatními racky pro IT. Každá UPS bude vybavena vlastním SNMP adaptérem pro komunikaci a dohled. Požadované komunikace TCP/IP - RJ45 , komunikace SNMP v2, integrovaný web server, Modbus TCP. Napájení adaptéru interní zálohované – přímo integrovaný slot UPS. | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
85 |  |  | Instalace a Start-UP UPS- nastavení a autorizované uvedení do provozu. | PSV | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ostatní náklady
86 |  |  | Přesun dodávek |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 |  |  | Mimostaveništní doprava |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
88 |  |  | Zařízení staveniště |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
89 |  |  | Provozní vlivy |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
90 |  |  | Výrobní a dílenská dokumentace |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
91 |  |  | Vzorkování |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
92 |  |  | Průzkumy a měření, případné doplňující průzkumy |  | hod | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
93 |  |  | Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu |  | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
94 |  |  | Předávací dokumentace (protokoly o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě aj.) |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 |  |  | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CELKEM: | [10 empty] | 0
DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŠEDIVÉ BUŃKY
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.
V případě, že jsou v projektové dokumentaci použity obchodní názvy materiálů, výrobků nebo zařízení, názvy firem nebo jmen a příjmení nebo technické specifikace příznačné pouze pro výrobky/zařízení jen některých výrobců, jedná se o příklad specifikující kvalitativní, případně estetický požadavek zadavatele na konkrétní předmět či část zakázky a zhotovitel je oprávněn navrhnout obdobný výrobek, materiál nebo zařízení kvalitativně a technicky stejných či vyšších parametrů. Při použití navrhovaných obdobných řešení musí být zachována plná kompatibilita a funkčnost všech systémů, včetně provázanosti na další technologické celky, jež jsou realizací výstavby datového centra spojena či jinak dotčena. V případě náhrady technologií a prvků je nutné zapracovat tyto změny do výrobní či dílenské dokumentace včetně případné provázanosti na ostatní technologické celky tak, aby systémy byly plně funkční a technicky proveditelné.

## SLP KRYCI LIST ROZPOCTU
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
NÁZEV AKCE: |  | Výstavby nové serverovny v objetu Městský úřad Žďár nad Sázavou | DATUM: | 07/2024
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 24Z054 | VERZE: | 1
PROJEKTANT: |  | PINET projekt s.r.o. | IČ: | 24274950
|  | Máchova 2328, 256 01 Benešov | DIČ: | CZ24274950
OBJEDNATEL: |  | Město Žďár nad Sázavou, | IČ: | 00295841
|  | Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 59101 | DIČ: | CZ00295841
DODAVATEL: |  |  | IČ:
DIČ:
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY D.1.4.3. SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
p.č. |  |  | základ | cena /Kč/
1 | D.1.4.3 ELEKTRO SLABOPROUD - LAN |  |  | 0
2 | D.1.4.3 ELEKTRO SLABOPROUD - STO |  |  | 0
3 | D.1.4.3 ELEKTRO SLABOPROUD - RACKY |  |  | 0
4 | D.1.4.3 ELEKTRO SLABOPROUD - HLAVNÍ SLP TRASY |  |  | 0
CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
DPH |  |  | 21% | 0
CENA CELKEM S DPH |  |  |  | 0
Tento soupis prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na zakázku a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.
Dodavatel si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.
Náklady na běžně se vyskytující ztížené pracovní podmínky, vyplývající z charakteru montáží, zakalkuluje dodavatel do celkové ceny montáže. Ztížené pracovní podmínky nezakalkulované do položek jsou uvedeny individuálně.
Výchozím podkladem pro určení počtu měrných jednotek je projektová (výkresová) dokumentace.
Veškeré výměry kabelových tras jsou odvozeny od délkových náměrů z projektové (výkresové) dokumentace, k nimž bylo připočteno potřebné množství na technologický prořez, uchycení, spojování apod..
Veškeré výměry kabelů jsou odvozeny od délkových metrů tras, k nimž bylo připočteno potřebné množství na technologický prořez, uchycení, spojování, průhyby, přepojení, zvlnění apod..

## REKAPITULACE LAN
NÁZEV AKCE: |  | Výstavby nové serverovny v objetu Městský úřad Žďár nad Sázavou
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 24Z054
VERZE: |  | 01 | DATUM: | 072024
Rekapitulace ceny - D.1.4.3 ELEKTRO SLABOPROUD - LAN
Základní rozpočtové náklady
p.č. | popis |  | % | základ | cena /Kč/
1 | HSV | Dodávky |  |  | 0
2 |  | Montáž |  |  | 0
3 | PSV | Dodávky |  |  | 0
4 |  | Montáž |  |  | 0
5 | "M" | Dodávky |  |  | 0
6 |  | Montáž |  |  | 0
7 | Demontáže a přesuny |  |  |  | 0
8 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
9 | Materiál podružný |  |  | 0 | 0
10 | ZRN (ř. 1-11) |  |  |  | 0
Celkové náklady
CENA bez DPH |  |  |  |  | 0
DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŠEDIVÉ BUŃKY
ZRN – základní rozpočtové náklady – skládají se z HSV, PSV, MONTÁŽÍ a nákladů, které lze vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím
HSV – hlavní stavební výroba – hrubá stavba objektů občanské, bytové a průmyslové výstavby, inženýrské sítě, objekty vodního hospodářství
PSV – pomocná (přidružená) stavební výroba – řemesla, instalace, dokončovací práce, kompletace
MONTÁŽE – práce a výkony prováděné na provozních souborech a stavebních objektech
VRN – vedlejší rozpočtové náklady – náklady související s realizací stavby, které nelze vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím, nebo které plynou z umístění stavby

## ROZPOCET LAN
Položkový rozpočet D.1.4.3 ELEKTRO SLABOPROUD - LAN
POLOŽKY ROZPOČTU | [6 empty] | Dodávky |  | Montáž |  | CENA CELKEM
Pol. | Výrobce | Referenční číslo | Obchodní název | Druh | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Celkem
Interconnects
1 |  |  | HD Flex™ Fiber Enclosure, 1 RU, 6 Ports, Black (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | HD Flex™ Enclosure Trunk Slack Plate, 1 RU (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | 6xLC cassette HD FLEX (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | 6xLC cassette QUICKNET (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | Trunk SM 12vl. MTP-MTP 9m | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | Trunk SM 12vl. MTP-MTP 10m | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | Trunk SM 12vl. MTP-MTP 11m | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | Měření optického vlákna přímou metodou, 2 vln.délky v obou směrech | PSV | ks | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Propojení TÚ - RACK 1 (2x24 vláken SM 9/125 OS2 LC-D/LC-D)
9 |  |  | HD Flex™ Fiber Enclosure, 1 RU, 6 Ports, Black (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | HD Flex™ Enclosure Trunk Slack Plate, 1 RU (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | HD Flex™ LC Splice Cassette OS2, 24 Fiber Discrete Pigtail, Std IL (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | The 24 fibre indoor/outdoor central tube cable is OS2, LSZH rated, EuroClass B2ca-s1-d1-a1 rated and features 250µm fibres. (nebo ekvivalentní) | PSV | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | Svár optického vlákna SM | PSV | ks | 96 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | Montážní materiál - velcro, vázací pásky | PSV | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | Měření optického vlákna přímou metodou, 2 vln.délky v obou směrech | PSV | ks | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přetažení stávající kabeláže TÚ - RACK 1 (6x24 vláken SM 9/125 OS2 LC-D/LC-D)
16 |  |  | HD Flex™ Fiber Enclosure, 2 RU, 6 Ports, Black (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | HD Flex Enclosure Trunk Slack Plate 2RU, Black (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | HD Flex™ LC Splice Cassette OS2, 24 Fiber Discrete Pigtail, Std IL (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | Svár optického vlákna SM | PSV | ks | 144 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | Odmaštění a příprava kabelového konce | PSV | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | Montážní materiál - velcro, vázací pásky (nebo ekvivalentní) | PSV | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | Značení, odpojení a přesun všech kabelů (6x24vl.SM9/125 v délce cca 6x15m) | PSV | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | Měření optického vlákna přímou metodou, 2 vln.délky v obou směrech | PSV | ks | 144 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Propojení MG - RACK 1 (1x12 vláken SM 9/125 OS2 LC-D/LC-D)
24 |  |  | Fiber DIN Rail Mount Patch Panel, Extended Depth (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | OptiCom® LC Splice Cassette OS2, 12 Fiber Discrete Pigtail, Std IL (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | HD Flex™ LC Splice Cassette, OS2, 12 Fiber Discrete Pigtail (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | The 12 fibre indoor/outdoor central tube cable is OS2, LSZH rated, EuroClass B2ca-s1-d1-a1 rated and features 250µm fibres. (nebo ekvivalentní) | PSV | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  | Svár optického vlákna SM | PSV | ks | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | Odmaštění a příprava kabelového konce | PSV | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 |  |  | Montážní materiál - velcro, vázací pásky (nebo ekvivalentní) | PSV | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  |  | Měření optického vlákna přímou metodou, 2 vln.délky v obou směrech | PSV | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Trunk kabely - metalické
32 |  |  | QuickNet™ Patch Panel, 48 Port, 1 RU, Black (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
33 |  |  | Trunk 6x copper Cat6A 8m | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | Trunk 6x copper Cat6A 9m | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
35 |  |  | Trunk 6x copper Cat6A 10m | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
36 |  |  | Měření metalické linky vč.certif.protokolu | PSV | ks | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Připojení technologie (PZTS, ELEKTRO, MONITORING, VSS)
37 |  |  | QuickNet™ Patch Panel, 48 Port, 1 RU, Black (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
38 |  |  | The Mini-Com® Cat 6A UTP RJ45 TG Jac, 22-26 AWG twisted pair cable, solid/stranded, artic white (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
39 |  |  | QuickNet™ Patch Panel Adapter, 6 Port, Black (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
40 |  |  | Mini-Com® Surface Mount Box, 2 port, Arctic White (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
41 |  |  | Pan-Plug® Modular Plug, Category 6A, 23-24 AWG (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
42 |  |  | TX6A™ Cat 6A U/UTP cable, AWG23, diameter 6,2mm, Dca-s2,d2,a1, 305m reel (nebo ekvivalentní) | PSV | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
43 |  |  | Měření metalické linky vč.certif.protokolu | PSV | ks | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Vyvazovací panely, police přístrojové
44 |  |  | 19" vyvazovací panel , 1U, plastový | PSV | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
Trubky a příslušenství
45 |  |  | Trubka tuhá PVC EN, střední mechanická pevnost, Ø32mm, pevně uložená, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | PSV | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
46 |  |  | Jednoplášťová trubka HDPE Ø50mm | PSV | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
Značení
47 |  |  | Kompletní značení portů, patch panelů, optických kabelů | PSV | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Patchcordy (PZTS, ELEKTRO, MONITORING, VSS)
48 |  |  | The TX6A™ 10Gig Cat 6A UTP Patch Cord, 2m, 4,7mm , Off-White, 24 AWG, solid, LSZH, Rapid ID (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
49 |  |  | The TX6A™ 10Gig Cat 6A UTP Patch Cord, 3m, 4,7mm , Off-White, 24 AWG, solid, LSZH, Rapid ID (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
50 |  |  | The TX6A™ 10Gig Cat 6A UTP Patch Cord, 5m, 4,7mm , Off-White, 24 AWG, solid, LSZH, Rapid ID (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
51 |  |  | Optický propojovací kabel duplex LC-SC 9/125 OS2, 5m | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
52 |  |  | Optický propojovací kabel duplex LC-SC 9/125 OS2, 10m | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáže a přesuny
53 |  |  | Demontáž 4 ks datových zásuvek (8 portů), včetně zaslepení krabic, stažení kabeláže, smotání, označení a ponechání jako rezervy v podhledu |  | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
54 |  |  | Demontáž stávajících optických rozvaděčů po odpojení a přetažení optické kabeláže z TÚ |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
55 |  |  | Demontáž a opětovná montáž kazetového minerálního podhledu v trase vedení kabeláže |  | m | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ostatní náklady
56 |  |  | Přesun dodávek (procenta z ceny dodávky materiálu) |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 |  |  | Mimostaveništní doprava (procenta ze základních rozpočtových nákladů) |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
58 |  |  | Zařízení staveniště (procenta ze základních rozpočtových nákladů) |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 |  |  | Přidružené pracovní výkony |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
60 |  |  | Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu |  | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
61 |  |  | Projektový management, inženýrská činnost a technická podpora (KD aj.) |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
62 |  |  | Provozní vlivy |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
63 |  |  | Výrobní a dílenská dokumentace |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
64 |  |  | Vzorkování |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
65 |  |  | Průzkumy a měření, případné doplňující průzkumy stávající kabeláže |  | hod | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0
66 |  |  | Vytyčení stávajících inženýrských sítí před zahájením prací a jejich ochrana |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 |  |  | Předávací dokumentace (protokoly o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě aj.) |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
68 |  |  | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CELKEM: | [10 empty] | 0
DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŠEDIVÉ BUŃKY
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.

## REKAPITULACE STO
NÁZEV AKCE: |  | Výstavby nové serverovny v objetu Městský úřad Žďár nad Sázavou
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 24Z054
VERZE: |  | 01 | DATUM: | 072024
Rekapitulace ceny D.1.4.3 ELEKTRO SLABOPROUD - STO
Základní rozpočtové náklady
p.č. | popis |  | % | základ | cena /Kč/
1 | HSV | Dodávky |  |  | 0
2 |  | Montáž |  |  | 0
3 | PSV | Dodávky |  |  | 0
4 |  | Montáž |  |  | 0
5 | "M" | Dodávky |  |  | 0
6 |  | Montáž |  |  | 0
7 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
8 | Materiál podružný |  |  | 0 | 0
9 | ZRN (ř. 1-11) |  |  |  | 0
Celkové náklady
CENA bez DPH |  |  |  |  | 0
DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŠEDIVÉ BUŃKY
ZRN – základní rozpočtové náklady – skládají se z HSV, PSV, MONTÁŽÍ a nákladů, které lze vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím
HSV – hlavní stavební výroba – hrubá stavba objektů občanské, bytové a průmyslové výstavby, inženýrské sítě, objekty vodního hospodářství
PSV – pomocná (přidružená) stavební výroba – řemesla, instalace, dokončovací práce, kompletace
MONTÁŽE – práce a výkony prováděné na provozních souborech a stavebních objektech
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.

## STO
Položkový rozpočet D.1.4.3 ELEKTRO SLABOPROUD - STO
POLOŽKY ROZPOČTU | [6 empty] | Dodávky |  | Montáž |  | CENA CELKEM
Pol. | Výrobce | Referenční číslo | Obchodní název | Druh | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Celkem
Trubky a příslušenství
1 |  |  | Trubka ohebná PVC EN, střední mechanická pevnost Ø25mm, pevně uložená, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | PSV | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | Trubka ohebná PVC EN, střední mechanická pevnost Ø25mm, uložená pod omítkou | PSV | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
Izolační pásky
3 |  |  | Izolační páska PVC, černá 15mm/10metrů | PSV | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | Izolační páska PVC, bílá, 15mm/10metrů | PSV | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Příchytky, stahovací pásky
5 |  |  | Vázací WAPRO pásky STANDARD, černé, 203x2,5mm (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | Vázací WAPRO pásky STANDARD, černé, 310x4,8mm (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely sdělovací - telefonní, ostatní
7 |  |  | Kabel sdělovací VD [2x0,8+4x0,5] (nebo ekvivalentní) | PSV | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely sdělovací - cat.5e stíněné
8 |  |  | Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, 100MHz, LS0H plášť modrý | PSV | m | 95 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely a vodiče silové
9 |  |  | H05VV-F 2 x 1,5 (CYSY) | PSV | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvodnice PZTS
10 |  |  | Kryt ZG20 pro MB-Secure nebo RIO (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | Mechanický mikrospínač s přepínacím kontaktem na dveře rozvaděče | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Označovací štítky
12 |  |  | Popisky, štítky, apod. | PSV | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Tmely, ostatní
13 |  |  | Tmel silikonový bílý | M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | Tmel akrylátový bílý | M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | Montážní pěna PUR 750 ml | M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | Směs omítková Cemix 7 | M | kg | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | Sádra stavební šedá - balení 30 kg | M | kg | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení systému EKV+PZTS
18 |  |  | Duální detektor digitální s držákem, vějíř 15m, vestavěné EOL a funkce AM, stupeň zabezpečení 3 | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m, stupeň zabezpečení 3 | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | Vnitřní MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm, kabel 3m, stupeň zabezpečení 3 | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | Plastová propojovací krabice, 8+2 šroubovací svorky, stupeň zabezpečení 3 | PSV | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | Čtečka luminAXS mifareD, se 2 tlačítky, RS-485/C&D (nutná kompatibilita) | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | Čtečka luminAXS mifareD, s plnou klávesnicí (16 tlač.), RS-485/C&D (nutná kompatibilita) | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | Ústředna MB Secure 5000 (nutná kompatibilita) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | Koncentrátor 16 vstupů (nutná kompatibilita) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | Koncentrátor 4 vstupy (nutná kompatibilita) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | Dveřní modul pro ACS PRO / MB panely (nutná kompatibilita) | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  | Systémový napájecí zdroj 12V DC/18Ah, AUX 1,5A (použití u MG) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | Systémový napájecí zdroj 12V DC/26Ah, AUX 1,5A (použití v serverovně) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
30 |  |  | Akumulátor 12V/18Ah ohniodolný, šroubové svorky M5, životnost až 5 let, VdS | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | Akumulátor 12V/10Ah, připojení faston, životnost až 5 let, VdS (použití ke zdroji 12V DC/26Ah) | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
32 |  |  | Programování systému PZTS | PSV | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 |  |  | Elektromechanický zámek - zámek včetně příslušenství dodávkou dveří, pouze zapojení do systému | PSV | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | Vysílač optopřevodníku systémových sběrnic MB-Secure, DSC, PARADOX a SATEL (nutná kompatibilita) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
35 |  |  | Přijímač optopřevodníku systémových sběrnic MB-Secure, DSC, PARADOX a SATEL (nutná kompatibilita) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Systém VSS
33 |  |  | IP dome kamera, 5MP, MZVF, 3.2-10mm, WDR 120dB, IR 20m, VA | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | Programování a nastavení systému VSS | PSV | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 |  |  | Kamerové zkoušky dle počtu kamer | PSV | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Vysekání rýh
36 |  |  | Vysekání rýhy hloubky 30mm, šířky 30mm | M | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ostatní náklady
37 |  |  | Přesun dodávek (procenta z ceny dodávky materiálu) |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 |  |  | Mimostaveništní doprava (procenta ze základních rozpočtových nákladů) |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 |  |  | Zařízení staveniště (procenta ze základních rozpočtových nákladů) |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 |  |  | Provozní vlivy |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 |  |  | Výrobní a dílenská dokumentace |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 |  |  | Vzorkování |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 |  |  | Průzkumy a měření, případné doplňující průzkumy |  | hod | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 |  |  | Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu |  | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
45 |  |  | Předávací dokumentace (protokoly o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě aj.) |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 |  |  | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CELKEM: | [10 empty] | 0
DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŠEDIVÉ BUŃKY
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.

## REKAPITULACE RACKY
NÁZEV AKCE: |  | Serverovna MFF UK Malá Strana
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 23Z067
VERZE: |  | 01 | DATUM: | 06/2023
Rekapitulace ceny D.1.4.3 ELEKTRO SLABOPROUD - RACKY
Základní rozpočtové náklady
p.č. | popis |  | % | základ | cena /Kč/
1 | HSV | Dodávky |  |  | 0
2 |  | Montáž |  |  | 0
3 | PSV | Dodávky |  |  | 0
4 |  | Montáž |  |  | 0
5 | "M" | Dodávky |  |  | 0
6 |  | Montáž |  |  | 0
7 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
8 | Materiál podružný |  |  | 0 | 0
9 | ZRN (ř. 1-08) |  |  |  | 0
Celkové náklady
CENA bez DPH |  |  |  |  | 0
DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŠEDIVÉ BUŃKY
ZRN – základní rozpočtové náklady – skládají se z HSV, PSV, MONTÁŽÍ a nákladů, které lze vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím
HSV – hlavní stavební výroba – hrubá stavba objektů občanské, bytové a průmyslové výstavby, inženýrské sítě, objekty vodního hospodářství
PSV – pomocná (přidružená) stavební výroba – řemesla, instalace, dokončovací práce, kompletace
MONTÁŽE – práce a výkony prováděné na provozních souborech a stavebních objektech
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.
V případě, že jsou v projektové dokumentaci použity obchodní názvy materiálů, výrobků nebo zařízení, názvy firem nebo jmen a příjmení nebo technické specifikace příznačné pouze pro výrobky/zařízení jen některých výrobců, jedná se o příklad specifikující kvalitativní, případně estetický požadavek zadavatele na konkrétní předmět či část zakázky a zhotovitel je oprávněn navrhnout obdobný výrobek, materiál nebo zařízení kvalitativně a technicky stejných či vyšších parametrů. Při použití navrhovaných obdobných řešení musí být zachována plná kompatibilita a funkčnost všech systémů, včetně provázanosti na další technologické celky, jež jsou realizací výstavby datového centra spojena či jinak dotčena. V případě náhrady technologií a prvků je nutné zapracovat tyto změny do výrobní či dílenské dokumentace včetně případné provázanosti na ostatní technologické celky tak, aby systémy byly plně funkční a technicky proveditelné.

## RACKY
Položkový rozpočet D.1.4.3 ELEKTRO SLABOPROUD - RACKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
POLOŽKY ROZPOČTU | [6 empty] | Dodávky |  | Montáž |  | CENA CELKEM
Pol. | Výrobce | Číslo | Obchodní název | Druh | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Celkem
|  | Referenční číslo | Rack 42U v řadě spojený a příslušenství
1 |  |  | Datový rozváděč pro servery - 42U(2000)x800x1200 mm (vxšxh), ventilované přední dveře se stupněm perforace minimálně 85% a čtyřbodovým zamykáním s možnosti osazení bezpečnostními vložkami FAB, přední a zadní dveře s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku a s bezpečnostním zámkem 3524 E, přední a zadní dveře demontovatelné bez použití nářadí, zadní dveře vertikálně dělené, rám rozvaděče svařovaný s montážním rastrem pro snadné uchycení příslušenství pro kabelový management, upevňovací rovina 482,6 mm (19˝) přední a zadní s odečitatelným popisem U a se snadno přestavitelnou hloubkou, statická zatížitelnost 1500kg , střešní plech, vícedílný, odnímatelný, s bočním zavedením kabelů na hloubku po obou stranách rozváděče, statická zatížitelnost 1500kg, včetně potřebného příslušenství (montážní sady) | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | Datový rozváděč pro servery - 42U(2000)x600x1200 mm (vxšxh), ventilované přední dveře se stupněm perforace minimálně 85% a čtyřbodovým zamykáním s možnosti osazení bezpečnostními vložkami FAB, přední a zadní dveře s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku a s bezpečnostním zámkem 3524 E, přední a zadní dveře demontovatelné bez použití nářadí, zadní dveře vertikálně dělené, rám rozvaděče svařovaný s montážním rastrem pro snadné uchycení příslušenství pro kabelový management, upevňovací rovina 482,6 mm (19˝) přední a zadní s odečitatelným popisem U a se snadno přestavitelnou hloubkou, statická zatížitelnost 1500kg , střešní plech, vícedílný, odnímatelný, s bočním zavedením kabelů na hloubku po obou stranách rozváděče, statická zatížitelnost 1500kg, včetně potřebného příslušenství (montážní sady) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | Sada na vyrovnání potenciálu pro datový rozváděč pro servery | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | Bočnice 2000x1200, vertikálně dělená dělená, vnitřní aretace proti odemčení zámků z vnější strany, jednoduchá manipulace a montáž bez použití nářadí, RAL7035, bal. 1ks | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | Spojka pro řadové spojení, vnější 3mm | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | Dělící stěna pro rack VX IT s výřezy | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | Nivelační nohy - PS/PC/TS nosnost 300kg, bal=4ks | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | Podlahový plech s kartáčovou lištou VX, VX IT - 237,5 | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | Podlahový plech VX, VX IT hl.800, - 275 | PSV | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | Podlahový plech VX, VX IT hl.800, - 175 | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | Podlahový plech VX, VX IT, posuvný hl.800, 65-115mm | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | Podlahový plech s kartáčovou lištou VX, VX IT - hl. 600, 237,5 | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | Podlahový plech VX, VX IT - hl. 600, 275 | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | Podlahový plech VX, VX IT - hl. 600, 175 | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | Podlahový plech VX, VX IT hl.600, posuvný 65-115mm | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | Vertikální kabelový kanál pro datový rozváděč pro servery, pro výšku rozváděče 2000mm, vysoká hustota uložení komponent díky vedení kabelů vztaženému na počet U rozvaděče, jednoduchá montáž pomocí rychlého upevnění bez použití nářadí, odnímatelný kryt kanálu s oboustrannými závěsy, barva RAL9005, materiál ocelový plech, balení 1ks | PSV | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | Kabelový hák 6U, VX IT standard, bal. 14ks | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | Ventilační usměrňovací plech 800x2000 mm, k oddělení teplé a studené oblasti uvnitř datového rozvaděče pro servery, s kartáčovou lištou po obvodu pro oddělení přepážkami bez kolizí při nainstalovaných přípojnicových systémech na vnější montážní rovině, materiál ocelový plech barva RAL9005, montáž bez použití nářadí, balení 1 sada | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | Ventilační usměrňovací plech 600x2000 mm, k oddělení teplé a studené oblasti uvnitř datového rozvaděče pro servery, s kartáčovou lištou po obvodu pro oddělení přepážkami bez kolizí při nainstalovaných přípojnicových systémech na vnější montážní rovině, materiál ocelový plech barva RAL9005, montáž bez použití nářadí, balení 1 sada | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | IT systémové světlo LED pro IT Racky, 600lm, instalace na rám | PSV | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | Dveřní polohový spínač | PSV | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | DK napájecí kabel s C18 koncovkou pro použití s DK 7859.000 LED světlem | PSV | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | Systémový nosič pro kabelové trasy, systém nosičů s přestavitelnou hloubkou lze upevnit na všechny datové rozváděče o hloubce 800 – 1200 mm se střešním plechem přišroubovaným z vnější strany, integrované systémové děrování pro šrouby do plechu nebo klecové matice umožňuje upevnění nejběžnějších systémů kabelových tras, materiál ocelový plech, barva RAL 7035, balení 2ks | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | Zaslepovací panel, 1U, rychlé upevnění bez šroubů, materiál plast, ABS, samozhášecí dle UL 94-V0, neobsahuje halogeny, barva RAL 9005, balení 3ks | PSV | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | Gravírovaný PVC štítek na racky s číslem racku o rozměru 12x6cm | PSV | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Monitoring vnitřního prostředí racku, 11x teplota/vlhkost, zaplavové čidlo délka 15m
26 |  |  | Procesorová jednotka monitoringu vnitřního prostředí,centrální řídicí jednotka je základem monitorovacího systému, přes rozhraní pro čidla lze k těmto jednotkám napojit externí senzory a připojovací jednotky CAN-bus, řídicí jednotka lze prostřednictvím ethernetu připojit k datové síti, konfigurovat přes web/USB, odesílat alarmy z poštovního serveru a pomocí SNMP napojit na systém správy sítě, stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529 IP30, jednotlivé a skupinové spínání zásuvek aktivních modulů pro napájecí sběrnice,max. počet čidel 32, šířka: 138 mm, výška: 40 mm, hloubka: 132 mm, provozní teplota: +0°C...+45°C, Integrované infračervené přístupové čidlo (max. vzdálenost sepnutí 100 mm), protokoly: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, SFTP se SSL, HTTP, HTTPS se SSL, NTP, DHCP, DNS, SMTP, Syslog, LDAP, Radius, OPC-UA, Modbus/TCP, RS-232, rozhraní/přípojky: mini USB, 1 x USB, slot na SD paměťové karty (max. 32 GB), Ethernet dle normy IEEE 802.3 přes 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE, RJ12, 2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus (délka max. 50m), mobilní internetová stránka: Pro telefony s OS Android a Windows, balení 1ks | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | CMC III zdroj 24V, vstup 100-230 V AC, 50Hz (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  | Napájecí kabel k CMC II / III a 7200400,411,511, prov. D (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | CMC III třmen pro uchycení kabelů pro 7030088 (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
30 |  |  | CMC III montážní jednotka 1U, 19", RAL9005 (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
32 |  |  | CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
33 |  |  | CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | CMC III čidlo úniku kapaliny (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
35 |  |  | CMC III teplotní / vlhkostní čidlo (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
36 |  |  | I/O jednotka, 8 digitálních vstupů, 4 reléové výstupy, automatický sled sběrnic s pořadovým číslem zajišťovaný řídicí jednotkou, napájení elektrickou energií se provádí přes rozhraní CAN-Bus, indikace stavu prostřednictvím integrované LED diody, vstupy pro bezpotenciální signály, reléový výstup (přepínací kontakt) se zatížitelností max. 24 V (DC)/1 A, 2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus, balení 1ks | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
37 |  |  | Bezpečnostní půlválcová vložka, 1ks klíče | PSV | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
38 |  |  | CAN-Bus propojovací kabel 1m | PSV | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
39 |  |  | CAN-Bus propojovací kabel 1.5m | PSV | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
40 |  |  | Zkušební provoz | PSV | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 |  |  | Programování a oživení systému monitoringu prostředí | PSV | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PDU metered plus, měření jednotlivých výstupních zásuvek
42 |  |  | PDU metered plus 24x C13 + 6x C19, přívod 16A 3f, pro výšku skříně min.1800mm, rám VX IT min.1800mm. Napájecí lišta disponuje barevným značením jednotlivých fází (L1 = růžová, L2 = černá, L3 = bílá). Rozměry napájecí lišty maximálně šířka 44mm, hloubka 70mm a délka 1495mm. Přesnost měření ±1 % (kWh) podle EN 62 053-21, programovatelné zapínání po obnovení napětí (zap/vyp/poslední stav), programovatelné spínání (čas / programovatelná logika), integrované hodiny reálného času se záložní baterií (max. 10 let, baterie je vyměnitelná), integrovaný elektromagnetický bzučák pro spuštění akustického alarmu, nastavitelné mezní hodnoty (varování/alarm) pro napětí, proud, výkon, samostatně nastavitelné na každou fázi, vzdáleně měřená každá výstupní zásuvka, displej / jednotku ovladače lze ve skříni PDU otáčet o 180° a vyměnit, integrovaný, plně redundantní síťový zdroj, napájení ze všech fází, PDU napájení proudem odolné proti poruchám redundantní přes všechny fáze, Napětí V, proud A, kmitočet Hz, činný výkon, činná práce, zdánlivý výkon, zdánlivá práce, účiník (cosPhi) a fázový úhel, měření proudu nulového vodiče / zjištění asymetrického zatížení, monitorování pojistek u PDU s integrovanou pojistkou, jasný TFT displej 128x128 pixelů (RGB) s osvětleným pozadím a energeticky úsporným režimem pro zobrazení údajů výkonu a základní konfigurace PDU, polohovací senzory pro rotaci displeje a správné zobrazení PDU na webové stránce, vícebarevné LED diody (zelená/žlutá/červená) pro signalizaci stavů spínání a mezní hodnoty jednotlivých výstupních zásuvek, power LED pro zobrazení napětí, energeticky úsporný design, nízká vlastní spotřeba, nouzové napájení jednotky PDU webového serveru přes PoE, sekvenční vypínání výstup, spínací funkce u každé výstupní zásuvky, chrání před špičkami při přetížení: sekvenční zapínání výstupů po obnovení napětí, ukládání reléových stavů spínání i při výpadku proudu, bistabilní relé: nízký příkon a vysoký spínací výkon i pro vyšší zapínací proudy až do max. 300 A, seskupování: společné spínání více výstupů, měření každé fáze nebo napájení, dodatečné měření na každé výstupní zásuvce, vysoce výkonné CPU (ARM Cortex A8), digitální vstup (beznapěťový kontakt), dodatečný výstup alarmu / reléový výstup (přepínací kontakt). Rozhraní: plně redundantní rozhraní Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (2x RJ45, 1x s PoE), USB 2.0 port (USB-A) pro hromadnou konfiguraci, aktualizaci firmwaru a zaznamenávání dat, rozhraní sběrnice CAN (RJ45) pro max. 8 čidel okolního prostředí, sériové rozhraní RS232 (RJ12) pro LTE jednotku, skripta, CLI, použití vlastních certifikátů/TLS 1.2, zasílání e-mailu při alarmu (SMTP), uživatelská správa včetně správy oprávnění, připojení LDAP(S)/Radius/Active Directory, syslog připojení serverů (max. 2 servery),plně redundantní monitorování prostřednictvím druhé datové sítě. Minimální požadavky na plnění norem EN 62368-1, EN 61000-3, EN 61000-4, EN 61000-6, EN 62053-21. Minimální požadavky na protokoly: Webový server (HTTP, HTTPS, SSL), SSH, Telnet, NTP, TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS, SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA, MIB pro začlenění do nadřazených SW DCIM, FTP/SFTP (update/přenos souborů). | PSV | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Ostatní náklady
43 |  |  | Přesun dodávek (procenta z ceny dodávky materiálu) |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 |  |  | Mimostaveništní doprava (procenta ze základních rozpočtových nákladů) |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 |  |  | Zařízení staveniště (procenta ze základních rozpočtových nákladů) |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 |  |  | Provozní vlivy |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 |  |  | Výrobní a dílenská dokumentace |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 |  |  | Vzorkování |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 |  |  | Průzkumy a měření, případné doplňující průzkumy |  | hod | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 |  |  | Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu |  | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
51 |  |  | Předávací dokumentace (protokoly o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě aj.) |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 |  |  | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CELKEM: | [10 empty] | 0
DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŠEDIVÉ BUŃKY
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.
V případě, že jsou v projektové dokumentaci použity obchodní názvy materiálů, výrobků nebo zařízení, názvy firem nebo jmen a příjmení nebo technické specifikace příznačné pouze pro výrobky/zařízení jen některých výrobců, jedná se o příklad specifikující kvalitativní, případně estetický požadavek zadavatele na konkrétní předmět či část zakázky a zhotovitel je oprávněn navrhnout obdobný výrobek, materiál nebo zařízení kvalitativně a technicky stejných či vyšších parametrů. Při použití navrhovaných obdobných řešení musí být zachována plná kompatibilita a funkčnost všech systémů, včetně provázanosti na další technologické celky, jež jsou realizací výstavby datového centra spojena či jinak dotčena. V případě náhrady technologií a prvků je nutné zapracovat tyto změny do výrobní či dílenské dokumentace včetně případné provázanosti na ostatní technologické celky tak, aby systémy byly plně funkční a technicky proveditelné.

## REKAPITULACE TRASY
NÁZEV AKCE: |  | Serverovna MFF UK Malá Strana
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 23Z067
VERZE: |  | 01 | DATUM: | 06/2023
Rekapitulace ceny D.1.4.3 ELEKTRO SLABOPROUD - HLAVNÍ SLP TRASY
Základní rozpočtové náklady
p.č. | popis |  | % | základ | cena /Kč/
1 | HSV | Dodávky |  |  | 0
2 |  | Montáž |  |  | 0
3 | PSV | Dodávky |  |  | 0
4 |  | Montáž |  |  | 0
5 | "M" | Dodávky |  |  | 0
6 |  | Montáž |  |  | 0
7 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
8 | Materiál podružný |  |  | 0 | 0
9 | ZRN (ř. 1-08) |  |  |  | 0
Celkové náklady
CENA bez DPH |  |  |  |  | 0
DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŠEDIVÉ BUŃKY
ZRN – základní rozpočtové náklady – skládají se z HSV, PSV, MONTÁŽÍ a nákladů, které lze vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím
HSV – hlavní stavební výroba – hrubá stavba objektů občanské, bytové a průmyslové výstavby, inženýrské sítě, objekty vodního hospodářství
PSV – pomocná (přidružená) stavební výroba – řemesla, instalace, dokončovací práce, kompletace
MONTÁŽE – práce a výkony prováděné na provozních souborech a stavebních objektech
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.
V případě, že jsou v projektové dokumentaci použity obchodní názvy materiálů, výrobků nebo zařízení, názvy firem nebo jmen a příjmení nebo technické specifikace příznačné pouze pro výrobky/zařízení jen některých výrobců, jedná se o příklad specifikující kvalitativní, případně estetický požadavek zadavatele na konkrétní předmět či část zakázky a zhotovitel je oprávněn navrhnout obdobný výrobek, materiál nebo zařízení kvalitativně a technicky stejných či vyšších parametrů. Při použití navrhovaných obdobných řešení musí být zachována plná kompatibilita a funkčnost všech systémů, včetně provázanosti na další technologické celky, jež jsou realizací výstavby datového centra spojena či jinak dotčena. V případě náhrady technologií a prvků je nutné zapracovat tyto změny do výrobní či dílenské dokumentace včetně případné provázanosti na ostatní technologické celky tak, aby systémy byly plně funkční a technicky proveditelné.

## TRASY
Položkový rozpočet D.1.4.3 ELEKTRO SLABOPROUD - HLAVNÍ SLP TRASY
POLOŽKY ROZPOČTU | [6 empty] | Dodávky |  | Montáž |  | CENA CELKEM
Pol. | Výrobce | Referenční číslo | Obchodní název | Druh | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Celkem
Trasa pro optické kabely pro sestavu racků - instalace na systémové držáky
1 |  |  | FIBERRUNNER® CHANNEL, 4X4 SYSTEM, 2M LENGTH, BLACK (nebo ekvivalentní) | PSV | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | FIBERRUNNER® SNAP-ON HINGED COVER FOR CHANNEL FR4X4LBL2, LSZH, BLACK (nebo ekvivalentní) | PSV | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | FIBERRUNNER® END CAP, 4" X 4" (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | FIBERRUNNER® COUPLER, JOINS 2 SECTIONS OF CHANNEL OR FITTINGS (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | FiberRunner® Spill-Over Junction, 2x2 Black (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | FIBERRUNNER® SPILL-OVER JUNCTION (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | FIBERRUNNER® TRUMPET (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Trasa pro metalické kabely pro sestavu racků - instalace na systémové držáky
8 |  |  | Wire Basket 4" H x 8" W, Black Powdered Coated (nebo ekvivalentní) | PSV | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | Wire Basket Bolted Style Splice, Black (nebo ekvivalentní) | PSV | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | Wide Bottom Waterfall, BL, Panduit Wire Basket (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | Wire Basket Splice (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | Pan-Lug™ SBC3-C Mech Con-Split Bolt, 3, Copper, PK100 (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Trasa pro optické kabely
13 |  |  | Žlab drátěný 100/100 "GZ" - vzdálenost podpěr cca.1,8m, včetně spojovacího materiálu, konzolí, profilů, úchytů, závěsů, nosníků, pospojení, přizemnění a ostatního příslušenství | PSV | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | Ochranná krytka OK 1 - pro dráty 3,5 - 4,0mm | PSV | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | Sprej zinkový - zinek 98% 400ml | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | Drobný instalační materiál (hmoždinky, vruty, apod.) | PSV | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Trasa pro metalické kabely STO
17 |  |  | Žlab drátěný 50/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cca.1,5m, včetně spojek, tvarovacích dílů, držáků, nosníků, podpěr, aj. závesného a montážního materiálu | PSV | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | Ochranná krytka OK 1 - pro dráty 3,5 - 4,0mm | PSV | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | Sprej zinkový - zinek 98% 400ml | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | Drobný instalační materiál (hmoždinky, vruty, apod.) | PSV | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Protipožární ucpávky
21 |  |  | Protipožární ucpávka pevná | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | Protipožární rukáv např. CFS-SL GA (nebo ekvivalentní) | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Pospojení, uzemnění
23 |  |  | Pospojení, uzemnění kabelových tras - CYA, montážní materiál | PSV | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Ostatní náklady
24 |  |  | Přesun dodávek (procenta z ceny dodávky materiálu) |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | Mimostaveništní doprava (procenta ze základních rozpočtových nákladů) |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | Zařízení staveniště (procenta ze základních rozpočtových nákladů) |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | Provozní vlivy |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  | Výrobní a dílenská dokumentace |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | Vzorkování |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 |  |  | Průzkumy a měření, případné doplňující průzkumy |  | hod | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu |  | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
32 |  |  | Předávací dokumentace (protokoly o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě aj.) |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 |  |  | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CELKEM: | [10 empty] | 0
DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŠEDIVÉ BUŃKY
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.
V případě, že jsou v projektové dokumentaci použity obchodní názvy materiálů, výrobků nebo zařízení, názvy firem nebo jmen a příjmení nebo technické specifikace příznačné pouze pro výrobky/zařízení jen některých výrobců, jedná se o příklad specifikující kvalitativní, případně estetický požadavek zadavatele na konkrétní předmět či část zakázky a zhotovitel je oprávněn navrhnout obdobný výrobek, materiál nebo zařízení kvalitativně a technicky stejných či vyšších parametrů. Při použití navrhovaných obdobných řešení musí být zachována plná kompatibilita a funkčnost všech systémů, včetně provázanosti na další technologické celky, jež jsou realizací výstavby datového centra spojena či jinak dotčena. V případě náhrady technologií a prvků je nutné zapracovat tyto změny do výrobní či dílenské dokumentace včetně případné provázanosti na ostatní technologické celky tak, aby systémy byly plně funkční a technicky proveditelné.

## GHZ KRYCI LIST ROZPOCTU
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
NÁZEV AKCE: |  | Výstavby nové serverovny v objetu Městský úřad Žďár nad Sázavou | DATUM: | 07/2024
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 24Z054 | VERZE: | 1
PROJEKTANT: |  | PINET projekt s.r.o. | IČ: | 24274950
|  | Máchova 2328, 256 01 Benešov | DIČ: | CZ24274950
OBJEDNATEL: |  | Město Žďár nad Sázavou, | IČ: | 00295841
|  | Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 59101 | DIČ: | CZ00295841
DODAVATEL: |  |  | IČ:
DIČ:
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY D.2.1 - PLYNOVÉ STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ
p.č. |  |  | základ | cena /Kč/
1 | D.2.1 - PLYNOVÉ STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ |  |  | 0
CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
DPH |  |  | 21% | 0
CENA CELKEM S DPH |  |  |  | 0
Tento soupis prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na zakázku a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.
Dodavatel si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.
Náklady na běžně se vyskytující ztížené pracovní podmínky, vyplývající z charakteru montáží, zakalkuluje dodavatel do celkové ceny montáže. Ztížené pracovní podmínky nezakalkulované do položek jsou uvedeny individuálně.
Výchozím podkladem pro určení počtu měrných jednotek je projektová (výkresová) dokumentace.
Veškeré výměry kabelových tras jsou odvozeny od délkových náměrů z projektové (výkresové) dokumentace, k nimž bylo připočteno potřebné množství na technologický prořez, uchycení, spojování apod..
Veškeré výměry kabelů jsou odvozeny od délkových metrů tras, k nimž bylo připočteno potřebné množství na technologický prořez, uchycení, spojování, průhyby, přepojení, zvlnění apod..

## REKAPITULACE GHZ
NÁZEV AKCE: |  | Výstavby nové serverovny v objetu Městský úřad Žďár nad Sázavou
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 24Z054
VERZE: |  | 01 | DATUM: | 07/2024
Rekapitulace ceny D.2.1 - PLYNOVÉ STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ
Základní rozpočtové náklady
p.č. | popis |  | % | základ | cena /Kč/
1 | HSV | Dodávky vč. Montáže |  |  | 0
2 | PSV | Dodávky vč. Montáže |  |  | 0
3 | "M" | Dodávky vč. Montáže |  |  | 0
4 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
5 | Materiál podružný |  |  | 0 | 0
6 | ZRN (ř. 1-05) |  |  |  | 0
Celkové náklady
CENA bez DPH |  |  |  |  | 0
DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŠEDIVÉ BUŃKY
ZRN – základní rozpočtové náklady – skládají se z HSV, PSV, MONTÁŽÍ a nákladů, které lze vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím
HSV – hlavní stavební výroba – hrubá stavba objektů občanské, bytové a průmyslové výstavby, inženýrské sítě, objekty vodního hospodářství
PSV – pomocná (přidružená) stavební výroba – řemesla, instalace, dokončovací práce, kompletace
MONTÁŽE – práce a výkony prováděné na provozních souborech a stavebních objektech
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.
V případě, že jsou v projektové dokumentaci použity obchodní názvy materiálů, výrobků nebo zařízení, názvy firem nebo jmen a příjmení nebo technické specifikace příznačné pouze pro výrobky/zařízení jen některých výrobců, jedná se o příklad specifikující kvalitativní, případně estetický požadavek zadavatele na konkrétní předmět či část zakázky a zhotovitel je oprávněn navrhnout obdobný výrobek, materiál nebo zařízení kvalitativně a technicky stejných či vyšších parametrů. Při použití navrhovaných obdobných řešení musí být zachována plná kompatibilita a funkčnost všech systémů, včetně provázanosti na další technologické celky, jež jsou realizací výstavby datového centra spojena či jinak dotčena. V případě náhrady technologií a prvků je nutné zapracovat tyto změny do výrobní či dílenské dokumentace včetně případné provázanosti na ostatní technologické celky tak, aby systémy byly plně funkční a technicky proveditelné.

## GHZ
Položkový rozpočet D.2.1 - PLYNOVÉ STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ
POLOŽKY ROZPOČTU | [6 empty] | Dodávky včetně montáže |  | CENA CELKEM
Pol. | Referenční číslo | Referenční typ | Obchodní název | Druh | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Celkem
Systém GHZ 1
1 |  |  | Tlaková láhev s ventilem 50 litrů, 25bar (20kg-60kg) | PSV | ks | 1 |  | 0 | 0
2 |  |  | Manometr 0-40bar, NC 22,5bar, M10x1, s kabelem | PSV | ks | 1 |  | 0 | 0
3 |  |  | Vypouštěcí hadice DN40, 550mm | PSV | ks | 1 |  | 0 | 0
4 |  |  | Elektrický spouštěč lahve 24V DC/0,5A - s diodou pro B0480-2 | PSV | ks | 1 |  | 0 | 0
5 |  |  | Manuální/pneumatický spouštěč - standard, aktivační tlak 21bar | PSV | ks | 1 |  | 0 | 0
6 |  |  | Tlakový snímač G1/2" | PSV | ks | 1 |  | 0 | 0
7 |  |  | Montážní profil pro uchycení lahve 232mm na stěnu, L=382mm, 1 láhev 30/50L | PSV | ks | 1 |  | 0 | 0
8 |  |  | Upínací obruč pro tlakovou láhev 30/50 litrů, průměr 232mm | PSV | ks | 1 |  | 0 | 0
9 |  |  | Uchycení obruče na montážní stěnový profil | PSV | ks | 2 |  | 0 | 0
10 |  |  | Hubice DN20 (3/2") / 180°, 17x 3,2mm | PSV | ks | 1 |  | 0 | 0
11 |  |  | Vypouštěcí potrubí, spojky, fitinky, závěsy, pomocný materiál včetně montáže a povrchové úpravy | PSV | ks | 1 |  | 0 | 0
12 |  |  | Hasivo FK-5-1-12 v lahvi | PSV | kg | 37 |  | 0 | 0
Ovládací ústředna
13 |  |  | Ovládací ústředna, 4 linky | PSV | ks | 1 |  | 0 | 0
14 |  |  | Modul pro hašení | PSV | ks | 1 |  | 0 | 0
15 |  |  | Akumulátor 12V 7Ah | PSV | ks | 2 |  | 0 | 0
16 |  |  | Karta 8 vstupů/výstupů | PSV | ks | 1 |  | 0 | 0
17 |  |  | Krabice pro relé moduly | PSV | ks | 1 |  | 0 | 0
18 |  |  | Relé modul | PSV | ks | 8 |  | 0 | 0
Ovládání a signalizace
19 |  |  | Konvenční optický detektor | PSV | ks | 2 |  | 0 | 0
20 |  |  | Patice hlásiče | PSV | ks | 2 |  | 0 | 0
21 |  |  | Vysoká patice | PSV | ks | 2 |  | 0 | 0
22 |  |  | Spouštěcí tlačítko včetně elektroniky | PSV | ks | 1 |  | 0 | 0
23 |  |  | Blokovací tlačítko včetně elektroniky | PSV | ks | 1 |  | 0 | 0
24 |  |  | Kombinovaná siréna / červený maják | PSV | ks | 3 |  | 0 | 0
25 |  |  | Magnetický kontakt na dveře | PSV | ks | 1 |  | 0 | 0
26 |  |  | Ohniodolná krabice pro svorky - malá | PSV | ks | 1 |  | 0 | 0
27 |  |  | Kabeláž vč. tras, uzemění a montáž el. části GHZ | PSV | ks | 1 |  | 0 | 0
Ostatní náklady
28 |  |  | Doprava a manipulace |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
29 |  |  | Úklidové práce |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
30 |  |  | Přetlaková klapka + protidešťová žaluzie |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
31 |  |  | Drobný instalační materiál (průchodky, příchytky apod.) |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
32 |  |  | Koordinační práce s ostatními profesemi |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
33 |  |  | Montáž rámů a tlakové lahve |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
34 |  |  | Tlaková zkouška systému vč. stanoviska TIČR |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
35 |  |  | Požární ucpávka na kabeláže a potrubí |  | soubor | 2 |  | 0 | 0
36 |  |  | Zkouška těsnosti prostoru (door-fan-test) |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
37 |  |  | Vedení projektu |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
38 |  |  | Funkční zkoušky a uvedení zařízení do provozu |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
39 |  |  | Zaškolení obsluhy |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
40 |  |  | Výrobní a dílenská dokumentace |  | ks | 1 |  | 0 | 0
41 |  |  | Dokumentace skutečného stavu provedení stavby |  | ks | 1 |  | 0 | 0
42 |  |  | Bezpečnostní tabulky, popisky, značky |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
43 |  |  | Nalepovací tabulka - označení lahve |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
44 |  |  | Provozní knížka |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
CELKEM: | [8 empty] | 0
DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŠEDIVÉ BUŃKY
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.
V případě, že jsou v projektové dokumentaci použity obchodní názvy materiálů, výrobků nebo zařízení, názvy firem nebo jmen a příjmení nebo technické specifikace příznačné pouze pro výrobky/zařízení jen některých výrobců, jedná se o příklad specifikující kvalitativní, případně estetický požadavek zadavatele na konkrétní předmět či část zakázky a zhotovitel je oprávněn navrhnout obdobný výrobek, materiál nebo zařízení kvalitativně a technicky stejných či vyšších parametrů. Při použití navrhovaných obdobných řešení musí být zachována plná kompatibilita a funkčnost všech systémů, včetně provázanosti na další technologické celky, jež jsou realizací výstavby datového centra spojena či jinak dotčena. V případě náhrady technologií a prvků je nutné zapracovat tyto změny do výrobní či dílenské dokumentace včetně případné provázanosti na ostatní technologické celky tak, aby systémy byly plně funkční a technicky proveditelné.