Obsah:

1.  	Identifikační údaje

2.  	Přehled výchozích podkladů

3.  	Popis vodních prvků

3.1.	Základní popis

3.2.	Technické řešení

3.3.	Osvětlení

3.4.	Provoz

4.  	Popis technologie

4.1. 	Strojovna technologie a retenční nádrž

4.2.	Hydraulický návrh

4.3.	Úprava vody

4.4.	Potrubní rozvody

4.5.	Dopouštění vody

4.6.	Elektroinstalace

5.  	Požadavky na navazující profese

5.1.	Požadavky na přívod vody

5.2.	Požadavky na kanalizaci

5.3.	Požadavky na přívod elektro

- Identifikační údaje

název akce:	Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz, Žďár nad Sázavou

název objektu:		C 703.2 Technologie kašny

stupeň PD:			DUR+DSP+DPS

Zodp. projektant:		Ing. Ivo Pospíšil

Projektant profese:		Ing. Libor Loveček

Vypracoval:		Ing. Petr Jeřábek

- Výchozí podklady

Architektonický návrh a projektová dokumentace stavební části.

- Popis vodních prvků

  - Základní popis

Vodní prvek tvoří bronzový žlábek celkové délky cca 8,8m, šířky 200mm. Bronzová žlábek je vsazen do kamenných prvků a jeho část je vyvýšena cca 900mm nad okolní upravený terén.

Přívod do žlábku je navržen přes bronzovou nádržku trysky v nejvyšším místě žlábku přes napěněnou trysku a přes přívod do dna bronzové nádržky. Voda protéká žlábkem se spádovaným dnem, až do bronzové odtokové armatury s odtokem do retenční nádrže.

Čerpadlo saje z retenční nádrže vodu a tlačí ji do trysek a do dna nádržky trysky. Z odtokové armatury se voda vrací vratnou větví do retenční nádrže, odkud ji čerpadlo opět nasává. Před čerpadlem je umístěn zachycovač hrubých nečistot jako ochrana před ucpáváním oběžného kola čerpadla či trysky.

Vratná větev vodního prvku musí být odvedena gravitačně do kanalizace.

  - Technické řešení

V nejvyšší části žlábku je umístěna bronzová nádržka trysky o průměru 200mm, výšky 200mm s přívodem elektro dvojnippelem G1“, přívodem trysky dvojnippelem G1“ a vypouštění nippelem G6/4“. Bronzovou nádržku dodá dodavatel bronzového žlábku a bude navařena nebo nalepena na žlábek. Na nádržku budou napojena nerezová prodloužení G6/4“ a 2xG1“ délky 770mm, které budou závitově napojeny na bronzovou nádržku a končit budou v nice v základu, kde se na ně napojí potrubí technologie. Pro bronzovou nádržku bude v kameni vyvrtán otvor průměru cca 220mm a hloubky 220mm (bude upřesněno dodavatelem bronzových prvků). Dále pro potrubí bude proveden vrt o průměru 160mm na celou výšku kamene pro nerezové prostupy technologie. Technologická voda je přivedena do nerezové trysky s nízkým vodním obrazem i do dna bronzové nádržky pro zajištění dostatečného průtoku žlábkem.

Voda bude protékat po celé délce žlábku až do bronzové odtokové nádržky s navařeným bronzovým odtokem DN150, na který bude napojeno potrubí technologie. Odtoková nádržka bude kryta bronzovou odnímatelnou mříží.

  - Osvětlení

Osvětlení vodního prvku bude zajišťovat korunový nerezový LED reflektor 3x1W, 12V, krytí IP68. jednobarevný. Reflektor bude umístěn na nerezovém držáku pod tryskou Foam Jet.

Dále bude z boku potékaný žlábek osvětlen LED liniovým reflektorem umístěným ve výklenku bronzového žlabu. LED pásky budou 12V, 12W/m, krytí IP68, v délkách 5,54, 2,48 a 0,9m.

Ve shodě s normou ČSN 332000-7-702 mohou být použity pouze reflektory se zdroji o napětí 12V AC nebo 24V DC.

Pro přívod kabelu bude v nádržce trysky umístěna jedno-vývodová kabelová nerezová průchodka s připojením G1“. Pro přívod k LED páskům budou v horních profilech kovových konstrukcí umístěny jedno-vývodové kabelové nerezové průchodky s připojením G1“.

Osvětlení bude spouštěno signálním kabelem z veřejného osvětlení. Napájecí zdroje budou umístěny ve strojovně.

  - Provoz

Vodní prvek bude provozován sezóně, v období cca od dubna od října (cca 183dní). Přesné rozvržení ročního a denního provozu bude určeno dle požadavku investora a počasí (vodní prvek nesmí být v provozu při teplotách pod 0°C). Mimo toto období bude systém vodního prvku zazimován dle návodu k obsluze dodavatele technologie.

Voda v okruhu fontány je znehodnocena nečistotami splachovanými ze smáčených povrchů a upravována dávkováním chemikálií pro udržení čistoty a voda tedy není pitná. Provozovatel musí viditelně vystavit upozornění, že voda není určena k pití.

K obsluze vodního prvku bude investorem určena osoba, která bude proškolena dodavatelem technologie. Obsluha bude vykonávat pravidelnou údržbu vodního prvku dle návodu k obsluze, zhotoveným dodavatelem technologie. Dále je nutné provádět podzimní zazimování a jarní zprovoznění technologického zařízení. K provádění těchto úkonů se doporučuje přizvat specializovaná firma.

- Popis technologie

  - Strojovna technologie a retenční nádrž

Technologické zařízení vodního prvku bude umístěno v nově vybudované PP dvouvstupové dvouplášťové strojovně s integrovanou PP retenční nádrží. Jedná se o vodotěsnou plastovou nádrž svařovanou z polypropylenových desek tl.12mm, dno nádrže tvoří vyztužený PP stěnový prvek tl.80mm.

Dno strojovny bude opatřeno PP čerpací jímkou s kalovým čerpadlem. V jímce se bude shromažďovat technologická voda z úkapů a voda po odvodnění technologického zařízení a rozvodů. Všechny rozvody technologie vodního prvku (voda, elektro) budou do strojovny přivedeny přes předem připravené PP vařené prostupy.

Světlé vnitřní rozměry strojovny budou 2,0x2,0x2,0m. Retenční část bude velikosti 0,75x2,0x2,0m. Retenční a strojovna technologie bude oddělena staticky zajištěnou PP příčkou, nadimenzovanou pro tlak vody při maximální hladině vody v nádržích.

Pod nátokem do retenční nádrže bude umístěn koš s nerezovým sítem pro zachycování nečistot.

Nádrž musí být osazena a obetonována dle stavební části PD a technických podmínek dodavatele nádrže.

Odvětrání strojovny

Prostor strojovny musí být z důvodu výskytu vysoké vlhkosti a možnosti přítomnosti výparů chemikálií nuceně odvětrán. Odvětrání bude provedeno dvěma trubkami DN100 vyvedenými ze strojovny a zaústěny do šachtičky odvětrání s nerezovou krycí mřížkou. Šachtičku odvětrání je nutné zajistit proti vniku dešťových vod.

  - Hydraulický návrh

Jedná se o uzavřený vodní okruh. Technologický systém odtokový s gravitační vratnou větví do retenční nádrže. Okruh lze individuálně odstavit z provozu uzavřením sacích a tlačných větví čerpadel. Čerpadla jsou blokovány proti chodu na sucho sondou v retenční nádrži.

| okruh | typ trysky | výška vodního obrazu [m] | počet čerpadel [ks] | potřeba vody pro jednu trysku [l/min] | potřebný tlak pro jednu trysku [atm] | počet trysek celkem [ks] | počet větví [ks] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Napěněná typu Foam Jet, ⌀ ústí 25mm | 0,5 | 1 | 30,0 | 0,1 | 1 | 1 |

| Okruh I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| potřeba vody pro jednu trysku [l/min] | potřeba vody pro jednu trysku [l/s] | potřeba vody pro jednu trysku [m3/h] | potřeba vody pro všechny trysky [l/s] | potřeba vody pro všechny trysky [m3/h] | potřeba vody pro jednu větev [l/s] | potřeba vody pro jednu větev [m3/h] |
| 30,0 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,8 |
| potřebný tlak | hydrostatická výška | ztráta v trysce [atm] | ztráta v trubkách | ztráta v armaturách | koeficient | celkem [atm] |
| p= | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 0,6 |

  - Úprava vody

Písková filtrace plastovým filtrem o průměru D500 s pískovou náplní 0,4-0,8 mm odfiltruje všechny mechanické částice větší než 0,3 mm. Plastové čerpadlo s připojením DN50/DN40, výkonem 0,45 kW a průtokem 12 m³/h při 8 mvs saje vodu z retenční nádrže a tlačí ji do nerezové dnové vpusti žlabu. Nastavením ručního ovládacího 6-ti cestného ventilu je možné provádět zpětný proplach filtru.

Z důvodu velkého přínosu mechanického znečistění je navržena automatická hlavice ovládacího ventilu, která provede automatické proprání filtrace v nastavených časových intervalech nebo podle tlaku vody. Spínání filtrace je zajištěno programem minimálně 7 hodin denně.

Voda okruhu vodního prvku bude obsluhou testována na úroveň pH a obsah chlóru a tyto hodnoty budou udržování na požadované úrovní ručním dávkováním předepsaných chemikálií přímo do retenční nádrže.

Poloautomatický dávkovač chemikálií

Pro jednodušší údržbu kvality vody je na filtračním potrubí umístěn plastový dávkovač chemikálii (chlorátor) pro pomalurozpustné tablety chlóru.

  - Potrubní rozvody

Potrubní tlakové rozvody trysek a filtrace jsou navrženy z PVC PN 10. Potrubní rozvody dopouštění vody vč. filtru mechanických nečistot navrženy z PP PN 16. Po instalaci trubních rozvodů bude provedena tlaková zkouška rozvodu zkušebním tlakem odpovídajícím min. 1,5 násobku maximálního provozního tlaku, min. však tlakem 1,5Mpa (dle ČSN 736660). Tlaková zkouška bude opakována po provedení betonáže.

Gravitační vratné potrubí je navrženo z kanalizačního potrubí KG (popř. HT) systému. Po instalaci trubních rozvodu bude provedena zátopová zkouška všech vratných potrubí. Zátopová zkouška bude opakována po provedení betonáže.

Jednotlivé potrubní větve budou uloženy na štěrkopískovém podsypu tl. 100 mm a budou spádované směrem ke strojovně (doporučený spád 2%, minimální spád 1%)

Potrubní rozvody technologie musí být na zimní období vypuštěny a potrubí i fontána musí být po dobu zimní odstávky gravitačně odvodněny do kanalizace. Dále musí být strojní vybavení strojovny vypuštěno a zazimováno dle návodu dodavatele.

Prostupy potrubí stavebními konstrukce budou provedeny jako nerezové.

  - Dopouštění vody

Dopouštění vody bude spouštěno automaticky do retenční nádrže pomocí elektromagnetického ventilu řízeného nerezovými hladinovými sondami v retenční nádrži. Hladinové sondy budou nastaveny tak, aby byl využit co největší objem retenční nádrže. Přesná poloha hladinových sond bude určena na základě provozních zkoušek.

Voda napouštěná z veřejného vodovodního řadu má určitý obsah vápníkových a hořčíkových iontů. Při hodnotách nad cca 6°dH již dochází k vysrážení inkrustů na povrchu vodního prvku či okolní dlažby. V případě vyšší tvrdosti vody je vhodné na dopouštění umístit změkčovací filtr s volumetrickým řízením automatického proplachu. Před změkčovací filtr je nutné umístit filtr mechanických nečistot G 1“ 50 mic.

  - Elektroinstalace

Pro technologii vodního prvku je navržen podružný elektrorozvaděč umístěný ve strojovně technologie. V rozvaděči bude umístěn proudový chránič, hlavní vypínač, jističi a ovládací prvky pro jednotlivé technologické zařízení.

Pro napájení podružného rozvaděče technologie bude do strojovny přiveden kabel napájení vč. ochranného zemnění, který je součástí samostatné části PD.

Všechny nerezové prvky technologie fontány musí být uzemněny ochrannými zemními vodiči Cu 4.0 svedenými na zemnící lištu podružného elektrorozvaděče technologie.

Po dokončení všech montážních prací zhotoví dodavatel technologie výchozí revizní zprávu elektrického zařízení dle ČSN 33 2000-6.

Silové soustavy 			3 NPE AC 50 Hz, 400V/TN-S

Ovládací, řídící a signalizační soustavy 	1 NPE AC 50Hz, 230V/TN-S

Osvětlení vodního prvku                        	1 NPE AC 50Hz, 12V/TN-S

Základní technické údaje a bilance odběru elektrické energie:

| označení | prvek | popis | instalovaný výkon | napětí | jmenovitý proud | požadavky na spínání, blokování |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [kW] | [V] | [A] |  |
| Č1 | Plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot připojení DN50/DN40, výkon 0,45 kW; Q=12m³/h při 8 mvs, 230V | čerpadlo filtrace | 0,45 | 230 |  | Spínáno spínacími hodinami |
| Č2 | Ponorné kalové čerpadlo | čerpadlo v čerpací jímce strojovny technologie | 0,25 | 230 |  | spínáno plovákem, zásuvka 230V |
| ZF | Změkčovací filtr | Změkčení napouštěcí vody | 0,02 | 230 |  | Zásuvka 230V |
| AH | Automatická hlavice | Automaticky prováděný proplach 6-ti cestného ventilu nezávadnosti vody | 0,02 | 230 |  | Spíná vnitřním tlakovým čidlem blokace chodu čerpadla při přestavování |
| EMV | Elektromagnetický ventil | Automatické dopouštění vody do retenční nádrže |  | 230 |  | Spíná hladinový spínač dle hladiny v retenční nádrži |
| OS | Nástěnné světlo | Osvětlení strojovny | 0,06 | 230 |  | Spínáno vypínačem |
| OV | Ventilátor | Odvětrání strojovny | 0,02 | 230 |  | Spínáno spínacími hodinami |
| O1 | LED liniový reflektor 12W/m, 12V, IP68, délka 2480mm | Osvětlení žlábku | 0,20 | 12V |  | Signalizace z veřejného osvětlení |
| O2 | LED liniový reflektor 12W/m, 12V, IP68, délka 900mm | Osvětlení žlábku |  | 12V |  | Signalizace z veřejného osvětlení |
| O3 | LED liniový reflektor 12W/m, 12V, IP68, délka 5540mm | Osvětlení žlábku |  | 12V |  | Signalizace z veřejného osvětlení |
| O4 | Nerezový korunový LED reflektor 9x1W, 12V, jednobarevný | Osvětlení vodního obrazu trysky | 0,10 | 12V |  | Signalizace z veřejného osvětlení |
| Z | Ostatní technologie a rezerva |  | 1,0 | 230 |  |  |
| celkem |  |  | 2,12 |  |  |  |

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie:

3. stupeň dodávky

Vnější vlivy

Vnější vlivy byly stanoveny dle norem ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51.

V projektu se vyskytují tyto prostory:

- Strojovna – Prostor: nebezpečný

Vnější vlivy: AA4, AB4, AD1, AF3 ostatní A*1 (AE1, AG1, AH1, AR1,…atd.), BA4, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1. Jedná se o prostory chráněné před atmosférickými vlivy bez regulace teploty a vlhkosti, volně padající kapky, teplota okolí -5° C až +40° C.

- Fontána - Prostor: zvlášť nebezpečný

Vnější vlivy: AA7, AB7, AD7, ostatní A*1, BA4, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1. Jedná se o prostory chráněné před atmosférickými vlivy bez regulace teploty a vlhkosti, mělké ponoření, teplota okolí -25° C až +55° C.

Zóny v těchto prostorách byly stanoveny dle ČSN 33 2000 – 7 – 702.

- Prostory mimo objekt (venkovní prostory): Prostor: nebezpečný.

Vnější vlivy: AA7, AB8, ostatní A*1, BA4, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1. Jedná se o venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:

Silové soustavy

V soustavě s jmenovitým napětím 3 NPE AC 50Hz, 400V/TN-S je ochrana automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41, edice 2.

Ovládací soustavy

V soustavě se jmenovitým napětím 1 NPE AC 230V/TN-S je ochrana provedena automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41, edice 2.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

Ochrana před dotykem živých částí elektrických zařízení je dána jejich konstrukčním uspořádáním a provedením a je řešena jednou z těchto ochran: polohou, zábranou, krytím, izolací nebo doplňkovou izolací dle ČSN 33 2000-4-41, edice 2.

Technické řešení:

Označování zařízení

Označení zařízení je provedeno dle EN 61346-1 a dalších příslušných norem. Montážní organizace zajistí před zahájením montáže nesmazatelné označení elektro-zařízení dle tohoto projektu.

Dispoziční řešení

Rozváděč pro napojení zařízení technologie je situován do technologické šachty. V této šachtě jsou také umístěna technologická zařízení napojená z těchto rozvaděčů.

Rozváděč RF1

Rozváděč RF1 je navržen jako plastová modulová nástěnná rozvodnice v krytí IP55. Přívod do rozváděče je proveden z hlavního rozváděče (dimenzi určí dodavatel přípojky – není součástí této PD). V přívodu je rozváděč vybavený proudovým chráničem 4x25A s vybavovacím proudem 30mA.

Vývody k jednotlivým zařízením jsou chráněny jističi nebo motorovými spouštěči.

Technický popis

Popis ovládání v automatickém režimu je součástí provozního řádu a bude předán na stavbě při uvedení zařízení do provozu jako samostatný dokument.

Sepnutí a vypnutí programu čerpadel trysek bude možné nastavit na spínacích analogových hodinách. Výstupy pro připravenost jsou vyvedeny přes pomocné relé. Čerpadlo filtrace bude řízeno analogovými hodinami. Všechny čerpadla budou blokovány proti chodu na sucho.

Osvětlení ve strojovně technologie je navrženo nástěnným svítidlem ovládaným vypínačem.

Odvětrání šachty bude pomocí ventilátoru s nastavenou dobou provozu pomocí analogových spínacích hodin.

Kabelové rozvody

Kabely z rozváděče RF1 k jednotlivým zařízením jsou typu CYKY-J nebo HO7RN-F. Uloženy budou v plastových žlabech nebo ochranných trubkách.

- Požadavky na navazující profese

  - Požadavky na přívod vody

Zdrojem vody je veřejný vodovod. Pro technologii bude do strojovny přiveden přívod zakončený uzavíratelným kohoutem. Dimenze bude určena projektovou dokumentací ZTI, min však DN 25 mm.

  - Požadavky na kanalizaci

Do strojovny technologie bude přivedena přípojka kanalizace min.DN150.

Do přípojky bude napojeno:	- praní pískového filtru

- vypuštění vody z vodních prvků

- vypuštění retenční nádrže

- odvodnění rozvodů

- odvodnění po dobu zimní odstávky

Kvalita vypouštěných vod (při dodržení dávkování chemikálií):

- volný Cl	 -    do 0,6 mg/ l

- pH         -     7,2 – 7,6

- teplota    -     teplota okolí

  - Požadavky na přívod elektro

Pro napájení podružného rozvaděče technologie bude do strojovny přiveden kabel napájení vč. ochranného zemnění. Dimenzi přívodního kabelu určí zpracovatel PD přípojky elektrické energie podle zadaného instalovaného výkonu technologického zařízení uvedeného v bodě 4.6 a vzdálenosti k nápojnému bodu. Přípojku NN doporučujeme dimenzovat s výkonovou rezervou min 3 kW pro další možné doplnění technologie v budoucnu.