## AHU
Kulturní centrum Stará radnice - rekonstrukce - DPS - TECHNICKÁ ZPRÁVA - PŘÍLOHA Č.1 - TABULKA ZAŘÍZENÍ - R.01
ZAŘÍZENÍ |  | typ |  | množství vzduchu | externí tlak | výrobce | ks | hmotnost | elektrická energie |  |  |  |  | chlazení | [5 empty] | ohřev | [5 empty] | Maximální parní výkon | Potřeba vody pro plnění | akustický výkon |  |  | napojení na záložní zdroj energie | umístění | poznámka
[9 empty] | elektrický příkon jednotkový | elektrický příkon | proud odběrový | proud rozběhový | napětí/ frekvence | chladící výkon jednotkový citelný | chladící výkon jednotkový celkový | chladící výkon celkový - chladící voda | tlaková ztráta voda/chladivo | teplota vzduchu za chladičem (chladivo) | regulační uzel zajišťuje | topný výkon jednotkový - předehřev | topný výkon jednotkový - dohřev | topný výkon celkový | tlaková ztráta na vodě | teplota vzduchu za ohřívačem (voda 80/60°C) | regulační uzel zajišťuje |  |  | sání | výtlak | do okolí
číslo | název |  |  | ( m3/h ) | (Pa) |  |  | (kg) | (kW) | (kW) | ( A ) | ( A ) | ( V/Hz ) | (kW) | (kW) | (kW) | (kPa) | (°C) |  | (kW) | (kW) | (kW) | (kPa) | (°C) |  | (kg/h) | (l/min) | (dB(A) ) | (dB(A) ) | (dB(A) )
| celkem | [8 empty] | 21.4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4.3
VZT1 | VZT jednotka - větrání 1.NP, chlazení a vlhčení galerií | VZT jednotka | přívod | 950 | 350 |  | 1 | 200 |  | 0.66 | 2.9 |  | 230/50 | [8 empty] | 3.27 | 6.6 | 20 | VZT | [6 empty] | podhled WC 1.NP | EL/EPS/MaR: Silové napájení vč. jištění a napojení do MaR. Jednotka bude vybavena autonomní regulací s napojením na MaR. VZT: Prokablování s externími komponenty (olvádací panel, servopohony uzavíracích klapek, potrubní čidlo teploty - umístit za potr. chladič, směšovací uzel vč. protimrazové ochrany, řízení zdroje chladu VZT1.CHL) bude v rámci dodávky VZT. Jednotka bude vybavena autonomní regulací s napojením na MaR. TT: napojení vodního výměníku (směšovací uzel v rámci dodávky VZT)
|  |  | odtah | 850 | 250 |  |  |  |  | 0.68 | 3
VZT1.CHL | Potrubní chladič - VZT1 | Potrubní chladič (přímý výparník) |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 4.8 | 1.79 | 21 | [14 empty] | CHL - propojení zdroje chladu a zónového chladiče chl. potrubím. ZTI: Odvod kondenzátu od zónového chladiče.
CHV1 | Chladící jednotka - chlazení k VZT1 | Kondenzační jednotka |  |  |  |  | 1 | 33.3 |  |  | 8.3 |  | 230/50 | [18 empty] | střecha nad respiriem | EL/EPS/MaR: Silové napájení vč. jištění. Doporučené jištění 16A. Napojení na MaR prostřednictvím AHU boxu (uvolnění do chodu, omezení max výkonu, chybové hlášky) VZT - Prokabelování s VZT řídicím boxem (řídicí box a modul pro omezení výkonu dodávkou VZT) a s VZT1 bude zajištěno v rámci dodávky VZT.
VV1 | Elektrický vyvíječ páry - vlhčení k VZT1 | Parní zvlhčovač |  |  |  |  | 1 | 11 | 3.1 | 3.1 |  |  | 230/50 | [12 empty] | 4 | 2.5 |  |  |  |  | WC 1.NP | ESI/ESL/MaR - zajistí silové napájení včetně jištění. Řízeno centrálním systémem MaR (0-10V dle požadované vlhkosti přívodního vzduchu, čidlo vlhkosti dodávkou MaR.) VZT - Dodávku a prokabelování bezpečenostího okruhu pro blokaci zvlhčovače (bezp. hygrostat, čidlo tl. diference) zajistí profese VZT ZTI - zajistí studenou vodu pro parní vlhčení - doplňování průběžně; zajistí napojení na odvod kondenzátu - teplotní odolnost min. 90°C.
VZT WC1 | Ventilátor - samostatný odtah zázemí 1.NP | Ventilátor | odtah | 490 | 150 |  | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0.9 |  | 230/50 | [18 empty] | podhled WC 1.NP | EL/EPS/MaR: Silové napájení vč. jištění. Spouštět dle čidla obsazenosti WC (nebo od světla) s doběhem a podle časového programu nebo dálkově ručně.
VZT UK | Ventilátor - samostatné větrání úklidové místnosti | Ventilátor | odtah | 200 | 150 |  | 1 |  | 0.08 | 0.08 | 0.68 |  | 230/50 | [18 empty] | podhled | EL/EPS/MaR: Silové napájení vč. Jištění. Spouštět dle časového programu a manálně s doběhem
VZT VS | Ventilátor - samostatné větrání výměníkové stanice | Ventilátor | odtah | 200 | 150 |  | 1 |  | 0.08 | 0.08 | 0.68 |  | 230/50 | [18 empty] | pod stropem VS | EL/EPS/MaR: Silové napájení vč. Jištění. Spouštět dle časového programu a dle čidla teploty v prostoru (při nárůstu nad 28 °C s možností přenastavení).
CHR | Chladicí jednotka - chlazení respiria | Multisplit (1+2) |  |  |  |  | 1 | 47 | 2.8 | 2.8 | 13 |  | 230/50 |  | 7 | [16 empty] | střecha nad respiriem | EL/EPS/MaR: Silové napájení a jištění venkovní jednotky (max. doporučené jištění 20A) a její napojení na MaR. Autonomní regulace (kabelový ovladač) v dodávce CHL vč. prokabelování. CHL - zajistí propojení vnitřních jednotek s venkovní kondenzační jednotkou (napájení, komunikace, chladivo) a instalaci kabelových ovladačů. ZTI - zajistí odvod kondenzátu od vnitřních jednotek, vč. sifonu funkčního i v případě vyschnutí.
CHG | Chladicí jednotka pro galerii u náměstí a TIC | Multisplit (1+2) |  |  |  |  | 1 | 61 | 2.9 | 2.9 | 15.4 |  | 230/50 |  | 7.9 | [16 empty] | střecha nad respiriem | EL/EPS/MaR: Silové napájení a jištění venkovní jednotky (max. doporučené jištění 25A) a její napojení na MaR. Autonomní regulace (kabelový ovladač) v dodávce CHL vč. prokabelování. CHL - zajistí propojení vnitřních jednotek s venkovní kondenzační jednotkou (napájení, komunikace, chladivo) a instalaci kabelových ovladačů. ZTI - zajistí odvod kondenzátu od vnitřních jednotek, vč. sifonu funkčního i v případě vyschnutí. V případě vnitřní jednotky v galerii ZTI zajistí napojení výtlaku kondenzátního čerpadla v prostoru půdy přes sifon funkční i v případě vyschnutí. 4erpadlo kondenzátu od jednotky v galerii je dodávkou CHL vč. hadice až na půdu vedenou v trase chladiva a napájení čerpadla. Bude zajištěna blokace chlazení nebo bude spuštěn alarma v případěporuchy čerpadla.
VZT 2 | VZT jednotka - větrání sálu a zasedací místnosti na 2.NP | VZT jednotka | přívod | 2200 | 250 |  | 1 | 420 |  | 1.37 | 5.8 |  | 230/50 | [8 empty] | 4.3 | 0.48 | 20 | VZT | [6 empty] | půda | EL/EPS/MaR: Silové napájení vč. jištění a napojení do MaR. Jednotka bude vybavena autonomní regulací s napojením na MaR. VZT: Prokablování s externími komponenty (olvádací panel, servopohony uzavíracích klapek, potrubní čidlo teploty, směšovací uzel vč. protimrazové ochrany, VAV sada) bude v rámci dodávky VZT. TT: napojení vodního výměníku (směšovací uzel v rámci dodávky VZT) ZTI - zajistí odvod kondenzátu od VZT jednotky, vč. sifonu funkčního i v případě vyschnutí.
|  |  | odtah | 2200 | 250 |  |  |  |  | 1.43 | 6.1
VZT WC2 | Ventilátor - samostatný odtah zázemí 2.NP | Ventilátor | odtah | 200 | 150 |  | 1 |  | 0.08 | 0.08 | 0.68 |  | 230/50 | [18 empty] | půda | EL/EPS/MaR: Silové napájení vč. jištění. Spouštět dle čidla obsazenosti WC (nebo od světla) s doběhem a podle časového programu nebo dálkově ručně.
CHS1 | Chladící jednotka - chlazení sálu - a | Split jednotka |  |  |  |  | 1 | 59 | 2.7 | 2.7 | 16.5 |  | 230/50 |  | 6.8 | [16 empty] | střecha nad respiriem | EL/EPS/MaR: Silové napájení a jištění venkovní jednotky (max. doporučené jištění 25A) a její napojení na MaR. Autonomní regulace (kabelový ovladač) v dodávce CHL vč. prokabelování. CHL - zajistí propojení vnitřní jednotky s venkovní kondenzační jednotkou (napájení, komunikace, chladivo) a instalaci kabelového ovladače. ZTI - zajistí odvod kondenzátu od vnitřních jednotek, vč. sifonu funkčního i v případě vyschnutí.
CHS2 | Chladící jednotka - chlazení sálu - b | Split jednotka |  |  |  |  | 1 | 59 | 2.7 | 2.7 | 16.5 |  | 230/50 |  | 6.8 | [16 empty] | střecha nad respiriem | EL/EPS/MaR: Silové napájení a jištění venkovní jednotky (max. doporučené jištění 25A) a její napojení na MaR. Autonomní regulace (kabelový ovladač) v dodávce CHL vč. prokabelování. CHL - zajistí propojení vnitřní jednotky s venkovní kondenzační jednotkou (napájení, komunikace, chladivo) a instalaci kabelového ovladače. ZTI - zajistí odvod kondenzátu od vnitřních jednotek, vč. sifonu funkčního i v případě vyschnutí.
CHZ | Chladící jednotka - chlazení zasedací místnosti | Split jednotka |  |  |  |  | 1 | 59 | 2.7 | 2.7 | 16.5 |  | 230/50 |  | 6.8 | [16 empty] | střecha nad respiriem | EL/EPS/MaR: Silové napájení a jištění venkovní jednotky (max. doporučené jištění 25A) a její napojení na MaR. Autonomní regulace (kabelový ovladač) v dodávce CHL vč. prokabelování. CHL - zajistí propojení vnitřní jednotky s venkovní kondenzační jednotkou (napájení, komunikace, chladivo) a instalaci kabelového ovladače. ZTI - zajistí odvod kondenzátu od vnitřních jednotek, vč. sifonu funkčního i v případě vyschnutí.
21.4