# 1.	VŠEOBECNĚ

Tato projektová dokumentace řeší rekonstrukci části vodovodní přípojky pro rekonstruovaný objekt Staré radnice (nově Kulturní centrum Stará radnice) ve Žďáře nad Sázavou.

Rušené potrubí bude vytaženo ze země.

V suterénu řešeného objektu se nachází restaurace, se kterou se po rekonstrukci již nepočítá a její provoz není tedy zohledněn (výpočty potřeb vody a výpočet kapacity přípojky) v rámci této PD. Budou tam prostory určené k potřebám kulturního centra.

Jako podklad pro vypracování dokumentace sloužily platné normy:

ČSN 75 5411 - Vodovodní přípojky

ČSN 75 5401 - Navrhování vodovodního potrubí

ČSN EN 806-2 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 2: Navrhování

ČSN 75 5455 - Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN EN 805 - Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti

ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

a další.

Před započetím zemních prací je investor povinen vytyčit veškeré existující inženýrské sítě včetně přípojek. Dojde-li ke styku se stávajícími inženýrskými sítěmi je nutné dodržet ČSN 73 6005, případně požadavky správců dotčených sítí.

# 2.	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Část potrubí přípojky z plastového potrubí PE ∅40x3,7 je již nová; délky cca 1,8 m a byla realizována při rekonstrukci náměstí, kdy došlo i k výměně vodovodního řadu. Na tuto část je pomocí ISIFLO spojky napojeno stávající potrubí přípojky pro objekt Staré radnice. Tato část původního potrubí bude vyměněno za nové včetně vodoměrné sestavy v objektu.

Na stávající novou část přípojky bude pomocí nové ISIFLO spojky dn40 napojena nová (rekonstruovaná) část potrubí vodovodní přípojky, která bude vedena do objektu. Nová část přípojky bude zhotovena z plastového potrubí PE100 RC SDR11 Ø40x3,7; délky cca 17,1 m Část potrubí bude vedena v chráničce z plastové korugované dvouvrstvé trubky DN63 z důvodu využití stávajícího prostupu a vedení přes obvodovou zeď do suterénu, kde potrubí stávající přípojky je již vedeno v blízkosti stávajících ostatních IS a nelze optimálně splnit ČSN 73 6005. Konce chráničky budou vhodným způsobem utěsněny.

Vodoměrná sestava bude osazena v objektu. Sestava se skládá z ventilu se šikmým sedlem před vodoměrem, z vodoměrného šroubení pro vodoměr Qn 6 m3/hod, z ventilu se zpětnou klapkou a vypouštěním za vodoměrem. Detailní popis prvků uvedeních výše viz. výkres č. D.2.VP-5 „KLADEČSKÉ SCHÉMA“.

# 2.1	Uložení potrubí vodovodní přípojky v zemi

Potrubí vodovodní přípojky bude uloženo do výkopu na štěrkopískové lože (frakce 0-4 mm) tloušťky 100 mm.

Obsyp do výše 300 mm nad horní okraj potrubí bude proveden ze štěrkopísku (frakce 0–4 mm), který bude hutněn pouze na bocích potrubí po vrstvách 150 mm.

Nad potrubím bude uložena výstražná fólie bílé barvy o šířce 300 mm. Fólie bude uložena 300 mm nad horním okrajem potrubí. Na potrubí bude shora připevněn signalizační vodič 4 mm2 s izolací CYY samolepící páskou z umělé hmoty. Signalizační vodič bude vodivě propojen se signálním vodičem na stávající nové části vodovodní přípojky. Spoj vodičů bude vhodným způsobem izolován Vodič bude tedy natažen po celé délce přípojky do objektu.

Zásyp bude proveden zeminou z výkopu. Povrch nad rýhou bude upraven do původního stavu, případně dle dokumentace řešící úpravy povrchů.

Detail uložení potrubí vodovodní přípojky v zemi – viz výkres č. D.2.VP-6 „VZOROVÝ DETAIL ULOŽENÍ POTRUBÍ V ZEMI“

# 2.2	Stanovení potřeby vody pro celý objekt

Dle vyhlášky ministerstva zemědělství ČR č. 428/2001 Sb.. Přizpůsobeno předpokládanému provozu.

| SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | počet osob | směrné číslo |
| TIC a Galerie – zaměstnanci | 2 | 14 m3/rok |
| TIC a Galerie - návštěvníci | 30 | 2 m3/rok |
| Sál - zaměstnanci (přednášející) | 2 | 2 m3/rok |
| Sál - návštěvníci | 200 | 0,2 m3/rok |

Výpočty potřeb vody:

| SPECIFICKÁ POTŘEBA VODY - Qn = směrné číslo/rok |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIC a Galerie – zaměstnanci | Qn = 14/365 | 38 l/den = 0,038 m3/den |
| TIC a Galerie - návštěvníci | Qn = 2/365 | 5,5 l/den = 0,00055 m3/den |
| Sál - zaměstnanci (přednášející) | Qn = 2/365 | 5,5 l/den = 0,00055 m3/den |
| Sál - návštěvníci | Qn = 0,2/365 | 5,5 l/den = 0,00055 m3/den |
| Celkem | 54,5 l/den = 0,0545 m3/den |  |

| CELKOVÁ DENNÍ POTŘEBA VODY - Qp = n  Qn |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIC a Galerie – zaměstnanci | Qp = 2  38 | 76 l/den = 0,076 m3/den |
| TIC a Galerie - návštěvníci | Qp = 30  5,5 | 165 l/den = 0,165 m3/den |
| Sál - zaměstnanci (přednášející) | Qp = 2  5,5 | 11 l/den = 0,011 m3/den |
| Sál - návštěvníci | Qp = 200  5,5 | 110 l/den = 0,110 m3/den |
| Celkem | 362 l/den = 0,362 m3/den |  |

| MAXIMÁLNÍ DENNÍ POTŘEBA VODY - Qm = Qp  kd |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIC a Galerie – zaměstnanci | Qm = 76  1,30 | 99 l/den = 0,099 m3/den |
| TIC a Galerie - návštěvníci | Qm = 165  1,30 | 215 l/den = 0,215 m3/den |
| Sál - zaměstnanci (přednášející) | Qm = 11  1,30 | 14 l/den = 0,014 m3/den |
| Sál - návštěvníci | Qm = 110  1,30 | 143 l/den = 0,143 m3/den |
| Celkem | 471 l/den = 0,471 m3/den |  |

| MAXIMÁLNÍ HODINOVÁ POTŘEBA VODY - Qh = 1/24  Qp  kd  kh |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIC a Galerie – zaměstnanci | Qh = 1/24  76  1,30  1,8 | 7 l/hod = 0,007 m3/hod |
| TIC a Galerie - návštěvníci | Qh = 1/24  165  1,30  1,8 | 16 l/hod = 0,016 m3/hod |
| Sál - zaměstnanci (přednášející) | Qh = 1/24  11  1,30  1,8 | 1 l/hod = 0,001 m3/hod |
| Sál - návštěvníci | Qh = 1/24  110  1,30  1,8 | 11 l/hod = 0,011 m3/hod |
| Celkem | 35 l/hod = 0,035 m3/hod |  |

| ROČNÍ POTŘEBA VODY - Qr = Qp  365 |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIC a Galerie – zaměstnanci | Qr = 76  365 | 27740 l/rok = 27,740 m3/rok |
| TIC a Galerie - návštěvníci | Qr = 165  365 | 60225 l/rok = 60,225 m3/rok |
| Sál - zaměstnanci (přednášející) | Qr = 11  365 | 4015 l/rok = 4,015 m3/rok |
| Sál - návštěvníci | Qr = 110  365 | 40150 l/rok = 40,150 m3/rok |
| Celkem | 132130 l/rok = 132,130 m3/rok |  |

Qn		- specifická potřeba vody [litr/den a osoba]

Qp		- celková denní potřeba vody [litr/den]

Qm		- maximální denní potřeba vody [litr/den]

Qh		- maximální hodinová potřeba vody [litr/hodinu]

Qr		- roční potřeba vody [litr/rok]

n		- počet osob

kd		- koeficient denní nerovnoměrnosti

kh		- koeficient hodinové nerovnoměrnosti

# 2.3	Výpočet průtoku vody v přívodním potrubí (přípojce) a navržení velikosti vodoměru

Výpočtový průtok v přívodním potrubí vody je stanoven dle ČSN 75 5455. V suterénu objektu počítáno pouze se sociálním zařízením.

Druh, počet a jmenovitý výtok výtokových armatur:

Umyvadlo (připojení DN 15) 	8 ks	(QA = 0,2 l/s)

Záchodová mísa (připojení DN 15) 	8 ks	(QA = 0,1 l/s)

Pisoár (připojení DN 15) 	4 ks	(QA = 0,16 l/s)

Dřez (připojení DN 15) 	2 ks	(QA = 0,2 l/s)

Výlevka (připojení DN 15) 	1 ks	(QA = 0,2 l/s)

- výlevka se nezapočítává

Výpočtový průtok - QD:

QD = QAi  ni

QD = 81 8 164 + 0,22

QD = (0,57 + 0,57 + 0,32 + 0,28)

QD = 1,74 l/s = 6,3 m3/hod

QD		- výpočtový průtok celkový [l/s]

QAi		- výpočtový výtok jednotlivými druhy výtokových armatur [l/s]

ni			- počet výtokových armatur stejného druhu [-]

Ve vodoměrné sestavě v objektu bude osazen vodoměr o jmenovitém průtoku Qn = 2,5 m3/hod (Qmax vodoměru 5,0 m3/hod).

# 2.4	Navržení a ověření minimální velikosti přívodního potrubí (přípojky)

Nejvyšší průtočná rychlost pro potrubí z plastů je 2,5 m/s. Velikost přívodního potrubí (přípojky) je Ø40x3,7 (světlost potrubí 32,6 mm).

QMAX = S  v = 0,000835  2,5 = 0,0020875 m3/s = 2,0875 l/s = 7,5 m3/hod

QD = 6,3 m3/hod

QD < QMAX  = 6,3 < 7,5

Stávající potrubí vodovodní přípojky PE Ø40x3,7 a nová část přípojky z plastového potrubí PE100 RC SDR11 (PN16) Ø40x3,7 kapacitně vyhovuje.

# 2.5	Informace o tlakových poměrech v místě napojení přípojky a výtoků

Dle vyhlášky č 428/2001 musí být hydrodynamický přetlak v místě napojení přípojky minimálně 0,15 MPa (při zástavbě do 2.np) nebo 0,25 Mpa (při zástavbě nad 2.np) a v nejnižších místech vodovodní sítě nesmí převyšovat hodnotu 0,6 Mpa. V případě nesplnění těchto požadavků je nutné navrhnou vhodné opatření. Dle stávající provozu není potřeba navrhovat další opatření.

# 2.6	Zkoušky vodovodní přípojky

Před zasypáním výkopu bude provedena tlaková zkouška dle ČSN EN 805 nebo ČSN 75 5911.

# 2.7	Zaměření skutečného provedení

Investor je povinen před záhozem potrubí vodovodní přípojky zajistit geodetické zaměření (systémem MicroStation v souřadném systému S-JTSK ve formátu dgn) skutečného provedení přípojky, které předá či majiteli veřejného vodovodu.