## LIST 1
D.1.4.1.02 SOUPIS DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Část : |  |  | D.1.4.1 VZDUCHOTECHNIKA
Stavba : |  |  | Rekonstrukce VZT - kuchyně, jídelna, sklady kuchyně
Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou, 5.ZŠ
Místo: |  |  | Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou, 5.ZŠ
Investor |  |  | MĚSTO Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1
Počet stran: |  |  | 8
Přep. | Čís. | Číslo | Zkrácený popis | Měr. | Množ. |  | Cena v Kč bez DPH
na CÚ | pol. | položky |  | jed. |  | jednotková | celkem
2023 |  | ceníku |  |  |  |  | dodávka | montáž
|  | VC 7/78 | VZDUCHOTECHNIKA
VC 7/158 M
CENÍKY ŘADY M
| 1.) | VC 7/78 | VZDUCHOTECHNIKA - DODÁVKA
| 2.) | VC 7/158 M | VZDUCHOTECHNIKA - MONTÁŽ
VZDUCHOTECHNIKA CELKEM
CENÍKY PSV
| 3.) |  | SPOLEČNÉ SOUČÁSTI - STAVBA
HZS
| 4.) | Pravidla | HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
Poznámka: |  |  | „Obsahuje-li zadávací dokumentace odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.“
Žďár nad Sázavou, leden 2023
Vypracoval: Ing. Jiří Danihelka
Přep. | Čís. | Číslo | Zkrácený popis | Měr. | Množ. |  | Cena v Kč bez DPH
na CÚ | pol. | položky |  | jed. |  | jednotková | celkem
2023 |  | ceníku |  |  |  |  | dodávka | montáž
| 1.), 2.) | VC 7/78 | VZDUCHOTECHNIKA
VC 7/158 M
Zař. č. 1 - KUCHYŇ, VÝDEJNA JÍDEL S KONVEKTOMATY A UMÝVÁRNY NÁDOBÍ
| 1.1 |  | Vzduchotechnická větrací jednotka s filtrací a rekuperací tepla, vodním dohřevem, přímým chlazením s dvouokruhovým chladičem vzduchu | kpl | 1
|  |  | dtto montáž | kpl | 1
|  |  | Měření a regulace (viz. přiložené schema zapojení) | kpl | 1
|  |  | dtto montáž | kpl | 1
Podrobná specifikace:
Parametry pláště dle EN 1886. Shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT. Mechanická stabilita min D1(M), Netěsnost skříně min L1(M), L2(R), Termická izolace min T2(M), Faktor tepelných mostů min TB3(M), Netěsnost mezi filtrem a rámem menší než 0,5% (F9), Tloušťka pláště min. 50mm, vnitřní provedení jednotky, SFPvAHU max 2579 W.m-3.s - deskový rekuperátor s by-passem – dvě protiběžné klapky, možnost plynulé regulace při namrzání, vana pro odvod kondenzátu v přívodní i odtahové části, eliminátor kapek. Účinnost min 81,5%. Poznámka: příprava na rozložení a dělený transport do strojovny. Včetně sifonu pro odvod kondenzátu DN40. - kovový (tukový) filtr G3 (ISO Coarse 50%) v odtahové části, včetně kapsového filtru M5 (ISO Coarse 80%), přívodní filtr F7 (ISO Coarse 80%) - frekvenční měniče FC101 s přednastavenými datovými body s příslušenstvím v celk. krytí min. IP21 - přívodní i odtahový ventilátor s regulací na konstantní průtok - komora vodního ohřevu včetně směšovacího uzlu a čidel protimrazové ochrany, - komora dx-výměníku. Výměník pro přímé chlazení a topení, chladivo R410A, 2 okruhy 1:1. Zesílené provedení trubek pro provoz v režimu topení. Včetně sifonu pro odvod kondenzátu DN40. - autonomní řídící systém, regulace na teplotu v přívodu, týdenní program, regulace a protimrazová ochrana vodního ohřevu, řízení přímého výparu 2 okruhy – inverter, napájení čidla požární ochrany, kontakt na kotelnu (požadavek na teplo), ovladač s displayem s krytím IP65 a zjednodušený ovladač výkonu. Možnost připojení k nadřazenému řídícímu systému pomocí Modbus. - rozměr zařízení max 5315 x 2620 x 1350 mm (d x v x š)
Celkový příkon jednotky: 3x400V, celk.nom.proud řídící jednotky 25,32A
Přívodní ventilátor - 400V, jmen.proud 11,1A, výk.motoru nom.5,5 kW (12500 m3/h / ex.tlak 400 Pa)
Odvodní ventilátor - 400V, jmen.proud 2x6,3A, výk.motoru nom.2x3 kW (12500 m3/h / ex.tlak 400 Pa)
Vodní ohřívač - 26,5 kW, teplotní spád 70/50 °C, Voda: průtok 1,16 m3/h, tlaková ztráta voda 1,5 kPa, vnitřní objem 5,25 l, připojovací potrubí vodního ohřívače DN25 1“
Dvouokruhový přímý chladič - poměr dělení 1:1, 2x22 kW, připojovací potrubí 2xpr.22/16mm
Jednotka dále obsahuje: uzavírací klapky se servopohony na sání e1, výtlaku i2, pružné připojovací manžety na všech 4 výstupech, včetně základového rámu a montážního materiálu, kompletní systém MaR, včetně ovládání pomocí servisního ovladače HMI TM a zjednodušeného nástěnného ovladače ORe 2.
| 1.1a |  | Šefmontáž výrobce VZT jednotky u demontáže/montáže deskového rekuperátoru | kpl | 1
| 1.2 |  | Venkovní inverterová jednotka 90 | ks | 2
|  |  | dtto montáž | ks | 2
Tech. parametry: hmotnost 174 kg, pro R410 A, 400V, příkon 8,94kW, proud jmen./max. 14,1/14,6A, dop.jištění 20A, nap.kabel 5x4, chladící výkon 22 kW, topný výkon 27kW, připojovací Cu potrubí f12,70/25,40 mm
|  |  | Příslušenství: Komunik. modul pro venkovní jednotku, vč. Modbusu - Ovládání inverteru typ UTI-INV | ks | 2
|  |  | dtto montáž | ks | 2
| 1.3 |  | Větrací a klimatizační strop TPV s osvětlením (cca 120 m2), včetně montáže | m2 | 120
Přívodní vzduchovody jsou zhotoveny z nerezového plechu. Pro distribuci přívodního vzduchu se osazují do spodní části vzduchovodu vyjímatelné velkoplošné textilní vyústky. Pro zajištění komfortního přívodu čerstvého vzduchu. Odsávací vzduchovody jsou zhotoveny z nerezového plechu, na bocích jsou instalovány speciální tukové filtry 500x175mm. Filtry jsou rozebíratelné odlučovače s vysokou účinností odloučení až 90%. Tyto lze přemístit v rámci vzduchovodu do kterékoli části, s ohledem na intenzitu vaření a zátěž v prostoru varny. Sběrné vzduchovody jsou zhotoveny z nerezového plechu s bez přírubovými těsnými spoji. V bočních stěnách jsou osazeny těsné kryty inspekčních a čistících otvorů. Transparentní makrolonové výplně jsou umístěny mezi soustavou vzduchovodů, ve vzduchotěsném provedení. Nad makrolonovými výplněmi jsou instalována svítidla. Pro zajištění přístupu ke svítidlům jsou výplně snadno demontovatelné. Část elektro – osvětlení je standardní součástí větracího stropu TPV. Používají se moderní LED osvětlení, dle umístění se používají svítidla v krytí IP20 a IP54 se zvýšenou teplotní odolností do 60°C. Osvětlovací soustava je provedena dle ČSN EN 12464-1 ( intenzita osvětlení na pracovních plochách 500 lx ). Instalované el. zařízení odpovídá platným normám ČSN, dimenzování vodičů , provedení el. instalace a připojení spotřebičů-svítidel je provedeno dle ČSN 332180.
| 1.3a |  | Příslušenctví stropu TPV: LED osvětlení - příplatek oproti standardnímu T5 osvětlení, včetně montáže | kpl | 1
| 1.3b |  | Příslušenctví stropu TPV: Cyklonové odlučovače s vysokou účinností odlučivosti, včetně montáže | kpl | 1
| 1.4 |  | Odsávací zákryt z nerez plechu 2600x1250x465 mm, hrdlo vpředu 300x200 mm | ks | 1
|  |  | dtto montáž | ks | 1
| 1.5 |  | Buňk. tlumič hluku s děr.plechem G 200x450x2000.1 (útlum od 63Hz - 9,15,28,43,48,46,40,30 dB) - ATYP výška | ks | 10
|  |  | dtto montáž | ks | 10
| 1.6 |  | Buňk. tlumič hluku s děr.pl.,hyg. GH 200x450x1000.1 (útlum od 63Hz - 6,9,15,26,28,24,18,10 dB) - ATYP výška | ks | 10
|  |  | dtto montáž | ks | 10
| 1.7 |  | Odvodní talířový ventil plastový pr. 200 | ks | 7
|  |  | dtto montáž | ks | 7
| 1.8 |  | Regulační klapka kruhová ruční pr.200 mm | ks | 1
|  |  | dtto montáž | ks | 1
| 1.9 |  | Regulační klapka ruční 200x160-R (délka 106 mm) | ks | 8
|  |  | dtto montáž | ks | 8
| 1.10 |  | Regulační klapka ruční 250x200-R (délka 106 mm) | ks | 8
|  |  | dtto montáž | ks | 8
| 1.11 |  | Regulační klapka ruční 300x200-R (délka 106 mm) | ks | 1
|  |  | dtto montáž | ks | 1
| 1.12 |  | Regulační klapka ruční 500x250-R (délka 106 mm) | ks | 1
|  |  | dtto montáž | ks | 1
| 1.13 |  | Regulační klapka ruční 800x500-R (délka 106 mm) | ks | 1
|  |  | dtto montáž | ks | 1
| 1.14 |  | Optický detektor kouře do kanálu s relé, včetně zakratitelné trubice, dle EN54, SBSC, napájení 24VAC, krytí IP54 | ks | 1
|  |  | dtto montáž | ks | 1
| 1.15 |  | Čtyřhranné potrubí z tepelně izolačních panelů z tvrzené polyuretanové pěny, z obou stran potažený hliníkovou folii. Na vnější straně s reliéfním vzorem (gofrovaným) a na vnitřní straně hladký povrch s antibakteriální úpravou. Hliníková vrstva je z vnější stany opatřena ochranným lakem (3 g/m2 +/- 0,5) •hustota izolační pěny: 48 kg/m³•součinitel tepelné vodivosti: 0,0200 W/m.K•součinitel prostupu tepla: 0,93 W/m².K•tepelná odolnost: - 35 °C až +110 °C Standardní tloušťka je 20,5
|  |  | vnitřní rozvody tl. 20 mm do obvodu 4580 mm / 60% tvarovek (potrubí e2 + i1) | m2 | 364
|  |  | dtto montáž | m2 | 364
|  |  | vnitřní rozvody tl. 30 mm do obvodu 4580 mm / 40% tvarovek (potrubí e1 + i2) | m2 | 50
|  |  | dtto montáž | m2 | 50
Kruhové ocelové potrubí sk. I, z pozinkovaného plechu, včetně tvarovek, těsnost D, systém SAFE
| 1.16 |  | do průměru 200/30% tvarovek | bm | 6
|  |  | dtto montáž | bm | 6
Propojovací Cu potrubí
| 1.17 |  | průměr 12,70/25,40 mm mezi vnitřní a venkovními jednotkam, včetně izolace a chladiva R 410 A | bm | 28
|  |  | dtto montáž | bm | 28
| 1.18 |  | Instalační plastová elektrokrabice pro dva komunikační moduly | ks | 1
|  |  | dtto montáž | ks | 1
| 1.19 |  | Oc.pozink. konzole pod kondenzační jednotku na fasádu | sada | 2
|  |  | dtto montáž | sada | 2
| 1.20 |  | Kaučuková samolepící izolace tl. 30 mm s Al folií, vč. Al pásky šířky 50 mm k přelepení hran a spojů - pro stávající výfukové vzt potrubí ve skladu inventáře | m2 | 21
|  |  | dtto montáž | m2 | 21
| 1.21 |  | Kompletní prokabelování MaR vzt jednotky s řídící jednotkou VCR a všemi servopohony klapek, čidly, včetně el.žlabů a kabeláže dle schema zapojení vzt a venkovních jednotek s komunikačními moduly, včetně propojení řídící jednotky se zjednodušeným ovladačem výkonu v kuchyni - dle přílohy schema el.zapojení vzt 1.1. (vyjma napájení - zajistí profese elektro) | kpl | 1
| 1.22 |  | Kompletní demontáž a likvidace stávajícího vzt zařízení, digestoří a pozink.plech.vzt potrubí v kuchyni, ve strojovně vzt a všech navazujících prostorech pro zázemí kuchyně a skladů. Včetně demontáže a likvidace dvou starých stávajících vzt jednotek ve strojovně vzt, topení pro demontovanou vzt, staré elektroinstalace a rozvaděče ve strojovně vzt, sloužící pro kuchyňský provoz a jídelnu. (celý rozsah možno zjistit na místě) | kpl | 1
| 1.23 |  | Čištění podzemního sacího a výfukového kanálu | kpl | 1
| 1.24 |  | Zaigelitování stávající kuchyňské technologie před montáží vzt a úklid po montáži | kpl | 1
| 1.25 |  | Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. | kg | 138
|  |  | dtto montáž | kg | 138
Celkem za zařízení č. 1
Zař. č. 2 - PŘIDRUŽENÉ SKLADY KUCHYNĚ
| 2.1 |  | Větrací, vytápěcí vzt jednotka s rekuperací tepla, filtrací, elektrickým dohřevem,
|  |  | přímým chlazením s jdnookruhovým chladičem vzduchu, včetně příslušenství a MaR (podrobněji viz. níže) | kpl | 1
|  |  | dtto montáž | kpl | 1
Tato jednotka je určena pro aplikace, kde není vyžadováno plnění nařízení EU 1253/2014 !
Údaje elektro: ventilátory - 400V/50Hz, max.proud 2x4A, max.příkon 2x2,5kW, jištění 3x16A(char.C), nap.kabel CYKY 5Jx2,5, el. ohřívač - 230V, max.příkon 4,2kW, jištění 2x10A(char.B), nap.kabel CYKY 5Jx2,5, odvod kondenzátu 2x DN 32 mm, hmotnost 373 kg)
Vzduchotechnická část:
Skříň jednotky sendvičové k-ce, složená z Al plechu a 30 mm PIR výplně s koeficientem tepelné vodivosti (λ = 0,024 W/mK). Tep. izolace pláště (třída T2), potlačení tep. mostů (třída TB2).
Přívodní ventilátor EC - 400V, 4A, 2,5 kW (2100 m3/h / ex.st.tlak 200 Pa, 3250 m3/h / 0 Pa)
Odvodní ventilátor EC - 400V, 4A, 2,5 kW (2300 m3/h / ex.st.tlak 200 Pa, 3650 m3/h / 0 Pa)
Protiproudý rekuperační výměník S7.C s účinností 94%
provedení podstropní 31
konfigurace hrdel 0
Fe.K5_filtr přívod kazetový třída M5
Fi.K5_filtr odtah kazetový třída M5
B.x_by-pass
E.4200_elektrický ohřívač
CHF.4_přímý chladič
pořadí registrů: 1. chlazení - 2. topení
H.400/300_obdélníkové hrdlo - e1, i1
H.710/450_obdélníkové hrdlo - e2, i2
Ke.400/300.x_uz. klapka obd. přívod
Ki.400/300.x_uz. klapka obd. odtah
H.400/300.P_příplatek pružná manžeta obd.
H.400/300.P_příplatek pružná manžeta obd.
dodávka v dílech
sestavení jednotky - paušál
Příslušenství (měření a regulace, regulační prvky):
Servopohon LM 24A (by-passová klapka)
Servopohon LM 24A (uzavírací klapka e1)
Servopohon LM 24A (uzavírací klapka i1)
vývod kondenzátu pr. 32/40mm plast - podstropní, včetně sifonu s kuličkou - 2 ks
závěsy 2 ks
aM-CL 400V-EC / 400V-EC, vč. ethernet připojení
CF.1000 - příslušenství pro regulaci otáček ventilátorů na konstantní průtok
aM-IO12 - aMotion Input/Output deska s 12 svorkami
aM-XCF - aMotion expandér pro 3 manometry (sběrnice aMBus)
manostat filtru e1 (PFe, 0-500 Pa)
manostat filtru i1 (PFi, 0-500 Pa)
SW hlavní vypínač (všechny velikosti jednotek, všechny regulace)
aTouch 4,3 - ovladač s barevným dotykovým displejem 4,3" (pro regulaci aMotion L, E)
| 2.2 |  | Venkovní inverterová jednotka 30 | ks | 1
|  |  | dtto montáž | ks | 1
Tech. parametry: hmotnost 53 kg, pro R32, 230V, příkon 3,53kW, proud jmen./max. 11,3/22,5A, dop.jištění 25A, nap.kabel 3x4, chladící výkon 8,5 kW, topný výkon 10,0 kW, připojovací Cu potrubí f9,52/15,88 mm
|  |  | Příslušenství: Komunik. modul pro venkovní jednotku, vč. Modbusu - Ovládání inverteru typ UTI-INV | ks | 1
|  |  | dtto montáž | ks | 1
| 2.3 |  | Buňkový tlumič hl. s děr.pl.,hyg. GH 200x400x1000.1 (útlum od 63Hz - 7,11,16,25,27,23,17,9 dB) -ATYP výška | ks | 4
|  |  | dtto montáž | ks | 4
| 2.4 |  | Buňkový tlumič hl. s děr.pl.,hyg. GH 200x400x2000.1 (útl. od 63Hz-11,18,28,35,38,34,26,17 dB) -ATYP výška | ks | 4
|  |  | dtto montáž | ks | 4
| 2.5 |  | Škrtící klapka kruhová, ruční průměr 180 mm | ks | 1
|  |  | dtto montáž | ks | 1
| 2.6 |  | Přívodní plastový talířový ventil pr.160 | ks | 5
|  |  | dtto montáž | ks | 5
| 2.7 |  | Přívodní plastový talířový ventil pr.200 | ks | 7
|  |  | dtto montáž | ks | 7
| 2.8 |  | Odvodní plastový talířový ventil pr.160 | ks | 5
|  |  | dtto montáž | ks | 5
| 2.9 |  | Odvodní plastový talířový ventil pr.200 | ks | 6
|  |  | dtto montáž | ks | 6
| 2.10 |  | Čtyřhranné potrubí z tepelně izolačních panelů z tvrzené polyuretanové pěny, z obou stran potažený hliníkovou folii. Na vnější straně s reliéfním vzorem (gofrovaným) a na vnitřní straně hladký povrch s antibakteriální úpravou. Hliníková vrstva je z vnější stany opatřena ochranným lakem (3 g/m2 +/- 0,5) •hustota izolační pěny: 48 kg/m³•součinitel tepelné vodivosti: 0,0200 W/m.K•součinitel prostupu tepla: 0,93 W/m².K•tepelná odolnost: - 35 °C až +110 °C Standardní tloušťka je 20,5
|  |  | vnitřní rozvody tl. 20 mm do obvodu 1800 mm / 60% tvarovek (potrubí e2, i1) | m2 | 78
|  |  | dtto montáž | m2 | 78
|  |  | venkovní rozvody tl. 30 mm se zesílenou Al folií do obvodu 1600 mm / 30% tvarovek (potrubí e1, i2) | m2 | 23
|  |  | dtto montáž | m2 | 23
Kruhové ocelové potrubí sk. I, z pozinkovaného plechu, včetně tvarovek, těsnost D, systém SAFE
| 2.11 |  | do průměru 200/30% tvarovek | bm | 36
|  |  | dtto montáž | bm | 36
Propojovací Cu potrubí
| 2.12 |  | průměr 9,52/15,88 mm, včetně izolace a chladiva R32 | bm | 16
|  |  | dtto montáž | bm | 16
| 2.13 |  | Instalační plastová elektrokrabice pro komunikační modul | ks | 1
|  |  | dtto montáž | ks | 1
| 2.14 |  | Optický detektor kouře do kanálu s relé, včetně zakratitelné trubice, dle EN54, SBSC, napájení 24VAC, krytí IP54 | ks | 1
|  |  | dtto montáž | ks | 1
| 2.15 |  | Kompletní prokabelování MaR vzt jednotky, včetně el.žlabů a kabeláže dle schema zapojení vzt a venkovní jednotky s komunikačním modulem, čidly, včetně propojení řídící jednotky se ovládacím panelem - dle přílohy schema el.zapojení vzt 2.1. (vyjma napájení - zajistí profese elektro) | kpl | 1
| 2.16 |  | Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. | kg | 76
|  |  | dtto montáž | kg | 76
Celkem za zařízení č. 2
Zař. č. 3 - JÍDELNA A VÝDEJNA JÍDEL SE STUDENTY
| 3.1 |  | Větrací, vytápěcí vzt jednotka s rekuperací tepla, filtrací, elektrickým dohřevem,
|  |  | přímým chlazením s jednokruhovým chladičem vzduchu, včetně příslušenství a MaR (podrobněji viz. níže) | kpl | 1
|  |  | dtto montáž | kpl | 1
Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i od 1.1.2018.
Údaje elektro: (ventilátory - 400V/50Hz, max.proud 2x3,8A, max.příkon 2x2,5kW, jištění 3x16A(char.C), nap.kabel CYKY 5Jx2,5, el.ohřívač - 400V, max.příkon 7,2kW, jištění 3x16A(char.B), nap.kabel CYKY 5Jx2,5, odvod kondenzátu 2x DN 32 mm, hmotnost 488 kg)
Vzduchotechnická část:
Skříň jednotky sendvičové k-ce, složená z Al plechu a 30 mm PIR výplně s koeficientem tepelné vodivosti (λ = 0,024 W/mK). Tep. izolace pláště (třída T2), potlačení tep. mostů (třída TB2).
Přívodní ventilátor EC - 400V, 3,8A, 2,5 kW (4000 m3/h / ex.st.tlak 250 Pa, 5800 m3/h / 0 Pa)
Odvodní ventilátor EC - 400V, 3,8A, 2,5 kW (4000 m3/h / ex.st.tlak 250 Pa, 6100 m3/h / 0 Pa)
Rekuperační protiproudý výměník S7.C s účinností 92,6%
provedení podstropní 30
konfigurace hrdel 0
Fe.K5_filtr přívod kazetový třída M5
Fi.K5_filtr odtah kazetový třída M5
B.x_by-pass
E.7200_elektrický ohřívač
CHF.4_ přímý chladič
pořadí registrů: 1. chlazení - 2. topení
H.500/500_obdélníkové hrdlo - e1, i1
H.710/710_obdélníkové hrdlo - e2, i2
Ke.500/500.x_uz. klapka obd. přívod
Ki.500/500.x_uz. klapka obd. odtah
H.500/500.P_příplatek pružná manžeta obd. - 2 ks
H.710/710.P_příplatek pružná manžeta obd. - 2 ks
dodávka v dílech
sestavení jednotky - paušál
Příslušenství (měření a regulace, regulační prvky):
Servopohon LM 24A (by-passová klapka)
Servopohon LF 24 (uzavírací klapka e1)
Servopohon LM 24A (uzavírací klapka i1)
vývod kondenzátu pr. 32/40mm plast podstropní, včetně sifonu s kuličkou - 2 ks
závěsy 2 ks
aM-CL 400V-EC / 400V-EC, vč. ethernet připojení
CF.1000 - příslušenství pro regulaci otáček ventilátorů na konstantní průtok
LM 24A-SR (regulační uzel RE-TPO3)
aM-IO12 - aMotion Input/Output deska s 12 svorkami
aM-XCF - aMotion expandér pro 3 manometry (sběrnice aMBus)
manostat filtru e1 (PFe, 0-500 Pa)
manostat filtru i1 (PFi, 0-500 Pa)
SW hlavní vypínač
aTouch 4,3 - ovladač s barevným dotykovým displejem 4,3" (pro regulaci aMotion L, E
ADS CO2 D - čidlo CO2, kanálové
ANS 100 ABB (prostorové čidlo teploty, design ABB, bílá barva)
| 3.2 |  | Venkovní inverterová jednotka 54 | ks | 1
|  |  | dtto montáž | ks | 1
Tech. parametry: hmotnost 67 kg, pro R32, 400V, příkon 4,41kW, proud jmen./max. 8/14A, dop.jištění 16A, nap.kabel 5x2,5, chladící výkon 13,4 kW, topný výkon 15,5 kW, připojovací Cu potrubí f9,52/15,88 mm
|  |  | Příslušenství: Komunik. modul pro venkovní jednotku, vč. Modbusu - Ovládání inverteru typ UTI-INV | ks | 1
|  |  | dtto montáž | ks | 1
| 3.3 |  | Buňkový tlumič hluku s děr.pl. GH 200x500x1000.1, v hyg.prov. (útlum od 63Hz - 7,11,16,25,27,23,17,9 dB) | ks | 12
|  |  | dtto montáž | ks | 12
| 3.4 |  | Buňkový tlumič hluku s děr.plech. GH 200x500x1500.1,v hyg.prov. (útlum od 63Hz-9,15,28,43,48,46,40,30 dB) | ks | 3
|  |  | dtto montáž | ks | 3
| 3.5 |  | Vířivý anemostat přívodní, čtvercový, horizont. připojení pr.250, se škrtící klapkou 600x48, včetně plenum boxu | ks | 8
|  |  | dtto montáž | ks | 8
| 3.6 |  | Obdélníková výustka do hranatého potrubí A-1-500x150-R1, s upínacím rámečkem | ks | 8
|  |  | dtto montáž | ks | 8
| 3.7 |  | Hluk.tep.izol.ohebná hadice z vrstvy ekolog. nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana
|  |  | průměr 250 | bm | 30
|  |  | dtto montáž | bm | 30
| 3.8 |  | Čtyřhranné potrubí z tepelně izolačních panelů z tvrzené polyuretanové pěny, z obou stran potažený hliníkovou folii. Na vnější straně s reliéfním vzorem (gofrovaným) a na vnitřní straně hladký povrch s antibakteriální úpravou. Hliníková vrstva je z vnější stany opatřena ochranným lakem (3 g/m2 +/- 0,5) •hustota izolační pěny: 48 kg/m³•součinitel tepelné vodivosti: 0,0200 W/m.K•součinitel prostupu tepla: 0,93 W/m².K•tepelná odolnost: - 35 °C až +110 °C Standardní tloušťka je 20,5
|  |  | vnitřní rozvody tl. 20 mm do obvodu 2840 mm / 40% tvarovek (potrubí e2 + i1) | m2 | 138
|  |  | dtto montáž | m2 | 138
|  |  | vnitřní rozvody tl. 30 mm se zesílenou Al folií do obvodu 2840 mm / 60% tvarovek (potrubí e1 + i2) | m2 | 20
|  |  | dtto montáž | m2 | 20
Propojovací Cu potrubí
| 3.9 |  | průměr 9,52/15,88 mm mezi vnitřní a venkovními jednotkam, včetně izolace a chladiva R32 | bm | 13
|  |  | dtto montáž | bm | 13
| 3.10 |  | Oc.pozink. konzole pod kondenzační jednotku na fasádu | sada | 1
|  |  | dtto montáž | sada | 1
| 3.11 |  | Instalační plastová elektrokrabice pro dva komunikační moduly | ks | 1
|  |  | dtto montáž | ks | 1
| 3.12 |  | Optický detektor kouře do kanálu s relé, včetně zakratitelné trubice, dle EN54, SBSC, napájení 24VAC, krytí IP54 | ks | 1
|  |  | dtto montáž | ks | 1
| 3.13 |  | Kompletní prokabelování MaR vzt jednotky, včetně el.žlabů a kabeláže dle schema zapojení vzt a venkovní jednotky s komunikačním modulem, včetně propojení řídící jednotky s ovladačem v kanceláři, teplotním čidlem v jídelně, čidlem CO2 v potrubí a kouřovým čidlem v potrubí - dle přílohy schema el.zapojení vzt 1.1. (vyjma napájení - zajistí profese elektro) | kpl | 1
| 3.14 |  | Kompletní demontáž a likvidace stávajícího vzt potrubí s výustkami nad podhledem v prostoru jídelny. (celý rozsah možno zjistit na místě) | kpl | 1
| 3.15 |  | Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. | kg | 98
|  |  | dtto montáž | kg | 98
Celkem za zařízení č. 3
MEZISOUČET
PŘIRÁŽKY
|  | Pravidla | Vyregulování vzduchotechnických zařízení, seřízení množství, vzduchu na koncových elementech a ventilátorech, komplexní vyzkoušení, měření hlukových parametrů, zaškolení obsluhy, 4x kontrolní kniha revizí chladiva, apod. | kpl | 1
|  | Pravidla | Dopravné | kpl | 1
|  | Pravidla | Zednické výpomoci | kpl | 1
|  | Pravidla | Podíl přidružených výkonů, včetně úklidu | kpl | 1
2 |  | Pravidla | Přesun hmot - potrubí | kpl | 1
2 |  | Pravidla | Přesun hmot - ostatní | kpl | 1
VZDUCHOTECHNIKA - SOUČET BEZ DPH