1. Identifikační údaje	2

1.1.	Údaje o stavbě	2

1.2.	Údaje o žadateli /stavebníkovi/	2

1.3.	Údaje o zpracovateli	2

1.4.	Údaje o zpracovateli strojně - technologické části	2

1.5.	Údaje o zpracovateli dokumentace - elektro	2

2.	Seznam příloh	3

3.	Seznam vstupních podkladů	3

3.1.	Předmět dokumentace a projekční podklady	3

4.	Základní technické údaje	3

5.	Technické řešení	3

5.1.	Napájení elektrickou energií	3

5.2.	Rozváděč RD1	4

5.3.	Kompenzace	4

5.4.	Uzemnění	4

5.5.	Provedení elektrické instalace	4

5.6.	Vlivy na životní prostředí	4

5.7.	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	4

5.8.	Soupis elektrických rozváděčů a skříní	4

5.9.	Seznam pohonů a akčních členů	5

5.10.	Seznam měření neelektrických veličin	6

6.	Popis ovládání a signalizace	6

6.1.	Popis ovládání	6

6.2.	Automatický systém řízení	6

6.3.	LTE modem	6

6.4.	Algoritmy	6

6.5.	Poznámka	6

# 1. Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

| Název stavby: | RECYKLACE VOD Z BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE Relaxační centrum – SPORTIS Žďár nad Sázavou |
| --- | --- |
| Místo stavby: | k.ú. Město Žďár (795232) |
| Předmět dokumentace: | Doplnění technologie úpravy bazénových vod |

## Údaje o žadateli /stavebníkovi/

| Identifikační údaje: | SPORTIS, příspěvková organizace, Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou |
| --- | --- |
| IČ: | 65759800 |
| DIČ: | CZ65759800 |

## Údaje o zpracovateli

| Identifikační údaje: | ASIO TECH, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno |
| --- | --- |
| IČO: | 48910848 |
| DIČ: | CZ48910848 |
| Zodpovědný projektant: | Ing. Martin Fiala |

## Údaje o zpracovateli strojně - technologické části

| Identifikační údaje: | ASIO TECH, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno |
| --- | --- |
| IČO: | 48910848 |
| DIČ: | CZ48910848 |
| Zodpovědný projektant: | Ing. Martin Fiala |

## Údaje o zpracovateli dokumentace - elektro

| Identifikační údaje: | VATE elektro s.r.o., Sv. Čecha 605, 664 34 Kuřim |
| --- | --- |
| IČO: | 29313422 |
| DIČ: | CZ29313422 |
| Zodpovědný projektant: | Jiří Valášek |
| Zakázkové číslo: | 1683-21 |
| Datum zpracování: | Červen 2021 |

# Seznam příloh

| Pořadové číslo: | Název dokumentu: |
| --- | --- |
| D.2.2.1 | Technická zpráva PS 02 |
| D.2.2.2 | Rozváděč RD1 |

# Seznam vstupních podkladů

## Předmět dokumentace a projekční podklady

Tato elektrotechnologická dokumentace je součástí projektové dokumentace k celému dílu.

Jako podklad pro vypracování dokumentace sloužila:

- Strojně-technologická dokumentace

- Požadavky provozovatele

# Základní technické údaje

| Elektrické napájení: | 3/N/PE AC, 50Hz, 400/230V síť TN-C-S 1/N/PE, 50 Hz, 230V, TN-S 2 24VDC PELV |
| --- | --- |
| Základní ochrana: | Izolací, kryty, přepážkami |
| Ochrana při poruše - doplněná | - automatické odpojení od zdroje a doplňující pospojování a chránič |
| Stupeň dodávky el. energie: | 3 |
| Kompenzace: | Není, pro malý výkon se neuvažuje |
| Vnější vlivy: | dle protokolu o určení vnějších vlivů - Prostory nebezpečné - Prostory normální |
| Energetická bilance: | Instalovaný výkon: Pi = 12,0 kW Soudobý výkon: Ps = 7 kW |

# Technické řešení

## Napájení elektrickou energií

Hlavní rozváděč RD1 bude napojen kabelem CYKY-J 5x6 ze stávajícího rozváděče. Přípojka nn není předmětem této PD.

## Rozváděč RD1

Rozváděč RD1 bude umístěn v místnosti ÚV technologie na stěně. Rozváděč je nástěnný s krytím IP 55/00. Přívod do rozváděče je vrchem, vývody z rozváděče jsou vrchem.

## Kompenzace

Kompenzace se pro malý výkon spotřebičů neuvažuje.

## Uzemnění

V souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 je provedeno hlavní pospojování a připojeno na HUS. Toto hlavní pospojování slouží pro vyrovnání potenciálů mezi ochranným vodičem elektroinstalace a kovovými částmi objektu a technologie (vodivé částí strojů a ostatního zařízení včetně potrubí vcházejícího a vycházejícího z objektu). Kabelové rošty a kabelové žlaby budou vzájemně pospojovány šrouby s vějířovými podložkami a připojeny na stávající zemnící soustavu objektu (označit zelenožlutými pruhy).

## Provedení elektrické instalace

Kabelové rozvody budou  provedeny kabely typu CYKY a CMSM pro silnoproudé rozvody a stíněnými kabely typu JYTY pro slaboproudé el.rozvody.  Kabely budou uloženy v drátěných pozinkovaných žlabech a v plastových trubkách. Doplňující pospojování bude provedeno vodičem CYA 4.

## Vlivy na životní prostředí

Práce uvedené v tomto projektu a také provoz elektrického zařízení navrženého tímto projektem nemají negativní vliv na okolní životní prostředí a nevyžadují proto žádná zvláštní opatření.

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Elektrická instalace musí být provedena v souladu s platnými českými normami a předpisy, zejména pak ČSN 33 2000-4.41 ed.2 (Ochrana před úrazem el.proudem), ČSN 33 2000-5.54 ed.3 (Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování), ČSN 332000-1 ed.2 (Stanovení základních charakteristik), ČSN 332000-5-51

ed.3 (Výběr a stavba elektrických zařízení – všeobecné předpisy), ČSN 33 2000-5-52 ed.2 (Výběr soustav a stavba vedení) a ČSN 33 2000-4.43ed.2 (Ochrana proti nadproudům), ČSN 33 2000-4.473 (Opatření k ochraně

proti nadproudům). Pravidla pro obsluhu a práci na el.zařízení a kvalifikaci obsluhy stanoví ČSN EN 50110-1 ed.3 (Obsluha a práce na elektrických zařízeních), ČSN EN 50110-2.

El.zařízení lze uvést do trvalého provozu až na základě pozitivního výsledku výchozí el. revize podle ČSN  33 2000-6.61 ed.2 (Revize) potvrzeného písemně v revizní zprávě.

Práce související s tímto projektem nevyžadují mimořádných bezpečnostních opatření nad rámec běžných zvyklostí a nemají negativní důsledky na zdraví pracovníků.

## Soupis elektrických rozváděčů a skříní

| Označení | Popis | Umístění |
| --- | --- | --- |
| RD1 | Nástěnný plastový rozváděč | V těsné blízkosti technologie |
| MT11 | Rozváděč pro primární membránový stupeň | Dodávka a umístění součást technologie |
| MT14 | Rozváděč pro sekundární membránový stupeň | Dodávka a umístění součást technologie |

## Seznam pohonů a akčních členů

| Označení |  | Elektrické zařízení | Pozn. | Příkon | Napětí | Proud | Výrobce/typ | Umístění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (kW) | (V) | (A) |  |  |
| M | 1 | Uzavírací klapka s el. pohonem 110 mm |  | 0,05 | 230 | 0,7 |  | Blok A |
| M | 2 | Uzavírací klapka s el. pohonem 110 mm |  | 0,05 | 230 | 0,7 |  | Blok A |
| M | 3 | Kulový el. dvoucestný ventil 75 mm, |  | 0,05 | 230 | 0,6 |  | Blok A |
| M | 4 | Kulový el. dvoucestný ventil 75 mm, |  | 0,05 | 230 | 0,6 |  | Blok A |
| M | 5 | Uzavírací klapka s el. pohonem 110 mm |  | 0,05 | 230 | 0,7 |  | Blok A |
| M | 6 | Uzavírací klapka s el. pohonem 110 mm |  | 0,05 | 230 | 0,7 |  | Blok A |
| M | 7 | Podávací horizontální čerpadlo |  | 0,9 | 230 | 4,2 |  | Blok B |
| MT | 8 | Diskový filtr automatický |  | 0,05 | 230 |  |  | Blok B |
| M | 9 | AUF 14x65 |  | 0,2 | 230 | 0,7 |  | Blok B |
| M | 10 | AUF 14x65 |  | 0,2 | 230 | 0,7 |  | Blok B |
| MT | 11 | Primární membránový stupeň |  | 3,5 | 3x400 |  |  | Blok C |
| M | 12 | Podávací čerpadlo |  | 0,55 | 230 | 2,4 |  | Blok D |
| EH | 13 | UV lampa |  | 0,04 | 230 |  |  | Blok D |
| MT | 14 | Sekundární membránový stupeň |  | 2,5 | 3x400 |  |  | Blok E |
| HS | 15 | Solenoidní ventil 1“ |  | 0,05 | 230 | 0,4 |  | Blok E |
| HS | 16 | Solenoidní ventil 1“ |  | 0,05 | 230 | 0,4 |  | Blok E |
| M | 17 | Dávkovací čerpadlo pH |  | 0,1 | 230 |  |  | Blok F |
| M | 18 | Dávkovací čerpadlo dezinfekce |  | 0,1 | 230 |  |  | Blok F |
| M | 19 | Čerpadlo upravené vody |  | 1,5 | 230 | 0,85 |  | Blok G |
| HS | 20 | Solenoidní ventil |  | 0,05 | 230 | 0,4 |  | Blok G |
| HS | 21 | Solenoidní ventil |  | 0,05 | 230 | 0,4 |  | Blok G |
| HS | 22 | Solenoidní ventil |  | 0,05 | 230 | 0,4 |  | Blok G |
| HS | 23 | Solenoidní ventil |  | 0,05 | 230 | 0,4 |  | Blok G |

## Seznam měření neelektrických veličin

| Měřicí okruh |  |  | Rozsah |  | Měřená veličina | Zařízení |  |  | Výrobce/typ |  | Umístění |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LI | 61 | 4-20 mA 0 – 5 m |  | Výšky hladin v AN1 |  |  | tenzometr |  |  | BLOK A |  |  |
| FIR | 62 | pulzy |  | Měření průtoku |  |  | Pulzní vodoměr |  |  | BLOK B |  |  |
| LI | 64 | 4-20 mA 0 – 5 m |  | Výšky hladin v AN3 |  |  | tenzometr |  |  | BLOK D |  |  |
| QIC | 66 | 4-20mA 0 - 14 |  | pH |  |  | Sonda s převodníkem |  |  | BLOK F |  |  |
| FIR | 67 | pulzy |  | Měření průtoku |  |  | Pulzní vodoměr |  |  | BLOK F |  |  |
| LI | 68 | 4-20 mA 0 – 5 m |  | Výšky hladin v AN2 |  |  | tenzometr |  |  | BLOK G |  |  |
| LS | 69 | Limitní |  | Hladina v AK01 |  |  | plovák |  |  | BLOK G |  |  |
| LS | 70 | Limitní |  | Hladina v AK02 |  |  | plovák |  |  | BLOK G |  |  |
| LS | 71 | Limitní |  | Hladina v AK03 |  |  | plovák |  |  | BLOK G |  |  |
| LS | 72 | Limitní |  | Hladina v AK04 |  |  | plovák |  |  | BLOK G |  |  |

# Popis ovládání a signalizace

## Popis ovládání

Z dotykového displeje umístěného na rozváděči RD1.

## Automatický systém řízení

Řízení zajišťuje systém Simatic S-1200. Změny v nastavení parametrů se provádějí na displeji.

## LTE modem

V rozváděči bude umístěm LTE modem pro zasílání textových poruchových zpráv, pro vzdálený servisní přístup, popř. pro SCADU.

## Algoritmy

Algoritmy budou popsány v provozním manuálu.

## Poznámka

Předpokládaná dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci dodavatele a předpokládá jeho vysokou odbornou zdatnost. Případné uvedení názvu, nebo typu komponentu neznamená povinnost dodavatele použít jmenovaný komponent, je to použito pouze jako příklad. Dodavatel technologické části může požít komponenty dle svých technologických zvyklostí ze zachováním  funkčních a rozměrových parametrů.